## Sheet1
福建福海创石油化工有限公司南部供热中心阀门检修施工清单
说明：以下项目施工计划工期9天，计划检修人员不少于100人。
序号 | 项目名称 | 通径(mm) | 类型 | 连接方式 | 管道设计压力（MPa） | 管道设计温度（℃） | 数量 | 单位 | 备注 | 金属缠绕垫或自密封型号 | 数量 | 盘根型号 | 数量 | 备注 | 阀门类型 | 所需工期及人员配备
一 | 一段抽汽系统及供热4.3MPa系统阀门阀芯、阀座研磨修补、更换法兰、格兰垫片、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养、电动、气动执行机构保养及密封件更换等等。 | [7 empty] | 5米层 |  |  |  |  | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
1 | #1机一抽电动阀解体研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 1 | Φ85×Φ60×12 | 6
2 | #1机一抽电动门后疏水气动阀研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | [5 empty] | 双封阀
3 | #1机一抽电动门后疏水手动阀研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN40 | 截止阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
4 | #1机一抽安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
5 | #2机一抽电动门后疏水手动阀研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN40 | 截止阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
6 | #2机一抽安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
7 | #3机一抽电动阀解体研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 1 | Φ85×Φ60×12 | 6
8 | #3机一抽电动门后疏水气动阀研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN40 | 气动调节阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | [5 empty] | 双封阀
9 | #3机一抽电动门后疏水手动阀研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN40 | 截止阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层
10 | #3机一抽安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
11 | 主汽母管至南侧4.3MPa 双减后电动阀阀门阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN400 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 1 | Φ85×Φ60×12 | 6 |  | 天津奥美阀门（格兰堵漏）
12 | 主汽母管至南侧4.3MPa 双减后手动阀阀门阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN400 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | 5米层 | Φ510×Φ465×4.5 | 1 | Φ85×Φ60×12 | 6
13 | 主汽母管至北侧4.3MPa 1路2路双减后电动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台
14 | 主汽母管至北侧4.3MPa 1路2路双减前电动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1
15 | 主汽母管至北侧4.3MPa 2路双减前手动阀更换更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1
16 | 主汽母管至北侧4.3MPa 1路2路双减后手动阀更换更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台
17 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A/B双减后安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN350 | 安全阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
18 | 南侧主汽至4.3MPa供热双减后安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
19 | #3机三抽至辅汽母管电动阀解体研磨、修补阀芯、阀座（更换格兰、法兰垫片，更换盘根） | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 2.011 | 299 | 1 | 台 | 5米层
20 | #1机#2机#3机#2高压加热器进口手动闸阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等。 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 3 | 台 | [6 empty] | 南通电站
21 | #1机#2机#3机高压加热器旁路三通阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等等。 | 14'' | 三通阀 | 焊接 | PN25 | 238 | 3 | 台 | [6 empty] | 美国PENTAIR
22 | ABCDE高压给水泵再循环调节阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN100 | 调节阀 | 焊接 | PN25 | 238 | 5 | 台 | [6 empty] | 给水泵厂家供
23 | ABCDE高压给水泵再循环电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN125 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 10 | 台 | [6 empty] | A-T上海分公司
24 | #1#2#3#4炉省煤器入口电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等。 | 12" | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 238 | 4 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
25 | 高压给水泵E中间抽头逆止门不严 | DN50 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
二 | 主汽系统阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养电动、气动执行机构保养及密封件更换等等。
26 | #1炉#2#3炉#4炉并汽门手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | 16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 4 | 台 | [6 empty] | 南通电站
27 | #1炉#3炉#4炉并汽电动阀、更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
29 | #1机#2机#3机进汽手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | 18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | [6 empty] | 南通电站
30 | #1机#2机#3机进汽电动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
31 | 主汽母管至#1机#2机辅汽双减前电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
32 | 主汽母管至#1机#2机辅汽双减手动阀研磨修补、更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 6" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
33 | 主汽母管至北侧9.8MPa1路/2路双减前电动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 6" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
34 | 主汽母管至北侧9.8MPa2路双减前手动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等等。 | 6" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
35 | 主汽母管至北侧9.8MPa1路双减前手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | [6 empty] | 南通电站
36 | 北侧主汽至9.8MPa供热管道A/B双减后安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN200 | 安全阀 | 法兰 | 11.3 | 353 | 2 | 台 | [6 empty] | 吴江机械阀门
37 | 主汽母管至北侧4.3MPa2路双减前（电动阀手动阀）更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等 | 8" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
38 | 主汽母管至北侧4.3MPa2路双减前电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | [6 empty] | 中核苏阀
39 | 主汽母管至南侧4.3MPa/9.8MPa 1路 2路双减前手动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 10" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
40 | 主汽母管至南侧4.3MPa/9.8MPa 1路 2路双减前手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 3 | 台 | [6 empty] | 南通电站
41 | 南侧主汽至9.8MPa供热管道A/B双减后安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN80 | 安全阀 | 法兰 | 11.3 | 353 | 4 | 台 | [5 empty] | 需更换两台焊接式 | 罗浮阀门
三 | 南北侧供热系统电动、气动执行机构保养及密封件更换 | [12 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
42 | 北侧主汽至4.3MPa备用供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | KPRDS100-200/400-2500LB | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | KOPECS
43 | 北侧4.3MPa供热母管至2.3MPa供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | KPRDS100-200/250-600LB | 减压阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | KOPECS
44 | 北侧主汽至辅汽系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | KPRDS100-150/400-2500LB | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | KOPECS
45 | 北侧主汽至PTA9.8MPa供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | KPRDS100-200/200-2500LB | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | KOPECS
46 | 南侧主汽至4.3MPa备用供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | LTA3 DN10"×16"ANSI2500×600BW Tag:PV-102 | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台 | [6 empty] | 意大利VALVITALTA
47 | 南侧4.3MPa母管至2.3MPa用供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | LTA3 DN12"×14"ANSI600×300BW Tag:PV-103A/PV-103B | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 意大利VALVITALTA
48 | 南侧主汽至9.8MPa备用供热系统减压器阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | LTA3 DN10"×12"ANSI2500×900BW Tag:PV-101A/PV-101B | 减压阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台 | [6 empty] | 意大利VALVITALTA
49 | 主汽母管至北侧9.8MPa1路/2路双减后电动阀更换盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 8" | 闸阀 | 焊接 | 11.3 | 353 | 2 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
50 | 主汽母管至北侧9.8MPa1路/2路双减后手阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN200 | 闸阀 | 焊接 | 11.3 | 353 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
51 | 主汽母管至南侧9.8MPa1路/2路双减后电动阀更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、传动机构加油保养等。 | 10" | 闸阀 | 焊接 | 11.3 | 353 | 2 | 台 | [6 empty] | 韦尔阀门
52 | 主汽母管至南侧9.8MPa1路/2路双减后手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换自密封、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 11.3 | 353 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
53 | 北侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减前电动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | 哈电
54 | 北侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减前手动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
55 | 北侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减后电动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 2.3 | 230 | 2 | 台 | [6 empty] | 哈电
56 | 南侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减前电动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
57 | 南侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减前手动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | 5.06 | 405 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
58 | 南侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减后电动阀阀芯、阀座研磨修补、喷嘴清理及阀盖垫片更换传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN350 | 闸阀 | 焊接 | 2.3 | 230 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
59 | 北侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减后安全阀离线效验 | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 2.3 | 230 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
60 | 南侧4.3MPa母管至2.3MPa1路/2路供热双减后安全阀离线效验 | DN250 | 安全阀 | 法兰 | 2.3 | 230 | 1 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
四 | 安全阀类 | [12 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
61 | #1#2#3机高压除氧器、低压除氧器安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN200 | 安全阀 | 法兰 | 0.53 | 150 | 12 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
62 | #1机#2机辅汽安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN300 | 安全阀 | 法兰 | 1.1 | 240 | 2 | 台 | [6 empty] | 罗浮阀门
63 | #1#2#3机给水安全阀离线研磨、修补阀芯、阀座\(打压效验） | DN25 | 安全阀 | 焊接 | 25 | 250 | 3 | 台
64 | 凝结水补水系统电动、气动执行机构保养及密封件更换 | [12 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
65 | #1#2#3机A/B凝结水输泵进口手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 6 | 台 | [6 empty] | 开封阀门
66 | #1#2#3机A/B凝结水输泵出口电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 6 | 台 | [6 empty] | 开封阀门
67 | #1#2#3机A/B凝结水输泵出口再循环手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN150 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 6 | 台 | [6 empty] | 开封阀门
68 | #1#2#3机凝结水输泵出至凝补水箱手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN150 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 3 | 台 | [6 empty] | 开封阀门
69 | #1#2#3机凝结水输泵出至凝汽器补水调节阀、前后手动阀/旁路电动阀阀芯、至凝补水母管补水电动阀阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN150 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 15 | 台
70 | #1#2#3机凝结水输泵出至低除调节阀、前后电动阀/旁路电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 12 | 台
71 | #1#2机凝补水母管隔离阀、#2#3机凝补水母管隔离阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.2 | 50 | 2 | 台
五 | 高压除氧器汽平衡/辅汽系统电动、气动执行机构保养及密封件更换
72 | #1机高除平衡管手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
73 | #2机高除平衡管手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
74 | #3机高除平衡管手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
75 | #1#2机高除平衡管隔离阀、#2#3机高除平衡管隔离阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台
76 | 主汽母管至#1机#2机辅汽双减后电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244 | 2 | 台 | [6 empty] | 南通电站
六 | 闭式水系统电动、气动执行机构保养及密封件更换 | [12 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
77 | #2机闭式水冷却器D出口电动阀更换 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.6 | 50 | 1 | 台
78 | #2机闭式水冷却器C/D进口手动阀更换 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.6 | 50 | 2 | 台
七 | #1#2#3机高、低压除氧器溢流/放水阀电动阀/高低压疏水至#1#2#3#4炉定排手动阀 | [12 empty] | 施工方提供自密封、盘根、金属缠绕垫片、在检修过程中损坏备件设备由施工方提供
79 | #1#2#3机高、低压除氧器溢流/放水阀电动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN200 | 闸阀 | 法兰 | 1.6 | 160 | 12 | 台
80 | 低压疏水至#1#2#3#4炉定排手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN200 | 闸阀 | 法兰 | 5.05 | 280 | 4 | 台
81 | 高压疏水至2#3#4炉定排手动阀阀芯、阀座研磨修补、更换格兰垫片、法兰垫片、盘根、涡轮头及传动机构解体检修、阀杆检修、传动机构加油保养等等。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 9.8 | 540 | 3 | 台
215
注：乙方按附件要求分项报价,同时针对可能需要更换的阀杆、手轮、止回阀304弹簧等分项报价。乙方具体施工项目及时间根据甲方热电厂停机实际情况施工，乙方应承诺服从甲方安排，乙方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工。以上项目涉及气动、电动阀检修均包含拆接线、定位调试及损坏格兰头、金属软管更换