## 41高性能蝶阀
|  |  |  | 调节阀规格书 CONTROL VALVE INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
[8 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R701
顾客要求 Client's
第 页 共 186 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | PID号 | 41-HV- |  | 6 |  | 41-T4031-014
|  | 2 | 工艺管号 Line No. |  | 管道等级 Class |  |  | 41-6"-PL-08601-08603 |  | A53F SCH40
|  | 3 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm |  | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  |  | 150 |  | ASTM A106 Gr.B
操作条件 | Process Condition | 4 | 介质名称 Fluid |  | 介质状态 Phase |  |  | HC C8芳烃 对二乙基苯 |  | 液体
|  | 5 | 流量 Flow Rate | 液体 Liquid kg/h |  | 最大MaxFlow |  | 174100 |  | kg/h
|  |  |  | 气体 Gas Nm3/h |  | 正常 NorFlow |  | 89280 |  | kg/h
|  |  |  | 蒸汽 STM kg/h |  | 最小 MinFlow |  | 89280 |  | kg/h
|  | 6 | 阀前压力 Inlet Pressure MPa(G) |  | 阀后压力 Outlet Pressure MPa(G) |  |  | 0.85-1.5 |  | 注1
|  | 7 | 全关时的压力降 Max DP for Shut-off MPa(G) |  |  |  |  | 1.89 |  | MPa
|  | 8 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ |  | 摩尔分子量 Molecular WT |  |  | 175
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 标准密度 Std.Density kg/Nm3 |  |  | 720
|  | 10 | 操作粘度 Oper.Viscidity |  | 粘度单位 Visc Unit |  |  | 0.20-0.25 |  | mPa.s
|  | 11 | 绝热指数 CP/CV |  | 压缩系数 Com. Factor
|  | 12 | 饱和蒸汽压力 Vapor PressMpa(a) |  | 临界压力 Critical Press.Mpa(a) |  |  | 0.10-0.24 |  | 2.81-3.58
|  | 13 | 固体物质含量Solid Mass Cont |  | 汽化量 Mass Vap
调节阀 | Control Valve | 14 | 调节阀类型 Body Type |  |  |  |  | 高性能蝶阀
|  | 15 | 公称直径 Body Size mm |  | 阀座直径 Trim Size mm |  |  | 150 |  | Full Port
|  | 16 | 流量特性 Character |  | 过程连接 Proc.Conn |  |  | 修正等百分比 |  | ASME Class 300 RF 6"
|  | 17 | 阀体材质及阀盖材质 Body/Bonnet Mat'l |  |  |  |  | A216GR.WCB
|  | 18 | 阀芯材质 Trim Mat'l |  | 阀座材质 Seat Mat'l |  |  | 316SS |  | 316SS
|  | 19 | 填料材质 Packing Mat'l |  | 垫片材质 Gasket Material |  |  | PTFE |  | 厂标
|  | 20 | 计算Cv值 Sizing Cv |  | 最大Max. | 正常Nor. | 最小Min. | 256.4844 |  |  |  | 413.6091
|  | 21 | 选用Cv值 Selected Cv |  |  |  |  | 1100
|  | 22 | 调节阀开度％Valve Opening％ |  | 最大Max. | 正常Nor. | 最小Min. | 57.2749 |  |  |  | 71.2971
|  | 23 | 执行机构型式 Actuator Type |  | 弹簧范围 Spring Range MPa |  |  | 气缸
|  | 24 | 上阀盖型式 Bonnet Type |  |  |  |  | 标准
|  | 25 | 气源故障时阀门状态 Failure Action to Open/Colse |  |  |  |  | F.O
|  | 26 | 电磁阀失电时阀门位置 Val. Posn. when Sol. Val. De-energized
|  | 27 | 噪声估计 DBA |  | 泄漏等级 Leakage Class |  |  | ≤85dBA |  | ANSI Class IV
|  | 28 | 作用型式 Action
转换器或定位器 | Transducer/Positioner | 29 | 名称 Name
|  | 30 | 输入信号 Input Singal |  | 输出信号 Output Singal
|  | 31 | 防爆等级 Explosion Proof |  | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 32 | 气源 Air Supply(kPa) |  | 电源 Power Supply
|  | 33 | 气动连接 Pneu.Conn. |  | 电气连接 Eelec.Conn.
34
35
附件 | Accessories | 36 | 过滤器减压阀 Filter-Regulator W/gauge
|  | 37 | 电磁阀 Solenoid Valve |  | 电源 Power Supply
|  | 38 | 阀位开关 Position Switch |  | 手轮装置 Hand Wheel
|  | 39 | 防爆等级 Explosion Proof
40
其他 | Miscell | 41 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 42 | 型号 Model
（1）最大流量时：0.761-1.411；最小流量时：0.841-1.491；正常流量时：depends on the pumparound flowrate.
说明 Note: |  |  | Stem Material:13CR |  | The Control Valve packing glands shall be of the bolted type.
当执行机构采用双作用气缸时，需带事故空气罐，其容量应保证执行机构完成2个行程.
Low DP valve. Valve datasheet and characteristic curve(Cv/opening) to be submitted to AXENES and
need to be rechecked during detailed Engineering by DEC.
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司