福建福海创石油化工有限公司

PTA装置先进控制项目招标技术标准和要求

1.项目说明

项目名称：福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务招标。

服务内容：

⑴福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务招标：

福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务招标的先进控制软件；

提供450万吨/年PTA装置先进控制（APC）软件包和工程服务招标的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务；

本项目费用包含软件和工程服务费用（包含满足APC系统上线的一切费用）。

⑵项目目标：

- 平稳操作，减少产品质量波动，主要运行参数标准偏差降低30%以上；

- 保证产品质量，实现氧化产品4-CBA质量在线预测；

- 提高系统应用水平，保证系统上线及维保期内95%投用；

- 方便操作和实时指导生产，降低操作人员劳动强度；

- 提高装置自控投用率，实现生产自动化；

- 加深操作人员对过程动态特性的理解，提高了整体操作水平；

- 促进科学技术进步，促进生产管理精细化。

- 系统上线后，在PTA装置基本相同的工况下，降低450万吨/年PTA装置醋酸单耗0.2kg/t PTA、对二甲苯单耗0.1kg/t PTA及以上。

⑶项目范围

本招标项目的项目范围如下表所示。

| 序号 | 地区公司 | 装置名称 | 功能范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福海创 | 450万吨/年PTA装置 | 先进控制系统 |

招标范围：提供适合福建福海创石油化工有限公司450万吨/年PTA装置的先进控制软件，及配套的软、硬件；提供以上装置的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务等。

技术标准：投标人需按照合同要求，提供相应的先进控制软件包，并完成相关装置的先进控制系统建模和系统上线运行，所提供的软件和服务以通过福建福海创石油化工有限公司组织的企业验收为标准。

2.项目进度要求

本招标项目的交货地点为福建福海创石油化工有限公司，中标人须负责提供本项目配套的先进控制软件件；负责提供450万吨/年PTA装置的先进控制系统和现场实施，负责用户培训，提供售后服务等。

①合同生效之日起3个月内，完成软件交付（含系统软件及OPC等正式授权），并完成服务器等硬件设施安装，及完成DCS功能组态的初步设计与系统安装。

②合同生效之日起12个月内，完成实时先进控制系统的全部实施、联调与上线投运。

3. HSE要求

按照福建福海创石油化工有限公司HSE具体要求执行。

4. 投标业绩要求

投标方所提供的软件需要成熟可靠。需同时提供近5年2套石化企业APC先进控制系统的业绩证明。

5主要技术要求或技术方案

5.1技术要求先进控制软件平台技术规格表

| 指标类 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 功能 要求 | 软件 | 投标方提供的软件，授权不限MV数量； |
|  |  | 软件授权年限不低于20年； |
|  | 全面性 | *集数据采集、数据分析、多变量模型辨识、多变量预测控制、智能软测量、PRBS自动阶跃测试、模糊逻辑控制、可拓展开发环境的一体化成熟平台； |
|  |  | MPC模型：多变量线性模型预测技术(MPC模型)； |
|  |  | LP优化：基于MPC控制器自动生成对应的LP在线优化器； |
|  |  | 软仪表功能：支持开发工艺计算或者软仪表； |
|  |  | *模型自适应功能：具备在线自适应功能，可实时监测在线模型对于过程的偏差情况，当工况变化较大时，可进行模型自动切换，避免模型与生产工况失配的问题；有经济目标函数优化功能；能够处理线性、任意非线性形式的经济目标函数，且能够处理多目标优化问题； |
|  | 开放性和可拓展性 | *支持二次开发，支持数据通讯；在标准多变量模型预估控制之外，须能够支持自由编程。 |
|  | 安全性 | 异常工况自动处理：具备异常工况自动切除功能； |
|  |  | 无扰切换：在控制器投用或切除时，做到无扰切换； |
|  |  | 一键切除功能：具备一键切除/投用功能； |
|  |  | 安全性：工程文件可加密保护； |
|  | 易用性 | 系统具有良好的易用性与开放性，人机交互界面友好，功能块清晰可见，操作便捷，易于工艺工程师与APC项目维护人员的查看和使用； |
|  |  | 趋势图查看功能：能够以图形和趋势图查询和展示长、短期历史数据，储存历史数据； |
|  |  | 具有中文操作界面，方便甲方人员掌握及后期维护； |
|  | 成熟性 | *软件成熟度要求：软件商务化推出年限不低于5年； |

注：标注为“*”的指标为关键评价指标。不满足关键评价指标的视为废标。

投标人须对以上技术规格要求进行逐项应答，明确每个指标满足情况，并提供证明材料（系统截图、或用户证明、或第三方认证或测试报告等）。技术规格和服务如果有偏离，请填写在技术偏离表中。技术偏离表中无体现的，视为投标人可满足招标文件的要求，后期合同按招标要求执行。

5.1.2体系架构要求

系统采用基于OPC服务器建设的体系架构方案。

5.1.3系统安全要求

- 制定用户权限管理和系统访问策略，保证系统安全、稳定运行。

- APC应独立配置OPC服务器，OPC服务器与APC系统间应加装工业防火墙。

- 项目实施不影响装置及DCS正常运行。

5.2工作范围

5.2.1供货范围

- 提供450万吨/年PTA装置的先进控制系统软件包，软件包必须是成熟的软件版本。

- 供货商必须交付最终验收的模型原始文件。

- 供货商必须交付改动的DCS组态文件。

- 供货商必须提供APC所涉及的DCS侧相应接口软硬件及工程服务；

- 配套软硬件设备

基于本项目部署要求，提供满足招标人需求的相关软硬件，由投标人合理配置。至少应包括以下软硬件参考配置：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPC服务器 | 艾默生Delta V OPC接口（包含服务器、OPC授权、安装服务等） | 1 | 台 | 同性能或以上配置 |
| 2 | APC服务器 | DELL T550： 1*银牌4309Y（2.8GHz, 8C）/2*32G/3*2T NLSAS/H745/DVDRW/冗余电源600W/四端口千兆网卡/键鼠套装/不含操作系统/3年服务/兼容Windows Server 2022标准版，并配套显示器（24″LED显示器（宽屏16:9），黑色外框，IPS，最大分辨率1920×1080，VGA+DP，标配一根DP线）。 | 1 | 台 | 同性能或以上配置 |
| 3 | 操作站 | DELL T5860:：Intel Xone W3-2425(6C-3.0GHz)/2×16G/2×2TBSSD/RAID-1/DVD-RW/1 块集成千兆网卡+1 块集成万兆网卡+2 块独立千兆单口网卡/1mDP-DP 转接头/兼容Windows 10 | 1 | 台 | 同性能或以上配置 |
| 4 | OPC点数 | 艾默生OPC点数授权 | 3500 | 点 |  |
| 5 | 操作系统 | Microsoft Windows 2022 Server中文标准版 | 1 | 套 | 同性能或以上配置 |
| 6 | 交换机 | 24口三层交换机，用于工控网网络通讯 | 1 | 台 | 同性能或以上配置 |
| 7 | 工业防火墙 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 服务器机柜（操作台） | 根据现场实际布置需求配备（定制） | 1 | 件 | 同性能或以上配置 |
| 9 | 先进控制软件包 | 软件授权期不低于20年 | 1 | 套 |  |

5.2.2技术服务

先进控制系统实施服务：

结合本项目的各项要求，投标方应选派具备专业技术能力的专家，完成450万吨/年PTA装置先进控制系统实施工作。实施服务商提供的主要服务内容如下：

（1）项目前期准备

为确保项目的顺利实施，项目将成立专门的项目实施小组并指定项目经理。为完成项目开工会的各项准备工作，项目小组将首先召开内部会议，审查项目方案内容及合同的范围和条款。项目的执行策略、相应的技术及开工会的框架结构都在将内部会议上确立，以便项目开工会届时更加高效。

（2）项目开工会

项目开工会的召开应与项目的总体任务相对应。

开工会的目的是审查和确认项目的范围、各项工作、可交付成果、详细的进度表。项目小组将说明现场安全和业务流程、现有的应用领域和现场设施。介绍双方的项目成员，提交经确认的项目的范围和进度表，审查所需要的数据。对标准操作规程及生产流程的全面审查，检查机组运行时的正常操作约束。详细讨论过程流程图，为预阶跃测试做准备。

（3）项目预测试

项目开工会之后，要对设备进行初步的预测试，用以评估DCS系统的控制性能，确定设备过程响应的大致量级及时间参数，发现任何不正常的过程约束或耦合，并确定变量的变化的要求。预试验是在DCS回路上进行的小幅度调节测试。首先，将操作变量在DCS控制回路的设定点，反复变化多次，以检查PID调节回路和控制阀的控制性能，并完成PID性能评估与参数整定。

（4）应用软件集成

应用软件集成包括：APC控制系统软件平台软件安装、配置、确认、附加计算的支持模块，DCS端的操作员画面。为实现与先进控制系统软件平台的通讯接口，应对DCS系统做相应的配置。

（5）功能设计

预测试的结果将主要用于开发功能设计报告，功能设计报告是项目实施工作的依据，所有项目工作文档应以控制器功能设计报告为基础。

功能设计文档将包括下列各项内容：

APC控制系统的功能设计

- 工厂生产过程描述及控制目标

- APC控制系统的应用构架

- APC控制系统中控制变量，操作变量和干扰变量的定义

- APC控制系统的执行周期的定义

（6）软仪表开发

产品性能的回归计算— 软仪表作为项目实施工作的一部分，通常用于用户对某些性质缺乏采样分析，或采样分析的频率太慢远落后于实际过程的变化的情况，为控制器提供连续的控制变量。为保证软仪表的准确性，需要一批质量数据。质量数据应包括：准确的标有采样时间的样品，统一的实验分析方法，关键的控制变量和被控变量的采样变化，应全部涉及设备生产过程的操作范围变化，同时该数据量应足够大。通常情况下，这些数据大多来自于工厂阶跃测试过程。

（7）工厂阶跃测试

项目团队指导实施工厂阶跃测试，以校验培训模拟器的模型、产生正确的响应数据用于开发控制器模型矩阵中模拟器不能产生的关系。有三种方法可产生正确的响应数据。第一是手动阶跃测试，方法多用于关键变量。第二是称作伪随机的二元序列测试，这是一种可获得较好响应数据的首选方法，这种数据序列方法可更高效获取数据，同时对设备干扰最小。第三种方法是一种自适应性方法，基于详尽的初始模型。

测试要求所有操作变量、前馈变量的变化，应尽可能的基于其各自的常规操作点值。变化的幅度应足以检测到系统的响应，但同时不能违反设备的限制或产品规格。为此目的，在阶跃测试之前，对于阶跃测试的幅度大小和持续时间应与操作和技术人员充分沟通且达成一致。然而，在测试期间，阶跃测试的幅度及时间应根据操作约束或系统的响应情况予以调整。同样，如果涉及到操作安全的需要，操作人员可以在测试期间及时改变试验的设定值。

（8）详细工程设计

在完成工厂阶跃试验后，提取数据，做进一步的数据分析和系统模型建立。对工厂阶跃试验数据要进行检查和对有问题的数据予以剔除。要被剔除的数据主要发生在：出现大的过程扰乱、数据采集发生故障，没有明显的数据响应，关键的控制回路饱和或失效，出现未测量到的大扰动。然后采用APC控制系统软件平台建模工具配置和建立过程模型。评价模型识别的结果— 因变量/独立变量的一一对应关系。在模型识别过程中，应对系统模型进行多次修改，直到模型真正满足工程的实际需要。判断模型质量的标准包括：

模型的增益大小和符号；模型的动态形式；对于工厂测试数据预测的质量；相关模型的一致性；

在最终的模型建立后，架构系统控制器的模型矩阵。项目双方的项目人员应评价控制器的模型矩阵，以确保其准确地反应过程系统。

（8）DCS 组态

为保证APC控制系统以及操作员更好的了解APC控制系统的控制结果，在操作员手动和APC控制系统自动的方式投切，在DCS中需要增加一些变量、画面以及控制逻辑等。

（9）FAT 及相关培训

为了更好地让招标方更好的了解APC控制系统，在详细设计以及DCS组态完成后，对招标方的技术人员以及操作员进行相关培训。

（10）APC 控制系统投运

当控制器安装到现场控制系统后，APC控制系统软件平台控制器应是开环激活。在开环状态下，通过DCS端的控制器画面，测试、确保控制器与DCS间可靠的数据通讯。然后，观察控制变量的预测偏差和预期的MV 步幅，校验建模时所建立的计算值的数据。

在所有APC控制系统软件平台控制器与DCS 间的通讯被校验后，APC控制系统软件平台控制器切换至闭环状态。在闭环操作的初始阶段，服务技术人员将密切监控控制器的性能。对APC控制系统软件平台控制器参数或系统模型进行调整，以达到满意的控制效果。在此之后，服务技术人员将对操作员和工厂的技术人员，进行APC控制系统软件平台控制器的现场操作培训。

试投用阶段一直持续到APC控制系统软件平台控制器的控制性能被认可。控制器的控制性能的评估标准，应由项目双方人员共同决定。

（11）SAT 现场验收

在完成投用后，和招标方一同对先进控制系统进行考核。

（12）交付最终文档

提供简体中文版技术手册、运维手册、培训手册等材料，做好知识转移。

5.2.3运维服务

从项目通过企业验收之日起，提供3年的项目应用运维期。在有效运维期内，提供免费软件升级与模型维护和技术服务。售后服务方案涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容。

5.3进度要求

自合同签订之日起，各装置实施进度要求：

| 序号 | 地区公司 | 装置名称 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福海创 | 450万吨/年PTA装置 | 合同生效后3个月内交付软件（含授权），12个月内完成先进控制系统实施 |

投标人要按照项目实施计划要求，制定项目详细可行的具体实施方案和进度控制措施，严格执行实施计划，确保按时间要求完成项目实施工作。

5.4培训要求

培训应包含APC软件标准课程的培训和现场培训。

| 序号 | 培训类型 | 要求 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC软件 标准课程 | 先进控制工程师，培训时间5天 | 标准课程 |
| 2 | APC现场培训 | 班组培训 | 系统使用 |

投标人需提供培训内容对应的纸质或电子类详细资料。投标人应做好培训计划，提供培训环境，约定培训地点。

5.5人力资源投入要求

投标人应重视项目建设工作，在其内部要成立专门的项目组织，由投标人资深项目经理相关出任项目经理，协调投标人相关方，确保项目所需资源顺畅到位。

投标人配备的人力资源数量和投入工作量应满足项目需要，不得因为职责交叉影响项目的正常开展，在项目实施过程中，要保证人员的稳定性，不得随意更换技术人员。标书中的人员资质、能力和合同中的人员资质、能力应一致，若更换人员，必须书面征得招标人同意，且必须具有同等资质和能力。在实施过程中人员的更换需要经招标人书面同意，替代人员的能力和水平不得低于被更换人员的能力和水平。招标人有权要求中标人更换不称职的项目人员，中标人应选派符合要求的项目人员替代。

项目实施过程中因中标人的人员资质、能力、数量达不到标书要求，造成系统不能按期上线的，中标人应支付误期违约金；影响项目实施质量造成效益指标不达标的，按扣款约定的比例扣除实施费用；造成其他损失的，招标人有权提出索赔。

（1）项目实施负责人：

至少承担过5套大型石油化工企业先进控制相关项目的实施经验。

（2）项目经理：

项目经理需至少在投标人公司在职5年以上，项目管理经验10年以上。

5.6验收标准

中标方提供的APC系统应满足以下验收标准：

- 平稳操作，减少产品质量波动，主要运行参数标准偏差降低30%以上；

- 保证产品质量，实现氧化产品4-CBA质量在线预测；

- 提高系统应用水平，保证系统上线及维保期内95%投用；

- 系统上线后，在PTA装置基本相同的工况下，降低450万吨/年PTA装置醋酸单耗0.2kg/t PTA、对二甲苯单耗0.1kg/t PTA及以上。

5.7安全保密要求

投标人必须承诺对因执行本次招标和项目实施，而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息（如实施和管理经验、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料、生产工艺与控制模型、项目实施过程中原始数据、各类中间文件（含配置文件、组态文件等）、DCS逻辑保护程序、甲方专有的文件资料等）进行保密，按照要求与招标人签订保密协议，保密期限为相应装置的项目验收后5年。

5.8服务要求

- 投标人须提供450万吨/年PTA装置的先进控制系统软件包，软件包必须是成熟的软件版本。

- 投标人须结合本项目的各项要求，选派具备专业技术能力的专家，完成450万吨/年PTA装置先进控制系统的实施工作。

- 投标人应细化和明确项目执行计划，明确本方职责分工。

- 投标人须在450万吨/年PTA装置建立先进控制系统。负责完成硬件之间的网络架构与通讯连接以及DCS界面组态的基础上，完成软件的安装和系统的上线工作。

- 投标人负责关键用户培训工作，提供简体中文版技术手册、运维手册、培训手册等材料，做好知识转移。

- 投标人负责确保模型的精度，若有需要，整定模型。

- 产品许可要求：投标人提供的先进控制软件授权期自软件交付之日起不低于20年。

- 运维服务要求：提供项目验收后3年的运维支持和服务。在软件的许可期内提供软件的升级和软件维护。售后服务方案应涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容。

- 投标人要按照项目实施计划要求，制定项目详细可行的具体实施方案和进度控制措施，严格执行实施计划，确保按时间要求完成项目实施工作。

- 培训服务要求：培训应包含标准课程培训和现场培训。投标人需提供培训内容对应的纸质或电子类详细资料。投标人应做好培训计划，提供培训环境，约定培训地点。

投标人需对以上服务要求进行逐项应答，如果有偏离，请填写在技术偏离表中。技术偏离表中无体现的，视为投标人可满足招标文件的要求，后期合同按招标要求执行。

5.9价格

投标人的产品报价应包含所有货品制造（不含在线分析仪，在线分析仪由福海创提供）、运输、安装、调试、验收、交付使用、使用培训、试点实施、售后服务、税费（软件税率13%，服务税率6%）等一切费用。