## 首页
|  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
|  |  | LPEC's | 413091D1267 |  |  | 50-00/R502
|  | 自控部分 | 顾客要求 Client's
|  |  | 设计阶段 Phase | 详细设计 |  |  | 第 页 共 页 Page of
工厂(公司)名称 Client： 腾龙芳烃（漳州）有限公司
项目名称 Project： 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程
装置及(或)单元名称 Unit： 芳烃联合装置 对二甲苯装置（I）
说明：
1. 规格书中操作压力和返回位置操作压力分别为采样点和回样点压力。
2. 分析小屋的要求另见相关文字说明，41单元暂按两个分析小屋进行配置，
待工程条件会时再确认哪几个色谱共用一个分析小屋。
42单元42-AT-001、42-AT-003、42-AT-009三台色谱分析仪将共用一个分析小屋。
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [6 empty] | 2011-09
|  |  | 编 制 PREP'D |  | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## AT701 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 41-AT-701 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-130 41-12"-PL-19016-A51F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A51F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | PDEB |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 0.67 |  | 220
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 抽余液塔底泵 41-P-210A/B出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 抽余液塔底泵 41-P-210A/B入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.28
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 220
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 240/1.12
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note： |  |  | 要求蒸汽伴热
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | Paraxylene 0.1 wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | Metaxylene 10wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | Orthoxylene 50wppm | [6 empty] | 0～100wppm
|  |  | Ethylbenzene 0.5wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | PDEB 99.8 wt% | [6 empty] | 99～100 wt%
|  |  | C9+ Aromatics 0.1wppm | [6 empty] | 0～50wppm
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## AT702 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 41-AT-702 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-133 41-8"-PL-22017-A51F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A51F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | PDEB |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 0.6 |  | 211
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 抽出液塔底泵 41-P-206A/B出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 抽出液塔底泵 41-P-206A/B入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.12
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 211
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 250/1.07
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note： |  |  | 要求蒸汽伴热
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | Paraxylene 500 wppm | [6 empty] | 0～1000wppm
|  |  | Metaxylene 0.3wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | Orthoxylene 2wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | Ethylbenzene 0.01wppm | [6 empty] | 0～50wppm
|  |  | PDEB 99.2 wt% | [6 empty] | 99～100 wt%
|  |  | C9+ Aromatics 0.1wppm | [6 empty] | 0～50wppm
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## AT704
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 41-AT-704A |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-136 41-6"-PL-23019-A53F/41-8"-PL-23006-A53F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A53F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | 对二甲苯（PX） |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 1.27 |  | 164
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 成品塔底泵 41-P-208A/B出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 成品塔进料入口 41-C-203第24层塔盘入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.36
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 143
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 184/1.84
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note： |  |  | 要求蒸汽伴热，伴热温度大于19℃
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
(For Paraxylene Stream)
|  |  | Toluene 20wppm | [6 empty] | 0～1000wppm
|  |  | Paraxylene 99.9 wt% | [6 empty] | 95～100 wt%
|  |  | Metaxylene 450 wppm | [6 empty] | 0～1 wt%
|  |  | Orthoxylene 250 wppm | [6 empty] | 0～1 wt%
|  |  | Ethylbenzene 30 wppm | [6 empty] | 0～1000wppm
|  |  | PDEB 100 wppm | [6 empty] | 0～1 wt%
|  |  | C9+ Aromatics 80 wppm | [6 empty] | 0～1 wt%
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes per stream.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## AT461 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 41-AT-461 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/05-020 41-10"-FG-10004-A51F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A51F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | FUEL GAS (C5) |  | 气体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 0.25 |  | 180
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | C5燃料气分液罐41-D-453顶
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 放空系统 41-8"-FL-10008-A51F
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.03
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 180
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G）
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note： |  |  | 要求蒸汽伴热
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | （Operation Case) |  | (VGO+AGO)/(VGO)
|  |  | PROPANE |  | /0.005 Mol% |  |  |  |  | 0～0.01 Mol%
|  |  | H2O 400 wppm |  | 0.15 /0.094 Mol% |  |  |  |  | 0～0.3 Mol%
|  |  | ISO-BUTANE |  | /0.005 Mol% |  |  |  |  | 0～0.01 Mol%
|  |  | N-BUTANE |  | /0.37 Mol% |  |  |  |  | 0～0.5 Mol%
|  |  | ISO-PENTANE |  | 64.72 /77.34 Mol% |  |  |  |  | 0～90 Mol%
|  |  | N-PENTANE |  | 32.83 /21.12 Mol% |  |  |  |  | 0～40 Mol%
|  |  | CYCLE-PENTANE |  | 1.04 /0.49 Mol% |  |  |  |  | 0～2.0 Mol%
|  |  | ISO-HEXANE |  | 1.23 /0.55 Mol% |  |  |  |  | 0～2.0 Mol%
|  |  | N-HEXANE |  | 0.02 /0.01 Mol% |  |  |  |  | 0～0.05 Mol%
|  |  | METHYL-CYCLE PENTANE |  | 0.006 /0.003 Mol% |  |  |  |  | 0～0.01 Mol%
|  |  | MW |  | 72.23 /72.13 Mol% |  |  |  |  | 0～80 Mol%
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 42-AT-001 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 42-AT-001 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-201 42-10"-PL-01003-A53F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A53F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | 芳烃 |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 2.22 |  | 158
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 异构化进料泵 42-P-101A/B出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 异构化进料泵 42-P-101A/B入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.06
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 158
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 178/3.1
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note：
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | C7 Non-Aromatics 0.03 wt% | [6 empty] | 0～0.1 wt%
|  |  | C8 Non-Aromatics 4.94 wt% | [6 empty] | 0～5 wt%
|  |  | C9 Non-Aromatics 0.07 wt% | [6 empty] | 0～0.1 wt%
|  |  | Toluene 0.21 wt% | [6 empty] | 0～0.5 wt%
|  |  | Ethylbenzene 13.03 wt% | [6 empty] | 0～15 wt%
|  |  | Paraxylene 0.73 wt% | [6 empty] | 0～1 wt%
|  |  | Metaxylene 58.12 wt% | [6 empty] | 0～60 wt%
|  |  | Orthoxylene 23.06 wt% | [6 empty] | 0～25 wt%
|  |  | C9 Aromatics 0.02 wt% | [6 empty] | 0～0.05 wt%
H2O <10 wppm
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 42-AT-003 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 42-AT-003 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-204 42-24"-PG-03008-A53F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A53F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | H2\DYDROCARBON |  | 气体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 1.72/1.06 |  | 97
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 42-K-101出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 42-K-101入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 1.21/0.66
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 52
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 118/1.88
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note：
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | HYDROGEN |  |  | 80.79mol% |  |  |  | 60～85 mol%
|  |  | METHANE |  |  | 29.91 wt%
|  |  | ETHANE |  |  | 13.3 wt%
|  |  | PROPANE |  |  | 13.67 wt%
|  |  | ISO BUANE |  |  | 7.42 wt%
|  |  | BUTANE |  |  | 3.55 wt%
|  |  | PENTANE |  |  | 0.8 wt%
|  |  | C6 NON-AROMATICS |  |  | 0.01 wt%
|  |  | BENZENE |  |  | 0.09 wt%
|  |  | C7 NON-AROMATICS |  |  | 0.2 wt%
|  |  | TOLUENE |  |  | 0.33 wt%
|  |  | C8 NON-AROMATICS |  |  | 1.59 wt%
|  |  | ETHYL BENZENE |  |  | 0.61 wt%
|  |  | PARAXYLENE |  |  | 1.04 wt%
|  |  | METAXYLENE |  |  | 2.21 wt%
|  |  | ORTHOSYLENE |  |  | 0.84 wt%
|  |  | C9 AROMATICS |  |  | 0.01 wt%
H2O
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 42-AT-009 (hidden)
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity |  | 42-AT-009 |  | 1
|  | 2 | 检测位置 Service |  |  |  | 30-02/04-207 42-12"-PL-04016-A53F
|  | 3 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  | 内径 I.D
|  | 4 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class |  | ASTM A106 Gr.B |  | A53F
|  | 5 | 环境条件 Ambinent Conditions
6
操作条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 Phase |  | 芳烃 |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa（G） |  | 操作温度 Oper.Temp. ℃ |  | 3.01 |  | 237
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density |  | 粘度 Visc
|  | 10 | 组份及含量 Meas. Component % |  |  |  | 见下一页
|  | 11 | 采样位置 Sample Location |  |  |  | 脱庚烷塔底泵 42-P-104A/B出口
|  | 12 | 采样口尺寸 Sample Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 13 | 采样返回位置 Sample Return Location |  |  |  | 脱庚烷塔底泵 42-P-104A/B入口
|  | 14 | 采样返回口尺寸 Sample Return Conn. Size mm |  |  |  | ASME Class 300 RF 3/4"
|  | 15 | 返回位置操作压力 Oper. Press. MPa （G） |  |  |  | 0.74
|  | 16 | 返回位置操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | 236
|  | 17 | 设计温度 ℃/设计压力（G） |  |  |  | 257/4.15
分析单元 | Analyzer Unit | 18 | 型式 Type |  |  |  | 组分分析
|  | 19 | 测量范围 Meas. Range |  | 精度 Accuracy |  |  |  | ±1% of Full Scale
|  | 20 | 样气连接尺寸 Sample Conn. Size
|  | 21 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elect. Conn. |  | 220VAC
|  | 22 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
|  | 23 | 载气 Carrier Gas |  |  |  | 带
24
25
显示及变送单元 | Display & Trans. Unit | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 输出信号 Output Signal |  | 电源 Power Supply |  | 4-20mA |  | 220VAC 50HZ
|  | 29 | 电气连接 Elec. Conn. |  | 安装方式 Mount Type
|  | 30 | 防护等级Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP65 |  | Ex dIICT4
31
32
预处理及分析小屋 | Pretreatment & Analyze Hut | 33 | 探头 Probe
|  | 34 | 样品预处理系统 Sample Handling System |  |  |  | 带
|  | 35 | 校准单元 Adjust Unit |  |  |  | 带
|  | 36 | 机柜 Cabinet
|  | 37 | 分析小屋 Analyze Cabin
38
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note：
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
|  |  |  | 色谱分析仪规格书 CHROMATOGRAPHY ANALYZER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[7 empty] | LPEC's | 413091D1267 |  | 50-00/R502
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
1、组份及含量 ：
介质组成： 含量 测量范围
|  |  | C8 Non-Aromatics 5.63 wt% | [6 empty] | 0～10 wt%
C7 Non-Aromatics 0.03 wt%
|  |  | Toluene 0.49 wt% | [6 empty] | 0～1 wt%
|  |  | Ethylbenzene 10.35 wt% | [6 empty] | 0～15 wt%
|  |  | Paraxylene 19.49 wt% | [6 empty] | 0～20 wt%
|  |  | Metaxylene 43.66 wt% | [6 empty] | 0～50 wt%
|  |  | Orthoxylene 19.68 wt% | [6 empty] | 0～20 wt%
|  |  | C9 Aromatics 0.56 wt% | [6 empty] | 0～1 wt%
C10 Aromatics 0.05 wt%
2、公用工程条件： 电源 220VAC，50Hz ; 冷却水 34° C ,0.6MPa(G)
蒸汽：168° C 0.55MPa（g）
净化风：0.40MPa（g）
3、Environmental Condition:
Ambient Temperature: Min.Temp=4.7℃
Max.Temp=38.2℃
Relative Humidity Of Year: 80%
Weather Feature: Tropical and coastal climate with heavy rainfall.
4、Requested cycle time is 20 minutes.
5、The GC management and data acquisition system shall be provided. GC network shall be redundant or ring type.
6、DCS interface shall be MODBUS RTU protocol via RS-485.
7、All material of sample conditioning system components in contact with the process sample shall be type 316
stainless steel unless a special material is required for the process conditions.
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [10 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.5-02-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司