腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂

#3锅炉A级检修及受热面管子检测技术协议

发包方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

承包方：

2019年01月

# 一 概述：

1本标项目名称： 腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂#3炉A级检修及四管防磨防爆检查

2工程概述：

锅炉总体布置见锅炉总图，腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂#3锅炉为上海锅炉厂生产，产品型号为：SG-670/13.7-M3001，自然循环、四角切向燃烧方式、 单炉膛、无再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、炉顶设大罩壳。 制粉系统采用正压直吹式制粉系统，配置五台中速磨煤机。锅炉总体布置炉膛宽 12692mm，深 11352mm，炉顶标高 47300mm，锅筒中心线标高 51100mm，炉顶 大板梁底标高 54200mm。锅炉运转层标高 12600 mm，运转层为钢格栅满铺大平 台。锅炉炉顶采用大罩壳热密封结构。炉膛由 Φ60×6 膜式水冷壁组成，炉底冷 灰斗角度 55o，炉底密封采用水封结构，炉膛上部布置了屏式过热器及高温过热 器，炉底下集箱标高为 5850mm。水平烟道深度为 4500mm，由包覆延伸侧墙部分组成，内部布置有低温过热 器。包覆深度 7000mm，包覆内设有省煤器。 二台回转式空气预热器直接布置在包覆下方。 本锅炉采用中速磨煤机正压直吹式冷一次风机制粉系统，配置五台中速磨煤机，燃烧器四角布置，切圆燃烧方式。最上排燃烧器喷口中心线标高 22400mm， 分隔屏屏底距最上排燃烧器喷口 15100mm ，最下排燃烧器喷口中心标高 16900mm，冷灰斗转角距最下排燃烧器喷口 3152mm，每角燃烧器风箱中设有三 层进退式蒸汽雾化油枪。

锅炉钢架为全钢架，高强度螺栓连接，整台锅炉共设置 15 层平台，其中 5 层刚性平台，为便于操作，个别地方还设置了局部平台。除渣斗装置（用户自理） 及预热器外，锅炉所有重量都悬吊在炉顶钢架上。

过热器的汽温调节采用喷水调节。 锅炉设有膨胀中心，锅炉深度和宽度方向上的膨胀零点设置在炉膛深度和宽度中心线上，通过与水冷壁管相连的刚性梁上的承剪件与钢架的导向装置相配合 形成膨胀零点；垂直方向上的膨胀零点设在炉顶大罩壳顶部。所有受压件吊杆的 位移量均相对于膨胀零点而言，对水平位移量大的吊杆均考虑了预偏置量，以改 善锅炉运行时的吊杆应力状态。炉膛及包覆四周设有绕带式刚性梁，以承受正、负两个方向的压力，炉膛部 分布置了 15层刚性梁，包覆布置 6 层刚性梁。其中 2 层布置在炉膛冷灰斗拐角之下，另有 4 层在大风箱内衍化成风箱桁架。

炉膛部分布置有 48 只墙式吹灰器，炉膛上部及水平烟道区域内布置 8 只长行程伸缩式吹灰器，在尾部竖井烟道中设置 12 只半行程伸缩式吹灰器（省煤器）， 每台预热器烟气进出口端布置一只双介质吹灰器（电厂采购），运行时所有吹灰 器均由 PLC 实现过程控制。

锅炉本体部分共配有 4 只弹簧安全阀，分别布置在锅筒上 3 只安全阀，过热

器出口 1 只安全阀，为减少安全阀起跳次数，在过热器出口还装有 1 只动力泄放 阀。此外，锅炉还配有炉膛火焰电视摄像装置、锅筒水位计及水位电视摄像装置、 炉管泄漏自动报警装置等安全保护装置。

锅炉水冷壁及包覆采用管子焊扁钢的膜式结构，炉顶采用经典的全金属二次密封结构，并采用罩壳热密封结构，以提高锅炉整体密封性和美观性。详 见相关图纸及 3001-1-8606 炉墙与保温说明书。

燃烧器为四组直流式喷燃器，采用上下浓淡一次风喷嘴和同心反切燃烧技 术，布置在炉膛下部四只切角上。每组燃烧器由 5 只煤粉喷嘴，6 只二次风喷嘴， 2 层分离燃尽风（SOFA）喷嘴及一层紧凑燃尽风组成，其中在 3 层二次风喷嘴 中设置了重油枪并相应配备一只高能点火器。本工程采用高能点火器点火系统。锅炉为固态排渣，排渣方式为水冷式出渣。

3号锅炉于2013年10月开始投入运行，本次为3号锅炉第1次A修及受热面

防磨防爆检查。

3工作内容：

腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂#3锅炉A级检修及锅炉本体受热面防磨防爆检查及辅机检修、锅炉侧高压电动机预防性试验、锅炉区域内热控设备检修标定试验项目和金属监督部件的内窥镜、测厚、渗透、射线、金相、超声等检测工作、配合省特检院内检及风负责内检问题的整改工作，以及为完成上述工作所进行的从施工准备、施工材料验收、项目施工、直到项目竣工验收过程中涵盖的所有工作（包括本标段所有脚手架及保温工程，脚手架及保温材料由承包方负责，炉内必须搭设满堂脚手架，该满堂架特检院内检时需免费使用）。

4工期要求：

计划检修日期：2018年5月，具体开工日期根据生产计划安排，整个检修周期为25天（含节假日和周末），投标人依照检修工期要求，负责编制具体施工进度控制网络图。

# 二 受热面简介：

1水冷壁

炉室为由 608 根 Φ60、材料为 SA-210C，节距为 76mm 管子组成的膜式壁围 成，炉室深 11352mm，宽 12692mm。整个水冷壁系统划分成 16 个独立回路，两 侧墙各有 4 个回路，前后墙亦各有 4 个回路，其中最宽的回路由 42 根管子组成。水冷壁四个转角为大切角，每一切角形成 1 个独立回路。炉室下部的切角设计成 燃烧器水冷套，与燃烧器组装后出厂。

前后墙水冷壁与水平成 55°的夹角转折形成冷灰斗。冷灰斗前后墙下倾至标高 6300mm 处形成深度为 1.4m的出渣口并与渣斗装置以插板水封结构相连接。 后墙上部由 Φ70×8，节距为 91.95mm 的管子组成的膜式壁折焰角。后墙同时均 匀抽出 26 根 Φ76×12，材料为 SA210-C 管子形成后墙悬吊管，用以支承炉室后 墙的全部重量。折焰角以与水平成 35o 的夹角向后上方延伸，在后墙中心线以后 变成与水平 150 的夹角折向水平烟道底部，然后分三排垂直向上形成后墙排管。

炉室四周水冷壁的鳍片是由 16×6mm 碳素扁钢制成，折焰角膜式壁的鳍片 由 21.95×6mm 的扁钢制成，采用埋弧焊与管子焊成膜式壁。整个水冷壁沿炉膛 高度方向高 6300mm 处形成深度为 1.4m分成四段，共分 101 片膜式屏（包括 4 组水冷套）出厂。

2省煤器

省煤器的作用是在给水进入锅筒以前，将水进行预热，并借以回收锅炉排烟 中的部分热量，提高经济性。省煤器布置于锅炉的包覆中，共三组。管子规格为 Φ42×4mm，材料 SA-210C， 共 107 排，每排由三根并联蛇形套管组成，顺列布置，横向节距为 114mm，纵 向节距为 140mm、50mm 两种。省煤器悬吊管规格为 Φ42×6mm，共 321 根，材 料 SA-210C，悬吊管内的介质来自省煤器。

省煤器入口管道上设置一只 DN300 的止回阀和一只 DN300 的电动闸阀，锅 筒与省煤器进口管道之间设有一根省煤器再循环管。

为了确保包覆的烟气分布均匀，在包覆入口的后墙包覆管及省煤器进口处前 后墙包覆管上均焊有烟气阻流板，以防止形成烟气走廊，造成局部磨损。

3过热器

过热器采用辐射，对流组合式，除低温过热器外，均布置于烟气高温处，且顺列布置，在过热器各级受热面之间采用集中大管道及大三通连接，增加了充分 混合条件并简化了布置。各级受热面的管子选材，都经过大量的壁温计算，既保 证安全又考虑了材料的合理使用。

过热器由四级组成，即炉顶过热器、延伸侧墙及尾部包覆过热器→低温过热器→屏式过热器→高温过热器。

（1）炉顶过热器、延伸侧墙及尾部包覆过热器 炉顶过热器构成炉膛及水平烟道顶部。

炉顶管由 111 根 Φ51×5，材料 SA210-C的管子组成，管子节距为 114，采用分段鳍片散装管。管子上焊有支承吊耳，炉 顶管的炉膛区域还设有供升降检修平台用的缆绳孔管。尾部包覆过热器包括水平烟道的两侧墙，包覆的前、后、炉顶及两侧墙。除 包覆前墙上部为光管外，其余均为扁钢膜式成排焊。延伸侧墙管子外径 Φ44.5mm 节距为 94mm，包覆的前、后、炉顶及两侧墙管子外径 Φ44.5mm，节距 114mm， 全部包覆管子材料均为 SA210-C。

（2）低温过热器

低温过热器布置于水平烟道内，共 110 片。低温过热器为三根套，管子外径Φ42mm，横向节距 114mm，管子材料 15CrMoG 和 SA210-C。

（3）屏式过热器

屏式过热器位于炉膛前上方，沿炉宽方向布置 20 片，横向节距为 570mm、 684mm，管子外径为 Φ42mm。屏式过热器不仅吸收炉膛上部的烟气辐射热，降 低炉膛出口烟温，并能分隔烟气流，降低炉膛出口烟温偏差。屏式过热器管子间定位采用耐热不锈钢卡板，卡板直接焊在夹持管上，将管 子保持一定的间距，通过夹持管防止管屏中管子出列，并保证每根管子能上下自 由膨胀，夹持管沿管屏高度分 3 处布置。屏式过热器横向采用屏过定位管。从炉顶进口集箱引出 1 根定位管，穿过屏 过受热面，采用卡块结构屏过纵向定位，然后引入屏过出口集箱。

（4）高温过热器

高温过热器布置在炉膛折焰角上部区域，共 55 片，每片由 6 根套管组成。 管子外径为 Φ42mm，横向节距 228mm，材料为 12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB。管间采用不锈钢板制成的管夹及卡板定位，沿高度布置 3处，横向定位用不锈钢通过 U型圆钢与各管屏相连，以保持管屏间的横向节距

4减温器

过热器系统布置两级喷水减温器，一级喷水减温器 2 只，布置在低温过热器 出口与屏过进口之间的连接管道上，喷嘴采用多孔笛形管结构，笛形管 Φ63.5×5， 减温器集箱规格 Φ356×30，材料 12Cr1MoVG。二级喷水减温器布置在高温过热器进口连接管道上2只多孔笛形管喷嘴，笛形管 Φ63.5×5，减温器集箱规格Φ406×45，材料 12Cr1MoVG。减温器喷水方向与蒸汽流动方向一致，喷水经笛形管上小孔喷出后与蒸汽一同沿减温器筒体流动并雾化混合，使蒸汽减温，在不同工况下，喷水量不同，其 大小可通过减温水系统中的调节阀进行调节。

三 执行要求

1、质量标准要求

1.1  保修要求：质保期六个月。

1.2  检修质量按电力行业的有关规定执行，按检修程序文件进行标准化、规范化检修，确保优良，机组修后能连续安全运行180天以上。

1.3  投标人必须严格遵守招标人的有关检修质量管理制度，必须无条件服从招标人的安全生产和质量监督管理。投标人发生违反招标人制度、规定的行为、事件严格参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。

1.4  检修后锅炉必须“0”缺陷启动；所有设备修后验收合格，不发生因本标段检修质量影响锅炉点火一次成功、锅炉带满负荷成功。

1.5  本次检修工程质量评定等级必须达到优良等级，冷态过程（W、H、P点）验收仅为过程质量控制，每项设备的检修质量以热态运行质量、试验结果为最终评价，热态验收为最终验收。热态验收达不到质量标准或试验不合格，参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。

1.6  投标人负责检修的设备在调试过程中无法达到正常启动及运行的要求，应主动分析并组织对设备进行重新解体、检修，不得影响机组启动时间。

1.7  对于高温高压阀门（安全阀除外）的修理，如投标人不具备检修能力或检修后各项指标达不到甲方的要求，不得不外委修理，修理费用由投标人支付。

1.8  机组启动后168小时内，各种管道阀门等系统设备发生泄漏，需带压堵漏的，费用由本标段投标人支付并赔偿该泄漏阀门的对应价格。

1.9 金属检验及检修验收质量执行标准

机组金属检验项目作业、验收必须执行最新版本的国家、行业颁发的相关规程、标准、导则等作业标准和质量标准，如有甲方要求标准提高，应严格执行。具体执行标准如下：

DL/T438-2009 《火力发电厂金属技术监督规程》

DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》

DL/T884-2004 《火电厂金相检验与评定技术导则》

DL/T 939-2005 《火力发电厂锅炉受热面管监督检验导则》

GB/T 11344-2008 《无损检测接触式超声波脉冲回波法测厚方法》

DL/T 515-2004 《电站弯管》

GB/T 17394.1-2014《金属材料里氏硬度试验第1部分:试验方法》

GB 5310-2008  《高压锅炉用无缝钢管》

NB/T47013-2015 《承压设备无损检测》

GB/T 13299-1991《钢的显微组织评定方法》

DLT 991-2006《电力设备金属光谱分析技术导则》

DL/T 647-2004《电力工业锅炉压力容器检验规程》

TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

DL/T 868-2004《焊接工艺评定规程

DL/T 838-2003《发电企业设备检修导则》

DL/T 748.2-2001《火力发电厂锅炉机组检修导则 第2部分:锅炉本体检修》

上海锅炉厂SG-670/13.7-M3001图纸及说明书

1.10投标单位根据检修项目提供本工程检修所有项目的设备检修作业指导书（同类型设备提供一份）

1.11投标人严格执行招标人安环文明生产管理的有关规程、规定、标准、考核制度及招标人关于4号机组A修的文件汇编。

1.12依照质量标准要求，所有解体部件必须按照定置摆放整齐，放在垫子（≥2mm）或复合板上，不得损坏地面油漆、地砖。

1.13按时参加招标人组织的A修调度会，服从调度会的总体安排，执行调度会的决定。

1.14在机组冷态试运及带负荷试运行期内，投标人应与招标人共同检查设备的运行状况，积极主动消除设备缺陷，机组断油后72小时内所检修范围内设备再次发生缺陷消缺工作由投标人负责。

1.15投标人根据A修进度网络图按时上报解体报告、检修结束72小时内提交检修总结报告，修后一周内提交设备检修报告、试验报告、技术资料的书面签字版和电子版本，同时在文件包关闭前提供书面及填写后的电子版文件包。投标人提供的所有资料必须有电子版本和书面签字版本，审核、校对、批准、检验签字必须由本人手签。仪表、试验校验签字人必须有技术监督资格证较招标单位备案。

1.16投标人应编制金属检验专业施工组织设计，编制各种检验方法的作业指导书；

1.17投标人金属管理人员应在施工前进行技术交底。技术交底的主要内容：检验任务、质量标准、操作规程、检验方法、检验技术措施和安全技术措施等，新机具及特殊要求应进行专门的技术交底；

1.18所有检验项目必须严格按标准实施检验，检验中发现超标缺陷时，投标人应及时填写缺陷通知单，通知甲方相关专业组织处理，并按要求对处理部件进行复检；

1.19项目涉及射线检验工作，投标人应设专人负责，严格执行甲方“射线检验通知”要求，做好射线探伤警戒标识，在规定的时间段内作业，尤其是多台射线装置同时作业时，各作业点应加强联系，防止发生辐射事故；

1.20每完成一个检验项目，投标方应及时通知招标方组织验收，验收合格后，通知保温、脚手架承包商及时恢复保温、拆除脚手架；

1.21金属检验项目结束30日内，投标方负责提供检验原始记录、检验报告、图纸资料、监检报告和总结（含电子版）；

1.22项目检测、检验准确率100%，检验修复合格率100%；发现问题及时汇报率100%。保证设备部件的检测、检验项目质量验收评价均达“优良”。

1.23锅炉受热面四管防磨防爆及辅机检修质量监督检察必须严格执行4级验收体系。即投标人根据本工程检修所有项目的设备检修作业指导书或检修工艺卡中（W、H1\H2）质量验收点进行施工自检(1级)与投标方专业专工复检(2级)；专工复检通过后向由招标方设备维护部锅炉主管验收确认(3级)；对停工复检H3级点进行收流程后需向招标方生产技术部锅炉主管申请验收复查确认(4级)。1级、2级验收通过后，后面各级验收检查发现质量不符合要求将按照每增加1级每1点500元对投标人施工进度支付款或质量保证金执行质量考核。例如锅炉某区域内受热面检查结果至第4级由招标方生产技术部锅炉主管检查发现仍存在影响机组安全的严重缺陷未被检查记录在质量文件内，即考核投标人(4级-2级)*500+(3级-2级)*50=1500元/每1点。

1.24 检修人员到现场拆卸设备，应按照检修文件包的规定拆卸解体的设备，做到工序、工艺正确，使用工具、仪器、材料正确。对第一次解体的设备，应做好各部套之间的位置记号。

1.25 拆卸的设备、零部件，应按检修现场定置管理图摆放，并封好与系统连接管道的开口部分。

1.26 设备解体后，检修人员应做好清理工作，及时测量各项技术数据，并对设备进行全面检查，查找设备缺陷，掌握设备技术状况。

1.27 检修过程中设备的修理和复装，应严格按照工艺要求、质量标准、技术措施进行。

1.28 设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，缺陷已消除，经验收合格后才可以进行复装。复装时应做到不损坏设备、不装错零部件、不将杂物遗留在设备内。

1.29 复装的零部件应做好防锈、防腐蚀措施。

1.30 设备原有铭牌、罩壳、标牌、设备四周因影响检修工作而临时拆除的栏杆、平台等，在设备复装后应及时恢复。

1.31 设备解体、检查、修理和复装的整个过程中，应有详尽的技术检验和技术记录，字迹清晰，数据真实，测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用。

1.32 检修过程中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。

1.33 所有项目的检修施工和质量验收需签字确认，本A级检修项目执行质量追溯。

2、施工安全要求

2.1在签订承包合同时，中标单位必须与招标单位签订外包工程安全生产（施工）协议书，与施工合同具有同等法律效力。

2.2投标人应配备合格的专职安全监察人员、项目经理；安全用品、劳保用品由投标人自行负责。

2.3投标人检修中发生的不安全事件按照招标人制度处罚，由此造成招标人的所有经济损失（包括连带经济损失）全部由投标人承当。

2.4 投标人检修人员应严格执行招标人工作票、操作票、动火工作票、保温、脚手架、检修电源及起吊设施等管理制度。工作票负责人应具有相应工作经验的人员担任，由检修投标人列出人员名单并加盖公章交招标人安全监察部备案。

2.5 投标人严格执行招标人安全文明生产管理的有关规程、规定、标准。投标人所有检修人员必须无条件接受招标人生产管理部门制度范围内的监督考核。

2.6负责检修范围内的设备及区域的文明卫生，做到工完、料尽、场地清。

2.7投标人所有检修人员必须接受招标人安全和文明生产管理部门的监督考核。

2.8投标人应按招标人的规定办理出入厂证。

3、人员资质要求

3.1本标段A修人员总人数不低于110人，其中锅炉不少于80人（其中包含架子工20人，取得高空作业资格不少于6人）、电气不少于10人、热控不少于15人、金属不少于5人、本标段至少40人具备检修工作负责人能力。特殊工种人员（如脚手架、电气、热控、起重、热处理、焊接、行车驾驶员等等）必须持有国家有关部门颁发的有效资格证书，并将从事特种作业人员名单及其有效证件报招标人备案。投标人必须保证足够的焊工、起重、热处理等特殊工种人员，且焊工必须持电力系统和质监部门颁发的证书。

3.2投标人投标时须提供参加检修人员名单及资格证、所在单位职务（班长、技术员、检修第一种工作票负责人等），检修工作负责人及以上人员必须是投标人长期合同员工，有同类型设备3年以上检修经验。

3.3项目组织机构健全，相应专业检修工龄五年及以上占总人数70%，技师11人及以上（至少炉5人、电气、热控各3人），高级工20人及以上，中级工50。

3.4投标文件内各级参修人员流动率≤15%，男职工比例≥85%、年龄18——55周岁之间、且50周岁以上人数≤15%，经理、安全主管、各专业技术骨干（工作负责人）不允许更换（甲方同意除外）。

3.5投标人应提供现场金属检测技术人员、资质清单，且应与招标文件中填写的人员名单相符，且检验人员资质证书注册单位名称与投标方单位名称应保持一致；

3.6投标人现场应设一名负责人，负责人必须具备社会认可的工程师以上技术资格，具有国家质检总局颁发的一项UT或RTⅢ和三项Ⅱ级及以上证书，且从事本专业工作6年以上；

3.7投标人金属检验人员必须并持有RTⅡ、UTⅡ、PTⅡ、MTⅡ、光谱高级、金相等相关证件，且应有电力系统超超临界机组金属检验3年以上工作经验；

3.8投标人金属检验人员总人数不低于5人，且至少3人具备签发检验报告资格；

3.9投标人金属检验人员应熟练掌握相关规范、规程、技术标准，并严格执行；投标人热控仪表检定人员应具有国家资质单位颁发的检定员证书，并在有效期内。投标人热控检修人员应熟悉热控设备检修规范、规程、技术标准，并具有至少有1个电厂热控检修项目经验。

3.10为保证检修工作按期完成，投标人配备人员必须满足工期进度要求，中标单位必须保证检修期间的施工人员人数与投标书的检修检测人员人数相符，投标书所列检修检测人员在检修中原则上不得变更，确需人员变动，必须经招标人同意，但变动率不得超过总人数的15%，否则招标人有权按照检修管理质量考核标准的相关条款进行处罚。标段检修所列项目投标人不得转包、分包或聘用临工担任工作负责人完成检修工作。

3.11投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的主要设备解体检修技术措施、设备缺陷消除技术措施、检修进度网络计划、安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

3.12投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

3.13检修中遇有标书不明确项目及与其它单位配合项目以及检修中遇有临时紧急增加的项目，投标人必须在完成检修项目后进行合理报价与招标人友好协商。

3.14本标段所有人员必须提前7天进入生产现场，熟悉、了解生产现场和办理相关手续。

3.15需要配合完成的所有检修工作、工器具、消耗性材料投标人自行安排相关专业人员完成，不再增加费用。

3.16投标人提供书面及电子版的安装、试验报告。

4. 投标人设备材料的要求

4.1乙方现场应配置设备：X射线机、超声波探伤仪及配套试块、磁粉探伤仪及配套试块、测厚仪及配套试块、硬度仪及配套试块、金相分析相关设备、手持直读式光谱仪等；

4.2乙方自备检验设备所需的常用工具如：手锤，卷尺，电动钢丝刷，打磨机，临时电源架；

4.3乙方自备所必须使用的电动工具、计量、测量仪器、金属检验所需的专用工具等应具有有效期内的鉴定、检验合格证书；

4.4乙方自备在检修过程中使用的消耗材料。

4.5 氧气、乙炔、氩气、油漆、自粘带、绝缘相色带、酒精、扎带、白布带、砂皮纸、松锈剂、清洗剂、汽油、普通焊条、焊丝、砂轮片、磨头、锯条、铁钉、低压石棉垫圈（含青壳纸）、紫铜皮、不锈钢皮、煤油、棉纱、白布、黑铅粉、板毛刷、密封胶、铅丝、M32以下的8.8级以下螺栓、螺栓防咬涂料等消耗性材料，检修使用的起吊钢丝绳和吊带、检修工具（含坡口机）、测量工具、仪器、仪表、焊机、热处理设备、检修电缆、电源箱、高压试验仪器（兆欧表、直阻测试仪、直流高压发生器、试验变压器设备等）及项目检修中所需的其他试验仪器。设备等由投标人供应，对于投标人无法携带的氧气、乙炔、氩气，招标人可提供采购渠道和联系方式。投标人所采用的材料、仪器、仪表和设备等必须满足标准规范要求并经校验合格，质保资料齐全。投标人提供的材料要接受招标人质量管理人员的质量监督。热处理设备应带有温度补偿装置和补偿导线，且设备的计量装置应在有效期内。

4.6 招标人提供已有的专用工具和就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施，投标人使用前需自行进行检查合格，对于使用不当造成的设备设施损坏投标人需修复完好, 就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施若不能使用，投标人负责提供其他起吊设备。招标人无义务提供检修用机动车辆及其他起吊设备。其它所有检修工器具、检修电源、检修照明由投标人自备。

4.7 投标人配备的计量器具、电动工具等必须合格有效。

4.8 设备检修用的围栏橡皮垫、复合板由投标人自带。

4.9 换下的旧设备必须交招标人设备部指定存放点，凡不能交回的旧设备，招标人在决算时按新设备单价扣回。

4.10 提供给投标人检修时使用的工具、设备和设施，投标人要妥善保管和使用，如损坏或丢失均按价赔偿。

4.11 在投标人承包范围内的设备和系统检修工作中，如有电焊、火焊、起吊等造成保温、油漆和设备标牌等损坏，均由投标人负责修复好，并通过招标人验收。

4.12 由于投标人原因造成设备损坏或达不到出力，由投标人照价赔偿或无条件修复，并赔偿由此引起的直接或间接经济损失。

4.13 投标人为减少人工工作量在检修项目中无需更换备品备件类进行的修复性机加工，由投标人负责产生的费用。

其他#3锅炉A级检修专业技术及配合要求

5.1 锅炉区域风机电机找中心、试转工作，炉侧设备检修所涉及到的热控设备的拆接线、调试及停送电工作属于本标段属于本标段。

5.2对防磨防爆检查项目中涉及的工作，同时对缺陷进行整改。

5.3应招标人要求，投标人必须无条件配合招标人的本标段范围内的设备其他外委合作方的工作，如清理、检查、起重、搬运。

5.4标段范围内焊接工作：

1）投标单位负责该标段范围内的检修相关所有焊接（含热处理）：

2）焊接（含热处理）所需设备、工器具一律由投标人负责。

3）由投标商提供的焊条和焊丝必须提供质量证明书，工程结束后还必须提供所使用焊接材料（包括招标方提供的）的领用记录、回收记录以及焊条烘干记录等。

4）从事焊接作业人员（含热处理）必须持证上岗，并在开工前将作业人员资质证书（原件和复印件）提交安全监察部（安全操作证）和设备管理部（技能操作证）审查，审查不通过的不得上岗。审查合格的焊接人员在焊接承压焊口前，必需进行模拟练习3只焊口，经射线检查合格后方可现进行场焊接工作。

5）所有承压焊口在焊接前必须提交焊接作业指导书（焊接工艺卡），锅炉钢、合金钢焊口焊前必须光谱复核材质，同时再次确认焊接材料与母材相匹配。

6）每只受监焊口完工后必须提交完整的技术资料，含：焊接工艺卡、焊后热处理曲线（必要时）等。

7）本标段所有材质光谱检测、无损检测、着色检查均在本招标范围内，并做好需电科院技术监督工作。

8）A修期间本标段技术监督检查发现需整改项目按工艺要求进行焊接热处理修复，和其他承压部件焊接作业后的热处理施工包含在本标段。

5.5 经双方确认在检修工程中，损坏或破坏其他管道及阀门保温、油漆的修复或更换工作，归投标人；在设备检修中造成的设备表面及护罩外壳表面油漆损坏的修复刷漆（表面除锈及两层表面漆）工作，归投标人。

5.6 因检修需要设备放油工作，现场收集至专用油桶内或指定污油池内，因投标人原因放油收集工作不力，导致油污进入地沟、雨水沟、凝汽器蝶阀坑等后续处理工作，归投标人。

5.7 防磨防爆、金属、化学监督等监督项目工作所涉及的割管检查（割管检查项目详见锅炉金属监督项目清单）、割管取样、壁厚测量处金属表面锈迹的打磨清理属于投标人的工作范围，对于检查发现的缺陷消除工作属于投标人（大面积受热面管更换除外）。

# 四 受热面防磨防爆检查内容及要求：

1检查范围应包括所有炉内受热面及炉顶大罩壳内部四管，以及所有与四管有关装置，如防磨装置、定位装置、密封装置、导流装置等。

2锅炉本体受热面管子及管道缺陷应包含但不限于：吹损、减薄、胀粗、缺损、碰磨、砸伤、凹坑、鼓包、腐蚀、错列、变形、弯曲、变色、拉裂、裂纹等。以上缺陷无论大小均需标记、记录，并在检查报告中体现。

3其中吹损、减薄、碰磨、凹坑类缺陷需进行管壁厚度测厚，管径胀粗类缺陷需进行测量，所使用的测量工器具应检测合格，数据记录应完全详细并形成表格。对于肉眼观察及手摸无法确定的减薄、胀粗类缺陷隐患，必须进行测量。

4四管检查过程中所发现缺陷处，应在现场使用记号笔做好标记。 对于存在裂纹及拉裂可能的部位应进行着色或PT探伤。

5各区域检查情况应形成报告，报告内容应包括但不限于缺陷详细描述、缺陷图片、处理建议、缺陷统计表及测量数据，报告格式应符合发包方要求。

6检查人员需对各区域所查缺陷处理情况进行跟踪、记录、签字、闭环。

7四管检查工作全部结束后，需提交本次四管检查情况总结报告，报告内容应包括但不限于缺陷详细描述、缺陷图片、处理建议、缺陷统计表、测量数据及缺陷闭环记录，报告格式应符合发包方要求。

8四管检查人员应根据检查内容、工期及任务安排，编制四管检查方案，方案中需体现人员安排、工期安排、检查方法、检查工器具、安全作业措施以及各区域检查重点等内容。

锅炉受热面管子的具体金属监督检测项目如下表：

金属监督项目

| 序号 | 系统 | 设备名称 （检修项目） | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、受热面管 |  |  |  |  |
| 1 | 汽水系统 | 水冷壁 | 水冷壁下集箱管屏鳍片焊缝PT检测、查出问题处理并扩大检查范围(材质：Q235-A，规格：6×16mm,数量：左右各抽查20m) |  |
| 2 |  |  | 燃烧器区域鳍片焊缝PT检测、查出问题处理并扩大检查范围(材质：Q235-A，规格：6×16mm,数量：每角燃烧器各抽查100m) |  |
| 3 |  |  | 吹灰器区域水冷壁鳍片焊缝PT检测、查出问题处理并扩大检查范围(材质: Q235-A，规格：6×16mm,数量:48台吹灰器约50m) |  |
| 4 |  |  | 水冷壁割管取样腐蚀分析及恢复焊缝RT检测(材质:SA210-C,规格:φ60*6数量:4根管，8道焊口) |  |
| 5 |  |  | 冷灰斗斜坡及折燃角水冷壁弯头厚度检测，查出问题处理并扩大检查范(材质: SA210-C,规格:φ60*6,数量:100个) |  |
| 6 |  |  | 燃烧器区域及吹灰器口处水冷管测厚(材质SA210-C,规格:φ60*6，数量为200个点，并保证没口附近均能检查) |  |
| 7 |  |  | 燃烧器区域及吹灰器口处水冷管硬度检测(材质SA210-C,规格:φ60*6，数量为200个点，并保证没口附近均能检查) |  |
| 8 |  |  | 燃烧器区域、吹灰器口及折燃角处水冷管金相组织检测(材质SA210-C,规格:φ60*6，数量为40个点，取热负荷大的部位) |  |
| 9 |  |  | 水冷壁上下联箱水冷壁管角焊缝磁粉检测，(材质SA210-C,规格:φ60*6，数量为40个点。) |  |
| 10 |  |  | 水冷壁下联箱内部腐蚀检查，杂物清理及恢复焊缝UT检测(材质:SA106-B,规格:φ273×40,数量:左右各1，共计2个) |  |
| 11 |  | 省煤器 | 省煤器进出口联箱管排割管取样及入口集箱内窥镜检查、杂物清理及恢复焊缝RT检测。(材质:SA-210C,规格:φ42*4,数量:1根管，2道焊口) |  |
| 12 |  |  | 省煤器出口管及进口联箱处排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:SA210-C,规格:Φ42*4,数量:80道) |  |
| 13 |  |  | 省煤器弯头厚度及硬度检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:SA210-C,规格:Φ42*4,数量:均为100个点) |  |
| 14 |  |  | 省煤器原焊口RT底片审核，共7129张。 |  |
| 15 |  |  | 在二、三级省煤器处进行金相组织分析，查出问题处理并扩大检查范围(材质:SA210-C,规格:Φ42*4,数量:40点) |  |
| 16 |  | 顶棚过热器 | 顶棚过热器进口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:30道) |  |
| 17 |  |  | 顶棚过热器出口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:30道) |  |
| 18 |  |  | 炉内顶棚过热管厚度检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:50点) |  |
| 19 |  |  | 炉内顶棚管金相组织分析，查出问题处理并扩大检查范围(材质SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:20点) |  |
| 20 |  | 包墙过热器 | 竖井烟道左、右包墙过热器出口集箱鳍片焊缝PT检测、查问题处理并扩大检查范围(材质:Q235-,规格:6*69mm,数量:40根) |  |
| 21 |  |  | 竖井烟道左、右包墙过热器出口管排管座焊缝PT检测(材质:SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:左右各20，共计40道) |  |
| 22 |  |  | 竖井烟道前、后、左、右包墙过热器底部环型进口联箱管排管座焊缝PT检测(材质:SA210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:左右各20，共计80道) |  |
| 23 |  |  | 水平烟道侧包墙进口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质A210-C,规格:φ44.5*4.5,数量:左右各20，，共计40道) |  |
| 24 |  |  | 水平烟道侧包墙出口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: A210-C,规格:φ44.5*4.5,数量：左右各20，共计40道) |  |
| 25 |  |  | 竖井烟道包墙过热器管测厚及硬度检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质A210-C,规格:φ44.5*4.5,数量：2) |  |
| 26 |  |  | 竖井烟道包墙过热器管分析金相组织检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质A210-C,规格:φ44.5*4.5,数量：20) |  |
| 27 |  | 低温过热器 | 低温过热器出口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:15CrMoG,规格:φ42*5数量:30) |  |
| 28 |  |  | 低温过热器吊进口管排管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:SA210-C,规格:φ42*5,数量:30) |  |
| 29 |  |  | 低温过热器进出口段（炉内）管子测厚及硬度检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 15CrMoG 、SA210-C,规格:φ42*5,数量:均为100点) |  |
| 30 |  |  | 低温过热器进出口段（炉内）管子金相组织分析，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 15CrMoG 、SA210-C,规格:φ42*5,数量:均为20点，共40点) |  |
| 31 |  | 屏式过热器 | 屏式过热器进出口联箱管排焊缝PT抽检,查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG、15 CrMoG，规格:φ42*5,数量:各20道，共计40道) |  |
| 32 |  |  | 屏式过热器进口段上部直管段及出口段弯头、直管测厚，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG、15 CrMoG，规格:φ42*5，φ42*5.5,数量:100点) |  |
| 33 |  |  | 屏式过热器割管取样，恢复焊缝RT检测(材质: 12Cr1MoVG，规格:φ42*5数量:2根管，4道焊口；) |  |
| 34 |  |  | 屏式过热器出口段直管段氧化皮厚度RT检测，发现问题清理，恢复焊缝RT检测(材质: 材质: 12Cr1MoVG，规格:φ42*5,数量:20根) |  |
| 35 |  |  | 屏式过热器进口段上部直管段及出口段弯头、直管硬度检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG、15CrMoG，规格:φ42*5，φ42*5.5,数量:100点) |  |
| 36 |  |  | 屏式过热器进口段上部直管段及出口段弯头、直管金相组织分析检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG、15CrMoG，规格:φ42*5，φ42*5.5,数量:30点) |  |
| 37 |  | 高温过热器 | 高温过热器出口段异种钢焊缝RT、硬度抽检,查出问题处理并扩大检查范(材质: 12Cr1MoVG/12Cr2MoWVTIB,规格:φ42*6/φ42*6.5,数量:40) |  |
| 38 |  |  | 高温过热器割管取样，恢复焊缝RT检测(材质: 12Cr1MoVG,规格:φ:42*6,数量:2根管，4道焊口） |  |
| 39 |  |  | 高过热器进出口联箱管排座焊缝PT抽检,查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG，规格:φ42*6,数量:各20道，共计40道) |  |
| 40 |  |  | 高温过热器出口段直管段氧化皮厚度RT检测，发现问题清理，恢复焊缝RT检测（材质: 12Cr1MoVG，规格:φ42*6,数量:各20) |  |
| 41 |  |  | 高温过热器进、出口段弯头及直管厚度检测,查出问题处理并扩大检查范(材质: 12Cr1MoVG/12Cr2MoWVTIB,规格:φ42*6/φ42*6.5,数量:100) |  |
| 42 |  |  | 高温热器割管取样，恢复焊缝RT检测(材质: 12Cr1MoVG,规格:φ42*6数量:2根管，4道焊口) |  |
| 43 |  |  | 高温过热器进、出口段弯头及直管金相组织分析检测,查出问题处理并扩大检查: （材质：12Cr1MoVG/12Cr2MoWVTIB,规格:φ42*6/φ42*6.5,数量:30) |  |
| 二、炉外管 |  |  |  |  |
| 44 | 汽水系统 | 水冷壁 | 下水连接管管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:20G,规格:φ133*16/159*22,数量:8) |  |
| 45 |  |  | 水冷壁出口混合集箱管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 20G,规格:φ133*16/159*229,数量:8) |  |
| 46 |  | 包墙进口连接管 | 包墙进口连接管焊缝UT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:20G,规格:φ159*16,数量:5) |  |
| 47 |  | 包墙出口连接管 | 包墙出口连接管焊缝UT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质: 20G,规格:φ159*16,数量:5) |  |
| 48 |  | 低过至屏过连接管 | 低过至屏过连接管焊缝进行硬度、超声；，查出问题处理并扩大检查范围(材质:12Cr1MoVG,规格:Ф356×30,数量:2道) |  |
| 49 |  | 屏过至高过连接管 | 屏过至高过连接管焊缝进行硬度、超声；查出问题处理并扩大检查范围(材质: 12Cr1MoVG,规格:φ406*30,数量:2道。) |  |
| 50 |  | 屏过出口吹灰器管路 | 屏过出口吹灰器管路接管座PT、查出问题处理并扩大检查范围(材质:12Cr1MoVG,规格:φ63*6.5,数量:1道焊缝) |  |
| 51 |  | 一级减温水管路 | 一级减温水管路至减温器接管座焊口超声检验，查出问题处理并扩大检查范围(材质:12Cr1MoV,规格:φ54/114*5,数量:4道) |  |
| 52 |  | 二级减温水管路 | 二减温水管路至减温器接管座焊口超声检验，查出问题处理并扩大检查范围(材质:12Cr1MoV,规格:φ64.5/114*6,数量:4道)) |  |
| 53 |  | 减温器 | 一、二级减温本体内窥镜检查，查出问题处理并扩大检查范围(材质:12Cr1MoVG,规格:φ356*30、φ406*45,数量:2个) |  |
| 54 |  | 屏过出口混合集箱温度测点 | 管座焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质12Cr1MoVG,数量:4道) |  |
| 55 |  | 汽包 | 汽包两端封头环形焊缝超声检测，查出问题处理并扩大检查范围(材质:13MnNiMo54,规格:φ1600*92,数量:2) |  |
| 56 |  | 汽包 | 汽包内部旋风分离器角焊缝PT检测，查出问题处理并扩大检查范围(数量10) |  |
| 57 | 汽水系统 | 炉顶大包 | 炉顶大包内汽水系统内所有放空气及疏水接管座（含高过出口疏水及放空气接管座）磁粉检测（规格28*4，数量48） |  |

五 锅炉A级检修项目

2019年#3锅炉A级检修项目汇总表

| 序号 | 系统 | 设备名称 （检修项目） | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽水系统 | 锅炉本体 | 锅炉清灰及清焦（包括受热面、风箱、大罩壳、烟冷器区域等，水冷壁、水平及后竖井烟道受热面要求水冲洗清灰，后竖井烟道要求加装永久性水冲洗管路Ф50管子约180m） |  |
|  | 汽水系统 | 锅炉本体 | 炉内检修及防磨检查满堂红脚手架搭拆（含冷灰斗、大罩壳、炉内受热面检查脚手架） |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉水冷壁 | 水冷壁宏观检查、胀粗情况检查测量、厚度检测（分四层标高，前后墙每层测量约约100点，两侧墙每层测量100点）及缺陷处理 |  |
|  | 汽水系统 |  | 打焦孔孔（48个）、吹灰器孔（68个）、观火孔（44个）打磨着色检查、磨损测量及缺陷处理，损坏吹灰器套管更换 |  |
|  | 汽水系统 |  | 冷灰斗斜坡水冷壁磨损、腐蚀、凹坑检查消缺（超标的更换、未超标的补焊处理），壁厚测量 |  |
|  | 汽水系统 |  | 水冷壁过渡段联箱、垂直段出口联箱支吊架检查、调整 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉省煤器 | 省煤器管子磨损检查、壁厚测量（上下两层的水平段和垂直段）、缺陷处理（超标的更换） |  |
|  | 汽水系统 |  | 省煤器防磨瓦、均流板检查修整 |  |
|  | 汽水系统 |  | 省煤器管排平整度检查及调整 |  |
|  | 汽水系统 |  | 省煤器出口联箱支吊架检查、调整 |  |
|  | 汽水系统 |  | 省煤器吹灰通道增加防磨瓦 |  |
|  | 汽水系统 |  | 省煤器管排吊挂装置检修；炉内半长吹支架检查及消缺 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉包墙过热器 | 包墙过热器管子（含吹灰器孔、人孔）宏观检查、壁厚测量、缺陷处理（超标的更换） |  |
|  | 汽水系统 |  | 包墙过热器各联箱支吊架检查调整 |  |
|  | 汽水系统 |  | 包墙过热器与水冷壁侧墙接缝及包墙过热器鳍片检查、缺陷处理 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉低温过热器 | 低温过热器管子磨损情况检查、蠕胀测量、壁厚测量（上下两层水平段和垂直段）、缺陷处理（超标的更换） |  |
|  | 汽水系统 |  | 低温过热器防磨瓦、均流板检查检修 |  |
|  | 汽水系统 |  | 低温过热器管排与吊挂装置检修 |  |
|  | 汽水系统 |  | 低温过热器各联箱支吊架检查调整 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉屏式过热器 | 屏式过热器管子100%宏观检查、蠕胀测量、壁厚测量（包括弯头及直管）及缺陷处理（超标的更换）；吹灰通道管子测厚；屏过检查架子至少搭设三层，根据需要增加 |  |
|  | 汽水系统 |  | 屏式过热器管排平整度检查及校正、缺陷处理，管排滑动副缺陷处理 |  |
|  | 汽水系统 |  | 屏式过热器联箱支吊架检查调整 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉高温过热器 | 高温过热器管子100%宏观检查、蠕胀测量、壁厚测量（包括弯头及直管）及缺陷处理（超标的更换）；吹灰通道管子测厚；高过检查架子至少搭设三层，根据需要增加 |  |
|  | 汽水系统 |  | 高温过热器管排平整度检查及缺陷处理 |  |
|  | 汽水系统 |  | 高温过热器联箱支吊架检查调整 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉过热器减温器 | 过热器喷水减温器宏观检查，过热器减温器1个抽出检查，必要时更换喷嘴 |  |
|  | 汽水系统 |  | 过热器喷水减温器支吊架检查调整 |  |
|  | 汽水系统 | 3号锅炉汽水系统阀门 | 对空排汽一、二次电动门；事故放水一、二次电动门、一、二级减温电动门及手动门、吹灰电动门及手动门更换；省煤器再循环手动及电动门解体检查，内漏处理；双色水位计及其阀门更换 |  |
|  | 锅炉本体附件 | 3号锅炉炉墙、保温 | 炉本体各处炉墙保温、护板、耐火料完整性检查、修复 |  |
|  |  | 3号锅炉本体人孔门、观察孔 | 炉膛及烟道各处观察孔及人孔门密封检查及盘根更换处理 |  |
|  | 燃烧系统 | 3号锅炉燃烧器二次风系统 | 燃烧器二次风调节挡板及连杆机构检查、内外开度校对，燃烧器内外二次风门调节挡板轴检查处理，轴端密封检查更换、轴承检查加油及缺陷处理，二次风道及大风箱漏点检查处理 |  |
|  | 燃烧系统 | 3号锅炉号燃烧器 | AB、BC、DE层燃烧器油枪解体检查清洗 |  |
|  | 燃烧系统 |  | AB、BC、DE层燃烧器油枪、点火枪推进装置检查消缺、除锈润滑 |  |
|  | 燃烧系统 |  | AB、BC、DE层燃烧器油枪进油金属软管检查修理 |  |
|  | 燃烧系统 |  | 四角燃烧器文丘里管和煤粉浓缩器检查、修理，各法兰结合面漏点处理（更换密封垫） |  |
|  | 燃烧系统 |  | 四角燃烧器入口弯头检查、修理，检查消缺 |  |
|  | 燃烧系统 |  | 四角燃烧器风粉通道内部积粉清理 |  |
|  | 燃烧系统 |  | 二次风箱内燃烧器各部件检查修理 |  |
|  | 燃烧系统 |  | 所有燃烧器、燃尽风喷口处耐火浇注料恢复配合 |  |
|  | 燃烧系统 | 3号锅炉燃尽风 | 燃尽风调风挡板及连杆机构检查、轴端密封检查更换及缺陷处理 |  |
|  | 燃烧系统 |  | 燃尽风二次风箱内各部件检查修理 |  |
|  | 锅炉本体附件 | 3号锅炉顶棚大罩壳检查消缺 | 炉顶吊杆检查调整 |  |
|  | 锅炉本体附件 |  | 炉顶热罩密封检查处理 |  |
|  | 锅炉本体附件 |  | 炉顶热罩内保温检查处理 |  |
|  | 锅炉本体附件 | 大罩壳处受热面防爆检查及处理 | 大包罩壳与水冷壁、包墙过热器四角交汇处保温拆除、密封板拆除。 |  |
|  | 锅炉本体附件 |  | 水冷壁、包墙过热器大包密封角钢处管道打磨，配合磁粉探伤，发现缺陷换管。 |  |
|  |  | 水平烟道区域浇注料修补 | 水平烟道区域脱落部位配合重新修补、浇筑 |  |
|  | 燃油系统 | 4号锅炉炉前油系统 | 炉前燃油进、回油滤网清理 |  |
|  | 燃油系统 |  | 炉前燃油系统进、回油总门解体检查（其余阀门待燃油泄漏试验后确定检修数量） |  |
|  | 燃油系统 |  | 炉前燃油系统供、回油快关阀，回油调节阀解体检查 |  |
|  | 燃油系统 |  | 48只燃烧器进油、吹扫手动门解体检修 |  |
|  | 汽水系统 | 本体附件 | 锅炉汽水系统管道支吊架检查处理 |  |
|  | 吹灰系统 | 吹灰管路 | 吹灰汽源管道、弯头检查测厚（主汽源管路）、消缺，吹灰管路坡度调整，支吊架调整 |  |
|  | 吹灰系统 | 吹灰器减疏水站 | 吹灰系统5台疏水电动门更换 |  |
|  | 烟风系统 | A密封风机 | 入口挡板及滤网检查及消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 出口逆止阀检查及消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 联轴器与轴配合间隙检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 出口膨胀节检查更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承外圈与轴承压盖顶部间隙调整 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承侧端盖与轴承外圈间隙检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 更换润滑油、轴承箱密封检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 联轴器检查、找正 |  |
|  | 烟风系统 | B密封风机 | 入口挡板检查及消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 出口逆止阀检查及消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 联轴器与轴配合间隙检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 出口膨胀节检查更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承外圈与轴承压盖顶部间隙调整 |  |
|  | 烟风系统 |  | 轴承侧端盖与轴承外圈间隙检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 更换润滑油、轴承箱密封检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 联轴器检查、找正 |  |
|  | 烟风系统 | 风道及附件 | A—E磨入口热一次风气动隔绝门更换及附近直管段风道更换 | （含轴承密封管道安装） |
|  | 烟风系统 |  | A-E磨入口热一次风电动调节门更换及附近直管段风道更换 | （含轴承密封管道安装 |
|  | 烟风系统 |  | A-E磨入口冷一次风电动隔绝门及检查检修，挡板轴封密封件更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | A-E磨入口冷一次风调节门检查检修，挡板轴封密封件更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | A-E磨煤机密封风电动挡板门检查消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 密封风道内部检查、消缺（密封风母管滤网清理） |  |
|  | 烟风系统 |  | 冷热一次风道、二次风道、密封风道、烟道全部非金属膨胀节更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 冷、热一次风道内部检查消缺及清灰 |  |
|  | 烟风系统 | A空预器 | 空气预热器导向轴承检查、检修，更换润滑油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 转子垂直度测量调整，使用合像水平仪测量、调整转子垂直度在合格技术要求范围内 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器支撑轴承检查、检修，更换润滑油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器传动装置解体检查、缺陷处理，主减速机及主电机减速机换油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器导向轴承冷却水统检查、缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器烟风道挡板门及连杆机构检查消缺、轴端密封检查更换，轴承检查加油及缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器转子围带啮合度检查、检修 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器冲洗水设备、消防水系统阀门及放水阀门检查、消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空预器冷端蓄热元件更换（热端利旧） |  |
|  | 烟风系统 |  | 冷热端径向密封、周向密封片及中心筒密封片更换 |  |
|  | 烟风系统 | B空预器 | 空气预热器导向轴承检查、检修，更换润滑油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 转子垂直度测量调整，使用合像水平仪测量、调整转子垂直度在合格技术要求范围内 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器支撑轴承检查、检修，更换润滑油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器传动装置解体检查、缺陷处理，主减速机及主电机减速机换油 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器导向轴承冷却水统检查、缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器烟风道挡板门及连杆机构检查消缺、轴端密封检查更换，轴承检查加油及缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器转围带啮合度检查、检修 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空气预热器冲洗水设备、消防水系统阀门及放水阀门检查、消缺 |  |
|  | 烟风系统 |  | 空预器冷端蓄热元件更换（热端利旧） |  |
|  | 烟风系统 |  | 冷热端径向密封、周向密封片及中心筒密封片更换 |  |
|  | 烟风系统 | A、B送风机 | 送风机打开人孔门、清扫 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机消音器检查清理、缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机叶轮与轮毂间隙测量、记录 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机联轴器及弹性胶圈检查及找中心 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机内部清理、人孔门封闭 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机轴承更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 叶片着色检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机出口挡板检查、严密性调整、轴承检查加油、缺陷处理， |  |
|  | 烟风系统 |  | 风机轴承冷却水管道、阀门及水流指示器更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机入口导叶传动机构各部件检查、加注润滑脂 |  |
|  | 烟风系统 |  | 送风机进出口膨胀节蒙皮更换 |  |
|  | 烟风系统 | A、B一次风机 | 一次风机打开人孔门、清扫 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机消音器检查清理、缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机叶轮与轮毂间隙测量、记录 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机联轴器及弹性胶圈检查及找中心 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机内部清理、人孔门封闭 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机轴承更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 叶片着色检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机出口挡板检查、严密性调整、轴承检查加油、缺陷处理， |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机轴承冷却水管道、阀门及水流指示器更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风机入口导叶传动机构各部件检查、加注润滑脂 |  |
|  | 烟风系统 | 二次风道及其附件 | 风道人孔打开，检查密封 |  |
|  | 烟风系统 |  | 风道磨损检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 风道支吊架检查，调整 |  |
|  | 烟风系统 |  | 风道内支撑磨损检查，加固 |  |
|  | 烟风系统 |  | 风道人孔封门 |  |
|  | 烟风系统 |  | 一次风、二次风联络挡板及连杆机构检查消缺、轴承检查加油及缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 | 3A/3B引风机 | 引风机风机打开人孔门、清扫 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机消音器检查清理、缺陷处理 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机叶轮与轮毂间隙测量、记录 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机联轴器及弹性胶圈检查及找中心 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机内部清理、人孔门封闭 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机轴承更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 叶片着色检查 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机出口挡板检查、严密性调整、轴承检查加油、缺陷处理， |  |
|  | 烟风系统 |  | 风机轴承冷却水管道、阀门及水流指示器更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机入口导叶更换 |  |
|  | 烟风系统 |  | 引风机进出口膨胀节蒙皮更换 |  |
|  | 除渣系统 | 3号炉液压关断门 | 挤压头、密封及篦子检查、缺陷处理 |  |
|  | 除渣系统 |  | 关断门油系统检查、活结或法兰密封垫检查更换、油站电磁阀检查清洗，油站渗油点治理、润滑油更换，关断门油管路及电磁阀更换关断门油缸外漏的密封件更换 |  |
|  | 除渣系统 | 3号炉捞渣机驱动马达液压油站 | 油系统检查、活结或法兰密封垫检查更换、油站电磁阀及比例阀检查清洗，油站渗油点治理、油站清洗换油、油泵梅花垫更换，油管路检查， |  |
|  | 除渣系统 | 捞渣机 | 捞渣机内导轮更换（4个） |  |
|  | 除渣系统 |  | 驱动链轮更换 |  |
|  | 除渣系统 |  | 液压驱动马达解体检查及更护齿轮套 |  |
|  | 汽水系统 | 汽包 | 检修人孔门，检查和清理汽包内部的腐蚀和结垢 |  |
|  | 汽水系统 |  | 检查、清理水位计连通管、压力表管接头、加药管、排污管、事故放水管等内部装置 |  |
|  | 汽水系统 |  | 检查、清理支掉架、顶部波形板及多孔板等，校准水位指示计 |  |
|  | 汽水系统 |  | 检查汽水旋风分离器，清洗或更换损坏的 |  |
|  | 汽水系统 |  | 测量汽包倾斜和弯曲度 |  |
|  | 汽水系统 |  | 两台双色水位计更换 |  |
|  | 制粉系统 | 磨煤机 | A-E磨煤机磨辊与磨盘间隙调整 |  |
|  | 制粉系统 |  | A-E磨煤机加载弹簧加载力检查调整及间隙调整 |  |
|  | 制粉系统 |  | A-E磨煤机磨盘与减速箱动静间隙调整 |  |
|  | 制粉系统 |  | A-E磨煤机分离器磨损检查及折向挡板卡涩处理 |  |
|  | 制粉系统 |  | 磨煤机进口风箱积煤检查及清理 |  |
|  | 制粉系统 |  | 磨煤机出口气动插板门盘根更换 |  |
|  | 制粉系统 |  | A-E磨煤机石子煤刮板检查及处理 |  |

2019年#3锅炉侧高低压电机A级检修项目汇总表

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压电机（高压电机共10台，低压电机共7台） | 3A、3B送风机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 加热器及测温元件检查 |  |
|  |  |  | 电机空冷器及电机本体清扫 |  |
|  |  |  | 抽转子、定子铁芯、定子绕组清扫、检查，槽楔检查。 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 电气试验：绝缘电阻、吸收比及直流电阻测量、交流耐压试验 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 2 |  | 3B一次风机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 加热器及测温元件检查 |  |
|  |  |  | 电机空冷器及电机本体清扫 |  |
|  |  |  | 抽转子、定子铁芯、定子绕组清扫、检查，槽楔检查。 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 电气试验：绝缘电阻、吸收比及直流电阻测量、交流耐压试验 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 3 |  | 3A、3B引风机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 加热器及测温元件检查 |  |
|  |  |  | 电机空冷器及电机本体清扫 |  |
|  |  |  | 抽转子、定子铁芯、定子绕组清扫、检查，槽楔检查。 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 电气试验：绝缘电阻、吸收比及直流电阻测量、交流耐压试验 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 4 |  | 3A、3B、3C、3D、3E磨煤机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 加热器及测温元件检查 |  |
|  |  |  | 电机空冷器及电机本体清扫 |  |
|  |  |  | 抽转子、定子铁芯、定子绕组清扫、检查，槽楔检查。 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 电气试验：绝缘电阻、吸收比及直流电阻测量、交流耐压试验 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 5 |  | 3A、3B空预器主电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 电机本体清扫及防腐 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 6 |  | 3A、3B锅炉密封风风机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 电机本体清扫及防腐 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 7 |  | 3A、3B火检冷却风机电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 电机本体清扫及防腐 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |
| 8 |  | #3捞渣机油泵电机 | 电机接线盒电缆，接线柱检查 |  |
|  |  |  | 电机本体清扫及防腐 |  |
|  |  |  | 电机前后轴承更换，润滑油更换 |  |
|  |  |  | 拆卸、安装电机及联轴器，并找中心 |  |

六 指标要求

1. 安全指标

1.1不发生重大及以上事故；

1. 2不发生管辖区域内的火险及以上事件（含现场作业及所检验的设备）；

1. 3不发生高空坠落、物体打击、触电伤害、坍塌和倒塌等四大伤害事故；

1. 4不发生人身轻伤及以上人身事故；

1. 5不发生一般及以上设备事故；

1. 6不发生恶性未遂事件；

1. 7不发生职业中毒事故；

1. 8非生产安全指标：杜绝个体职业安全伤害事件，不发生负主要责任的交通事故，不发生责任性治安事件，不发生拖欠员工工资事件；不发生上访事件；

1.9风险控制指标：所有项目风险评估率100%，其中与投标方关联的危险点措施执行合格率100%；

1.10隐患控制指标：所检验设备各项隐患均清晰在册，需投标方落实的隐患控制措施执行率100%；已经闭环的隐患不得重复出现。

2 可靠性指标

2.1不发生因投标方金属检验质量造成停机或降出力；

2.2合同期后一年内，不发生因检验质量造成的停机。

2.3无损检验指标：保证被检金属部件的缺陷被全部发现并记录，保证所有经过无损检验的金属部件不发生裂纹或泄漏；

2.4理化检验指标：数据真实、正确、可靠率100%；

2.5其它检验指标：数据真实、正确、可靠率100%；

2.6使用合格的工器具、检验仪器设备和消耗性材料；

2.7严格按照各项标准、规程、规章进行检验。

3经济性指标

3.1不出现因检验质量原因造成停机或降出力；

3.2合同期后一年内，不发生因金属检验质量造成机组停机。

4环保性指标

4.1不发生环境污染事件；

4.2不向外界环境排放危险固体废物及液体废物；

5.进度指标:

5.1金属检验工作及时完成率100%；

6管理指标:

6.1管理体系建设完整率≥95%；

6.2技术标准建设完整率≥95%；

6.3制度、技术标准执行评价得分率≥90%；

6.4诚信指标：无本单位员工重度失信、重度行为违规事件。

6.5应急指标：应急预案响应率100%，应急措施有效性100%。

7资源管理指标：

7.1安全资源投入率≥95%

7.2人力资源投入率≥100%：

7.3供材料合格率100%：

8目标管理指标：

8.1工作目标及其措施制定100%；

8.2培训计划完成率≥95%；

8.3工作计划完成率≥100%；

8.4违约指标：无违反合同和招标方管理规定行为；

8.5资质指标：满足现场和合同规定的人员资质合格率≥100%；

9技术标准

9.1符合国家、行业有关规程及标准规定；

9.2达到招标方上级公司颁布的专业标准和技术措施要求；

9.3达到招标方颁布的技术标准要求；

9.4达到专业审批的方案技术措施要求；

9.5其它经招标方认可的标准和要求，技术标准的采用按照标准从严的原则，以最高标准执行。

七、考核标准：

以下项目及标准为招标方对投标方的考核项目及标准。对此项目及标准之外的考核，招

方管理部门可以参照与此类似项目及标准执行，并以通知单、督办单等形式通知投标方：

| 序号 | 评价考核类别 | 评价考核项目 | 评价考核部门 | 评价考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性 | 由于本标段检修检验项目质量导致机组不能一次启动成功 | 设备维保部 | 一次启动不成功，考核50000元。 |
| 2 |  | 机组启动后半年内不出现因本标段检修检验项目原因造成停机 | 设备维保部 | 机组启动后半年内内出现因本标段检修检验项目原因造成停机考核30000元。 |
| 3 |  | 招标方安排投标方检修检验的项目，由于投标方未检修检验而造成机组不能一次启动成功 | 设备维保部 | 一次启动不成功，考核50000元。 |
| 4 |  | 招标方安排投标方检修检验的项目，由于投标方未检修检验，机组启动后半年内造成停机 | 设备维保部 | 机组启动后半年内出现因本标段检修检验项目原因造成停机考核30000元。 |
| 5 |  | 启动后发生四管泄漏 | 设备维保部 | 四管检查工作结束，机组启动后连续运行100天内未发生因四管泄漏导致的机组非停情况，方可办理竣工手续奖励工程款10万元，100天内因检测不到位发生四管泄漏考核工程款20%。 |
| 6 | 经济性 | 启动后半年内不出现因本标段检修检验项目原因造成降出力 | 设备维保部 | 机组启动后半年内出现因本标段检修检验项目原因造成机组降出力考核10000元。 |
| 7 |  | 招标方安排投标方检修检验的项目，由于投标方未检修检验，机组启动后半年内造成降出力 | 设备维保部 | 由于投标方未检验原因造成机组降出力考核10000元。 |
| 8 | 管理 | 诚信 | 设备维保部 | 发生不诚信事件，考核2000元/次。 |
| 9 |  | 乙供设备、材料 | 设备维保部 | 乙供设备、材料每出现不合格，考核500～5000元/次。 |
| 10 |  | 检修检验管理 | 设备维保部 | 未按工艺文件要求进行，考核500～2000元/次，造成后果的，按照可靠性事件等级进行考核。 |
| 11 |  | 施工组织管理 | 设备维保部 | 投标方在检修检验过程中由于机具、材料、人力等资源配置不充足而造成延误工期、机组延迟起机，考核5000元 |