腾龙芳烃（漳州）有限公司

热电厂锅炉管道及阀门更换

技术协议

发包方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

承包方：

2019年01月

目  录

一、总则

二、工程概况

三、编制依据

四、工作量清单及范围

五、对投标人员的要求

六、投标人设备材料的要求

七、技术要求

八、质量标准要求

九、职业安全健康与环境管理

十、高处焊接与切割作业

十一、安全文明施工措施

一、总则

1.1 本技术规范书适用于腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂锅炉(#3锅炉除外)疏水、放空气、排污、吹灰系统及减温水系统阀门、和制粉系统风门管道、风机冷却水管及渣水管更换工程，对从事该工程的工作范围以及工作内容进行了规定。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证按照国家相关规范和条文完成发包方所发包的工作内容。

1.3 投标方必须取得国家和电力行业相应规定的1级锅炉承装承修资质，且从事焊接及无损检测的工作人员应当取得相应作业资格证（资格证书在有效期内）。

1.4 投标方在投标时，双方对投标方的工作范围就已经有全面的解释和澄清。签订本协议，表明投标方完全接受和同意本协议书的要求。如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，那么发包方可以认为投标方完全符合本规范书的要求。

1.5 在签订合同之后，发包方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

1.6 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

1.7 所有文件、图纸及通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文为主要的工作语言。

1.8 本规范书规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。

1.9 投标方所提供的设备、系统以及方案采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在合同总价中，投标方应保证发包方不承担有关专利的一切责任。。

1.10未尽事宜，双方友好协商。

二、工程概况

本工程为腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂锅炉(#3锅炉除外)疏水、放空气、排污、吹灰系统及减温水系统内漏阀门和制粉系统风门管道、风机冷却水管及渣水管更换。根据2019年5月份生产检修计划安排，对锅炉系统历年来运行中暂不能处理的缺陷及设备隐患进行彻底的自理，主要包括为制粉风门挡板门磨损严重更换，锅炉汽水系统阀门内漏更换，炉本体栏杆腐蚀更换及渣水系统管道更换等，具体工程量详见工作量清单。整个工作期限为20天，如因生产计划部分系统无法隔离检修时该部分不再考核工期内，但承包方需在发包方条件具备时及时到场施工，中途中断施工所引起的费用增加发包方不给予补偿，承包方在投标时必须充分考虑到分期施工的情况。

三、编制依据

锅炉厂设计图纸

制粉系统设计图纸

《焊接工艺评定规程》DL/T868-2014

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012

《焊工技术考核规程》DL/T679-2012

《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2010

《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2010

《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.7-2012

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅［2002］109号

《特种设备安全监察条例》

《焊接材料质量管理规程》JB/T3223-1996

《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T821-2002

《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）2012

《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

《电力建设施工技术规范》第五部分：管道及系统 DL/T 5190.5-2012

《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分：管道及系统 DL/T 5210.5-2009

四、工作量清单及任务

4.1 锅炉汽水系统阀门清单

| 序号 | 阀门名称 | 标高布置位置 | 规格型号 | 数量 | 检修方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主给水电动闸阀 | 12.6米给水管道 | PN32 DN300 | 4 | 阀芯研磨 |
| 2 | 旁路给水电动闸阀 | 12.6米给水管道 | PN32 DN300 | 4 | 阀芯研磨 |
| 3 | 一级减温水电动门 | 34米减温水管道 | J961Y-320 DN50 | 4 | 阀门更换 |
| 4 | 二级减温水电动门 | 34米减温水管道 | J961Y-320 DN40 | 4 | 焊接阀门更换 |
| 5 | 对空排汽电动门 | 51米高过出口管 | J961Y-P5516V DN100 | 3 | 焊接阀门更换 |
| 6 | 事故放水电动门 | 12米放水管道 | J961Y-320 DN100 | 2 | 焊接阀门更换 |
| 7 | 吹灰电动总门 | 44米吹灰管道 | J961Y-P54 DN50 | 1 | 焊接阀门更换 |
| 8 | 吹灰手动总门 | 44米吹灰管道 | J61Y-P5516V DN50 | 2 | 焊接阀门更换 |
| 9 | 下降管放水电动门 | 0米下降放水管 | J961Y-320 DN50 | 4 | 焊接阀门更换 |
| 10 | 定排排污电动门 | 0米定排管道 | J961Y-320 DN25 | 6 | 焊接阀门更换 |
| 11 | 省煤器再循环手动门 | 31米再循环门 | J61Y-320 DN100 | 1 | 焊接阀门更换 |
| 12 | 连排电动门 | 44米连排管道 | J961Y-320 DN40 | 2 | 焊接阀门更换 |
| 13 | 汽包双色水位计 | 51米汽包 |  | 2 | 水位计更换 |
| 14 | 双色水位计一次阀 | 51米汽包 | J961320 DN40 | 4 | 焊接阀门更换 |
| 15 | 一级减温水手动门 | 31米 | J61Y-320 DN50 | 2 | 焊接阀门更换 |
| 16 | 二级减温水手动门 | 31米 | J61Y-320 DN4 | 2 | 焊接阀门更换 |

4.2 风门挡板及风道更换清单

| 序号 | 设备名称 | 标高布置位置 | 规格型号 | 数量 | 检修方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热一次风气动插板门 | 7.5米热一次风道 | L=600 QCM-1000*800 | 10 | 风门更换 |
| 2 | 热风电动调节门 | 7.5米热一次风道 | L=450 DTM-1000*800 | 10 | 风门更换 |
| 3 | 矩形热一次风道 | 7.5米热一次风道 | 1000*800*4 | 约18米 | 钢板制作 |
| 4 | 风门轴承密封门 | 7.5米 | DN10 PN1.6 | 40个 | 新装 |
| 5 | 风门轴承密封管道 | 7.5米层 | φ16*3 φ57*3.5 | 约100米 | 新管安装 |
| 6 | 引风机入口导叶风门 | 4米层 | 1400*2820*420 | 12个 | 风门跟换 |

4.3 渣水管道及风机冷却水管道清单

| 序号 | 设备名称 | 标高布置位置 | 规格型号 | 数量 | 检修方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵出口渣水管道 | 0-5.8米 | φ89*4.5 | 约218米,含弯头 | 管道更换 |
| 2 | 出渣水母管 | 5.8米 | φ108*4 | 约80米,含弯头 | 管道更换 |
| 3 | 出渣水母管 | 2.5-5.9米 | φ133*6 | 约210米，含弯头 | 管道更换 |
| 4 | 风机冷却水手动门 | 0米闭式水管 | PN1.6 DN20 | 40个 | 阀门更换，法兰利旧 |
| 5 | 风机冷却水手动门 | 0米闭式水管 | PN1.6 DN25 | 8个 | 阀门更换，法兰利旧 |
| 16 | 风机冷却水管 | 0-2米 | φ28*4 φ32*4 | 约96米 | 管道更换 |
| 7 | A-E磨煤机出口插板门粉管 | 6.25米 | φ426*10 | 约12米 | #1、#2锅炉10台磨煤机出口粉管，每根约260MM |
| 8 | 磨煤机出口粉管耐磨弯头 | 8-15.5米 | φ426*10 R1200，α=52° R1200，α=38° R1200，α=90° R1200，α=30° R1200，α=45° R1200，α=38° R800，α=90° | 17个 | 1、#2锅炉磨煤机出口粉管 |
| 9 | 给煤机出口闸板门导流锥体 | 11米 | 532*φ425*15 | 10个 | 1、#2锅炉每台给煤机出口，天方地园 |
| 10 | 给煤机出口耐金属磨膨胀 | 11米 | 内径425 | 10 | 1、#2锅炉每台给煤机出口 |

4.4 管道、风道及阀门的更换时包括原保温的拆卸及更换后保温恢复，渣水管及风机冷却水管更换后需进行油漆防腐，防腐标准为两道底漆，一道中间漆，两道面漆，总干膜厚度为250μm，油漆品牌为知名国内品牌，面漆颜色与原来一致，油漆由承包方供应。

4.5 锅炉汽水系统的阀门更换所有的焊口100%进行射线无损检测，需做热处理的必须进行热处理，渣水管和风机冷却水管所有焊口进行100%着色检测，风道及风门焊口进行渗油试验检测后再风压试验，所有检测的材料、工具等均由承包方负责。

4.6 更换下的旧设备、阀门及管道等均清理自厂内废料堆场。

4.7 负责本工程的电动门及风门挡板电动头接线的拆装及调试，电缆接头封堵良好。

4.8 负责施工组织方案及作业指导书的报审，施工结束后提供详细的竣工报告。

五、对投标人员的要求

5.1 本标段施工总人数不低于40人，其中热控不少于2人、无损检测不少于2人、架子工不少于3人、高压焊工不少于2人。特殊工种人员（如脚手架、电气、热控、起重、热处理、焊接、行车驾驶员等等）必须持有国家有关部门颁发的有效资格证书，并将从事特种作业人员名单及其有效证件报招标人备案。投标人必须保证足够的焊工、起重、热处理等特殊工种人员，且焊工必须持电力系统和质监部门颁发的证书。

5.2 投标人投标时须提供参加检修人员名单及资格证、所在单位职务（班长、技术员、检修第一种工作票负责人等），检修工作负责人及以上人员必须是投标人长期合同员工，有同类型设备3年以上检修经验。

5.3 项目组织机构健全。

5.4投标文件内各级参修人员流动率≤15%，男职工比例≥85%、年龄18——55周岁之间、且50周岁以上人数≤15%，经理、安全主管、各专业技术骨干（工作负责人）不允许更换（甲方同意除外）。

5.5 投标人应提供现场金属检测技术人员、资质清单，且应与招标文件中填写的人员名单相符。

5.6 投标人现场应设一名负责人，负责人必须具备社会认可的工程师以上技术资格，具有国家质检总局颁发的一项UT或RTⅢ和三项Ⅱ级及以上证书，且从事本专业工作6年以上；

5.7 投标人金属检验人员必须并持有RTⅡ、UTⅡ、PTⅡ、MTⅡ、光谱高级、金相等相关证件，且应有电力系统超超临界机组金属检验3年以上工作经验；

5.8 投标人金属检验人员总人数不低于2人，且至少2人具备签发检验报告资格；

5.9投标人金属检验人员应熟练掌握相关规范、规程、技术标准，并严格执行；投标人热控仪表检定人员应具有国家资质单位颁发的检定员证书，并在有效期内。投标人热控检修人员应熟悉热控设备检修规范、规程、技术标准，并具有至少有1个电厂热控检修项目经验。

5.10为保证检修工作按期完成，投标人配备人员必须满足工期进度要求，中标单位必须保证检修期间的施工人员人数与投标书的检修检测人员人数相符，投标书所列检修检测人员在检修中原则上不得变更，确需人员变动，必须经招标人同意，但变动率不得超过总人数的15%，否则招标人有权按照检修管理质量考核标准的相关条款进行处罚。标段检修所列项目投标人不得转包、分包或聘用临工担任工作负责人完成检修工作。

5.11投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的主要设备解体检修技术措施、设备缺陷消除技术措施、检修进度网络计划、安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

5.12投标单位根据工程工期要求，编制保证完成工期的安全保证措施、质量保证措施、项目组织机构的配置及劳动力安排计划等。

5.13检修中遇有标书不明确项目及与其它单位配合项目以及检修中遇有临时紧急增加的项目，投标人必须在完成检修项目后进行合理报价与招标人友好协商。

5.14本标段所有人员必须提前4天进入生产现场，熟悉、了解生产现场和办理相关手续。

5.15需要配合完成的所有检修工作、工器具、消耗性材料投标人自行安排相关专业人员完成，不再增加费用。

5.16投标人提供书面及电子版的安装、试验报告。

六、投标人设备材料的要求

6.1乙方现场应配置设备：X射线机、超声波探伤仪及配套试块、磁粉探伤仪及配套试块、测厚仪及配套试块、硬度仪及配套试块、金相分析相关设备、手持直读式光谱仪等；

6.2乙方自备检验设备所需的常用工具如：手锤，卷尺，电动钢丝刷，打磨机，临时电源架；

6.3乙方自备所必须使用的电动工具、计量、测量仪器、金属检验所需的专用工具等应具有有效期内的鉴定、检验合格证书；

6.4乙方自备在检修过程中使用的消耗材料。

6.5 氧气、乙炔、氩气、油漆、自粘带、绝缘相色带、酒精、扎带、白布带、砂皮纸、松锈剂、清洗剂、汽油、普通焊条、焊丝、砂轮片、磨头、锯条、铁钉、低压石棉垫圈（含青壳纸）、紫铜皮、不锈钢皮、煤油、棉纱、白布、黑铅粉、板毛刷、密封胶、铅丝、M32以下的8.8级以下螺栓、螺栓防咬涂料等消耗性材料，检修使用的起吊钢丝绳和吊带、检修工具（含坡口机）、测量工具、仪器、仪表、焊机、热处理设备、检修电缆、电源箱、高压试验仪器（兆欧表、直阻测试仪、直流高压发生器、试验变压器设备等）及项目检修中所需的其他试验仪器。设备等由投标人供应，对于投标人无法携带的氧气、乙炔、氩气，招标人可提供采购渠道和联系方式。投标人所采用的材料、仪器、仪表和设备等必须满足标准规范要求并经校验合格，质保资料齐全。投标人提供的材料要接受招标人质量管理人员的质量监督。热处理设备应带有温度补偿装置和补偿导线，且设备的计量装置应在有效期内。

6.6 招标人提供已有的专用工具和就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施，投标人使用前需自行进行检查合格，对于使用不当造成的设备设施损坏投标人需修复完好, 就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施若不能使用，投标人负责提供其他起吊设备。招标人无义务提供检修用机动车辆及其他起吊设备。其它所有检修工器具、检修电源、检修照明由投标人自备。

6.7 投标人配备的计量器具、电动工具等必须合格有效。

6.8 设备检修用的围栏橡皮垫、复合板由投标人自带。

6.9 换下的旧设备必须交招标人设备部指定存放点，凡不能交回的旧设备，招标人在决算时按新设备单价扣回。

6.10 如有提供给投标人检修时使用的工具、设备和设施，投标人要妥善保管和使用，如损坏或丢失均按价赔偿。

6.11 在投标人承包范围内的设备和系统检修工作中，如有电焊、火焊、起吊等造成保温、油漆和设备标牌等损坏，均由投标人负责修复好，并通过招标人验收。

6.12 由于投标人原因造成设备损坏或达不到出力，由投标人照价赔偿或无条件修复，并赔偿由此引起的直接或间接经济损失

七、技术要求

7.1 焊接用气体

7.1.1气体保护焊使用的氩气应符合GB/T 4842 的规定。

7.1.2气体保护焊使用的二氧化碳气体应符合HG/T 2537 的规定，混合气体应符合HG/T 3728 的规定。

7.1.3气焊焊接方法所用的氧气纯度应在98.5%以上。

7.1.4气焊焊接方法所用的乙炔气体应符合GB 6819 的规定。

7.1.5焊接工程中使用的其他气体应符合相关标准的规定

7.2焊接设备

7.2.1焊接设备（含热处理设备、无损检测设备）及仪表应定期检查，需要计量校验的部分应在校验有

效期内使用。

7.2.2所有焊接和焊接修复所涉及的设备、仪器、仪表在使用前应确认其与承担的焊接工作相适应。

7.3 坡口制备及组对要求

7.3.1 焊口的位置应避开应力集中区，且便于焊接施工及焊后热处理。

7.3.2 锅炉受热面管子焊口，其中心线距离管子弯曲起点或联箱外壁或支架边缘至少70mm，同根管子，两个对接焊口间距离不应小于150mm。

7.3.3 管道对接焊口，其中心线距离管道弯曲起点不小于管道外径，且不小于100mm（定型管件除外），距支、吊架边缘不小于50mm。同管道两个对接焊口间距离应大于管道直径且不小于150mm，当管道公称直径大于500mm 时，同管道两个对接焊口间距离不小于500mm。

7.3.4 管接头和仪表插座一般不可设置在焊缝或焊接热影响区。

7.3.5 容器筒体的对接焊缝，其中心线距离封头弯曲起点应不小于容器壁厚加15mm，且不小于25mm。相互平行的两相邻焊缝之间的距离应大于容器壁厚的3 倍，且不小于100mm。不得布置十字焊缝。

7.3.6 管孔不宜布置在焊缝上，并避免管孔接管焊缝与相邻焊缝的热影响区重合。当无法避免在焊缝或焊缝附近开孔时，应满足以下条件：

a）管孔周围大于孔径且不小于60mm 范围内的焊缝及母材，应经无损检测合格。

b）孔边不在焊缝缺陷上。

c）管接头需经过焊后消应力热处理。

7.3.7 搭接接头的搭接长度应不小于5 倍较薄母材厚度，且不小于25mm。

7.3.8 焊件组对的局部间隙过大时，应设法修整到规定尺寸，不应在间隙内加填塞物。

7.3.9 焊件组对时应将待焊件垫置牢固，防止在焊接和热处理过程中产生变形和附加应力。

7.3.10 除设计规定的冷拉焊口外，其余焊口不应强力组对，不应采用热膨胀法组对。

7.3.11 焊接接头的形式应按照设计文件的规定选用，焊缝坡口应按照设计图纸加工。如无规定时，焊接接头形式和焊缝坡口尺寸应按照能保证焊接质量、填充金属量少、减少焊接应力和变形、改善劳动条件、

便于操作、适应无损检测要求等原则选用。

7.3.12 焊件下料与坡口加工应符合下列要求：

a) 焊件下料与坡口制备宜采用机械加工的方法。

b) 如采用热加工方法（如火焰切割、等离子切割、碳弧气刨）下料，切口部分应留有不小于5mm的机械加工余量。

7.3.13 焊件经下料和坡口加工后应按照下列要求进行检查，合格后方可组对：

a) 淬硬倾向较大的钢材，如经过热加工方法下料，坡口加工后要经表面探伤检测合格。

b) 坡口内及边缘20mm 内母材无裂纹、重皮、坡口破损及毛刺等缺陷。

c) 坡口尺寸符合图纸要求。

7.3.14 管道（管子）管口端面应与管道中心线垂直。

7.3.15 焊件在组对前应将坡口表面及附近母材(内、外壁或正、反面)的油、漆、垢、锈等清理干净，直

至发出金属光泽，清理范围如下：

a) 对接焊缝：坡口每侧各为（10～15）mm。

b) 角焊缝：（焊脚尺寸K 值+10）mm。

c) 埋弧焊焊缝：（上述a）或b）的清理范围+5 ）mm。

7.3.16 焊件组对时一般应做到内壁（根部）齐平，如有错口，其错口值不应超过下列限值：

a) 对接单面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%，且不大于1mm。

b) 对接双面焊的局部错口值不应超过焊件厚度的10%，且不大于3mm。

7.3.17 焊件组对时，其坡口形式及尺寸宜符合表2的要求，或参考现行国家标准GB/T 985.1 和GB/T985.2的规定制备。公称直径大于500mm的管道组对间隙局部超差不应超过2mm，且总长度不应超过焊缝总长度的20%。

7.3.18 不同厚度焊件组对时，其厚度差应按照下列方法进行处理：

a) 内壁（或根部）尺寸不相等而外壁（或表面）要求齐平时，可按图1（a）形式进行加工。

b) 外壁（或表面）尺寸不相等而内壁（或根部）要求齐平时，可按图1（b）形式进行加工。

c) 内、外壁尺寸均不相等时，可按图1（c）形式进行加工。

d) 焊件壁厚不相等，且厚度差不超过5mm 时，可在不影响焊缝强度的情况下，按照图1（d）形式进行加工。

（（a）内壁尺寸不相等

（b）外壁尺寸不相等

（c）内、外壁尺寸均不相等

（d）δ2-δ1≤5mm

图1 不同厚度焊件组对时的处理方法图示

7.4 焊接工艺

7.4.1 环境要求

- 允许进行焊接操作的最低环境温度因钢材不同分别为：A-Ⅰ类为-10℃；A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ类为0℃；B-Ⅱ、B-Ⅲ为5℃；C 类不作规定。

- 最低环境温度可在施焊部位为中心的以1m 为半径的空间范围内测量。

应采取防风措施，焊接环境风速应符合以下规定：

  - 气体保护焊，环境风速应不大于2m/s 。

  - 其他焊接方法，环境风速应不大于8m/s。

- 焊接现场应该具有防潮、防雨、防雪设施。

6.4.2 预热及层间温度

- 焊前预热的加热方法、加热宽度、保温要求、测温要求等执行DL/T819 的相关规定。

- 推荐各种钢材施焊的预热及层间温度见表3。

- 特殊情况下的焊前预热温度的确定：

  - 异种钢焊接时，预热温度按照DL/T752 规定执行。

  - 接管座与主管焊接时，预热温度应按主管选择。

  - 非承压件与承压件焊接时，预热温度应按承压件选择。

- 奥氏体不锈钢及镍基合金、9%~12%Cr 马氏体耐热钢的层间温度应符合DL/T869附录E、F 的规定。

7.5 焊接方法和工艺

7.5.1 要求单面焊双面成形的承压管道焊接时，管子或管道的根层焊道应采用TIG。

7.5.2 除非确有办法防止根层焊道氧化，合金含量较高的耐热钢(含铬量大于3%或合金总含量大于5%)管子和管道焊口焊接时，内壁或焊缝背面应充氩气或其混合气体保护，并确认保护有效。

7.5.3 不应在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，高合金钢材料表面不应焊接组

对用卡具。

7.5.4 焊接时，管子或管道内不应有穿堂风。

7.6.5 定位焊时，除焊工、焊接材料、预热温度和焊接工艺等应与正式施焊时相同外，还应满足下列要

求：

a)在坡口根部采用焊缝定位时，焊后应检查各个定位焊点质量，如有缺陷应立即清除，重新进行定

位焊。

b)厚壁大口径管若采用临时定位焊定位，定位焊件应采用同种材料；采用其他钢材作定位焊件时，

应堆敷过渡层，堆敷材料应与正式焊接相同且堆敷厚度应不小于5mm。当去除定位件时，不应损伤母材，

八、质量标准要求

8.1 焊接质量基本要求

8.1.1 焊接质量的检查和检验，实行三级检查验收制度，采用自检与专业检验相结合的方法，遵照DL/T5210.7 进行焊接工程质量验收及质量等级评定。需要进行焊接接头无损检测一次合格率统计的参见DL/T869附录G。

8.1.2 焊接质量检查应包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个阶段。质量检查项目按本标准执行。焊接接头的质量检查按照先外观检查后内部检查的原则进行。对重要部件，必要时可安排焊接全过程的旁站监督。

8.1.2.1 焊接前检查应符合下列规定：

a) 焊件表面的清理符合DL/T 869—2012本标准的规定.

b) 坡口加工符合图纸要求。

c) 组对尺寸符合本标准的规定。

d) 焊接预热符合本标准的规定。

7.1.2.2 焊接过程中的检查应符合下列规定：

a) 层间温度应符合工艺（作业）指导书的要求。

b) 焊接工艺参数应符合工艺指导书的要求。

c) 焊道表露缺陷已消除。

8.1.3 焊接接头质量分类检查的方法、范围及比例，按表5 的规定执行。

8.1.4 外观检查不合格的焊缝，不允许进行其他项目检验。

8.1.5 对容易产生延迟裂纹和再热裂纹的钢材应在焊接热处理后进行无损检测。

8.1.6 焊接修复后的检验，除有专门规定，应按本标准规定执行。

8.1.7 使用本标准规定以外的检验方法或超过规定方法的有效范围，应对采用的方法进行有效性评价。

8.2 焊接接头外观检查

8.2.1 焊工应对所焊接头进行外观检查。焊接质量检查人员应按DL/T 869表5 规定比例以及表6 的评定标准对焊接接头进行检查，必要时应使用焊缝检验尺或5 倍放大镜，对可经打磨消除的外观超标缺陷应作记录。

8.2.2 焊接质量检查人员应根据图纸要求对焊接部件进行宏观的尺寸检验。对重要部件应该在焊接过程中监测焊接变形，并在焊接及焊后热处理完成之后进行最终尺寸检查。

8.3 焊接接头无损检测

8.3.1 焊接接头无损检测的工艺质量、焊接接头质量分级应根据部件类型特征，分别按DL/T821、DL/T820、GB/T3323、GB/T11345、JB/T4730 的规定执行。

8.3.2 经射线检测怀疑为面积型缺陷时，应该采用超声波检测方法进行确认。

8.3.3 本工程的锅炉汽水焊接接头的无损检测100%采用射线检测，渣水管道和风机冷却水管道焊口采用着色检测，风道焊口采油煤油进行渗油试验检测。

8.3.4 钢制承压管子或管道检测标准为：DL/T821 和DL/T820 B 级。

8.3.5 钢结构检测标准为：GB/T3323 和GB11345 B 级。

8.3.6 压力容器检测标准为：JB/T 4730。

8.3.6 采用磁粉检测和渗透检测方法时，执行JB/T 4730 标准。

8.3.7 各类焊接接头的质量级别规定见表9。

8.4 其他质量要求

8.4.1保修要求：质保期12个月。

8.4.2检修质量按电力行业的有关规定执行，按检修程序文件进行标准化、规范化检修，确保优良，机组修后能连续安全运行180天以上。

8.4.3投标人必须严格遵守招标人的有关检修质量管理制度，必须无条件服从招标人的安全生产和质量监督管理。投标人发生违反招标人制度、规定的行为、事件严格参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。

8.4.4检修后锅炉必须“0”缺陷启动；所有设备修后验收合格，不发生因本标段检修质量影响锅炉点火一次成功、锅炉带满负荷成功。投运后因检修不到位造成被迫停运再次检修消缺的每次考核5000元，被迫降负荷的考核10000元，被迫停炉的停炉的考核20000元。

8.4.5本次检修工程质量评定等级必须达到优良等级，冷态过程（W、H、P点）验收仅为过程质量控制，每项设备的检修质量以热态运行质量、试验结果为最终评价，热态验收为最终验收。热态验收达不到质量标准或试验不合格，参照招标人管理标准、规定的要求进行处罚。

8.4.6投标人负责检修的设备在调试过程中无法达到正常启动及运行的要求，应主动分析并组织对设备进行重新解体、检修，不得影响机组启动时间。

8.4.7对于高温高压阀门（安全阀除外）的修理，如投标人不具备检修能力或检修后各项指标达不到甲方的要求，不得不外委修理，修理费用由投标人支付。

8.4.8机组启动后168小时内，各种管道阀门等系统设备发生泄漏，需带压堵漏的，费用由本标段投标人支付并赔偿该泄漏阀门的对应价格。

8.4.9

九、职业安全健康与环境管理

9.1管理目标

9.1.1无人身重伤事故，控制轻伤事故；

9.1.2无重大火灾事故；

9.1.3无机械设备事故；

9.1.4环境管理达国家及地方法规要求，无环境污染事故；

9.1.5符合和满足黄陵电厂有关安全文明施工管理要求。

9.2强制性条文

9.2.1从事焊接人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证，并熟悉触电急救法和人工呼吸法。

9.2.2进行焊接作业时，作业人员应穿戴专用护目镜、工作服、皮手套等符合专用防护要求的老大防护用品。

9.2.3高处焊接作业时，严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越，应在切断电源和气源后用绳索提吊。

9.2.4电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。严禁多台电焊机串联接地。

9.2.5进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的老大保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带丁鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场作业。

9.2.6夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。露天作业集中的地方，应搭设休息凉棚；特殊高温作业地点，应采取防暑降温措施。

9.3安全管理与环境管理措施

9.3.1坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，全面贯彻和落实国家有关安全生产的政策和法规，落实公司《职业安全健康与环境管理》手册和程序文件。

9.3.2施工班组每天坚持工作前的站班会，进行安全技术工作的交底，做到“三交”〈交任务、交技术、交安全〉、“三查”（ 查衣着、查精神状态、查安全三宝〈安全帽、安全带、安全网〉）。

9.3.3坚持以“整顿、整理、清扫、清洁、素养、安全”— “6S”管理理念为安全文明

施工管理的指导思想，增强全体员工的安全意识。

9.3.4电焊机布置整齐，焊机外壳必须可靠接地，并作好防风、防雨、防潮措施；电焊机使用前应进行检查调试合格，确认无异常后方可合闸。焊接电焊线布线应整齐，严禁带电线路裸露，并定期检查其绝缘情况。

9.3.5进行焊接、切割工作时，操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等符合专业防护要求的劳动防护用品。

9.3.6拉、合焊机电源时，操作人员应站在刀闸侧面，戴好防护手套，慎防电弧烧伤。 ⑺进行焊接、切割工作时，必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态，有危及安全的情况及存在有安全隐患时，必须采用积极防护措施。

9.3.7严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围9米范围内进行焊接、切割与热处理工作。

9.3.8电焊导线及焊接各皮管过轨道时必须从轨道下面穿过。 ⑽乙炔气瓶必须装设专用的减压器，回火防止器。

9.3.10下班前仔细检查焊机是否切断电源，电焊条及工器具等是否收捡完毕，确认施工场所无起火危险，方可离开现场。

9.3.9焊条头回收到专用地点，焊接药皮清扫，焊条包装盒及包装塑料袋、包装纸回收到指定地点，严禁随处乱扔，做好环境保护工作。

9.3.11在签订承包合同时，中标单位必须与招标单位签订外包工程安全生产（施工）协议书，与施工合同具有同等法律效力。

9.3.12 投标人应配备合格的专职安全监察人员、项目经理；安全用品、劳保用品由投标人自行负责。

9.3.13投标人检修中发生的不安全事件按照招标人制度处罚，由此造成招标人的所有经济损失（包括连带经济损失）全部由投标人承当。

9.3.14 投标人检修人员应严格执行招标人工作票、操作票、动火工作票、保温、脚手架、检修电源及起吊设施等管理制度。工作票负责人应具有相应工作经验的人员担任，由检修投标人列出人员名单并加盖公章交招标人安全监察部备案。

9.3.15 投标人严格执行招标人安全文明生产管理的有关规程、规定、标准。投标人所有检修人员必须无条件接受招标人生产管理部门制度范围内的监督考核。

9.3.16负责检修范围内的设备及区域的文明卫生，做到工完、料尽、场地清。

9.3.17投标人所有检修人员必须接受招标人安全和文明生产管理部门的监督考核。

9.3.18投标人应按招标人的规定办理出入厂证。

十、高处焊接与切割作业

10.1 严禁站在油桶、木桶等不稳固或易燃的物品上进行作业。

10.2作业开始前应对熔渣有可能落入范围内的易燃、易爆物品进行清除，或采取可靠的隔离、防护措施，并设专人监护。

10.3严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越，应在切断电源和气源后用绳索提吊。

10.4 在高处进行电焊作业时，宜设专人进行拉合闸和远控调节电流等作业。

10.5 高处作业时，点焊的物件不得移动；切割的工件、边角余料等应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施

十一、安全文明施工措施

11.1 废料、垃圾及临时弃土堆放场，并应做到定期清理。

11.2 施工场所应保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。

11.3 氧气管、乙炔管及电焊线应规范布置，工作结束应及时盘绕回收。

11.4 施工现场的安全施工设施、文明施工设施及消防设施严禁乱拆乱动。

11.5 在施工过程中，必须严格遵守《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）DL5009.1—2002的有关规定及要求。

签字页

| 发包方： | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代 表： | 俞金树 |  |  |
| 联系人： | 张晓平 |  |  |
| 地 址： |  |  |  |
| 电 话： | 0596-6311278 |  |  |
| 传 真： | 0596-6311277 |  |  |
| 邮 编： |  |  |  |
| E-mail： |  |  |  |
| 承包方： |  |  |  |
| 代 表： |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |
| 传 真： |  |  |  |
| 邮 编： |  |  |  |
| E-mail： |  |  |  |