福建福海创石油化工有限公司

热电厂#1、#2机凝汽器海水进回水管道

内外壁重防腐工程方案及技术规范

技术协议

发包方：福建福海创石油化工有限公司

承包方：

201 年  月

目    录

目    录	1

一、工况分析	3

二、产品介绍	3

三、工程方案	3

方案--适用于海水进回水管道内外壁重防腐工程（碳钢基材）	4

1、基材处理（碳钢）：	4

2、底涂施工：	4

3、局部增强：	5

4、面涂施工：	5

四、施工注意事项	5

五、施工条件及施工前准备事项	6

六、质量检查	7

七、局部不良/破坏修补方法	7

八、养护及验收	8

九、安全与防护	8

附件1、工程用料及成本核算	8

方案--适用于海水进回水管道内外壁重防腐工程（碳钢基材）	8

附件2、物料包装	9

附件3、物料技术参数	9

附件4、局部增强示意图	10

附件5、施工常用工具清单	11

附件6、施工现场、质量保证及安全管理机制	12

附件7、引用规范	13

一、工况分析

本项目为电厂海水进回水管重防腐、防海洋生物衬里工程，其主要腐蚀介质为海水，运行中伴随海水泵打带压，管道内壁长期处于海水浸泡和冲刷，且本项目的海水中伴有细砂粒，冲刷磨损亦较大，再加上海洋生物的附着生长，同时带来长期的生物酸腐蚀，而海洋生物的死亡层积也严重影响了循环管道的正常运行。

考虑实际运行环境的苛刻性，要求衬层必须有较强的耐化学腐蚀性、抗腐蚀介质渗透性、较高耐磨冲刷性能及抗海洋生物附着能力。

根据上述情况，采用纳米复合乳液重防腐材料系列。

二、产品介绍

纳米复合重防腐系列产品：具有优异的耐化学腐蚀性及抗腐蚀介质渗透性、优异的机械强度及性能、优异的基材附着力、高耐温性、耐热冲击性、低热膨胀系数、高电热绝缘性、高抗老化性、高使用寿命及优异的施工及维修便捷性等特点，可代替衬胶、衬塑、衬聚脲、鳞片胶泥、花岗岩、耐酸瓷砖、耐酸水泥、呋喃、乙烯基及环氧树脂手糊玻璃钢等传统工艺，并适用于高低温环境场所。

双电层超分子纳米材料具有带正负电荷的两个层板，分别对腐蚀介质中的阴阳离子具有极强的排斥作用，能有效阻止腐蚀离子与基材接触。

中空“杨梅型”的特种防渗增强无机纳米材料以其优越的粒子形态在衬层表面及内层形成化学致密性极高、机械性能优异的纳米级密封保护网，最大程度上隔绝腐蚀介质中分子、离子及气体的渗透，解决因返锈而导致衬层剥离、脱落、溶胀及开裂等问题。

中空杨梅型纳米材料电镜图

双电层离子排斥示意图

三、工程方案

方案--适用于海水进回水管道内外壁重防腐工程（碳钢基材）

一道底涂WA807 + 局部增强 + 三道面涂WA807（最后一道添加耐磨粉）

整体涂层设计厚度约为800um，设计使用年限15年

第2～4道：面涂WA807（三道，最后一道添加耐磨粉）

局部增强：纳米复合涂料WA807+02号玻纤布

第1道：底涂WA807（一道）

金属基材

1、基材处理（碳钢）：

  - 全面打磨，清除基面焊渣、焊瘤及飞溅物；设备阴阳角、焊缝、尖角锐边、管件接口等打磨平整或圆弧平滑过渡。

  - 喷砂除锈Sa2～2.5级（其中焊缝及拐角预先打磨至St2～2.5级后再进行喷砂）。

  - 清扫及吸尘，吸尘后建议采用稀释剂或清洁剂整体擦拭一遍，彻底清除残留油污及砂粒，任何残留砂粒都可能形成最后涂层的针眼。

  - 处理后表面应清洁干燥，无灰尘、油污及其它化学介质。

  - 喷砂除锈、清扫除尘及第一道底涂施工应在1-8小时内完成，以免基材返锈及重复污染。

2、底涂施工：

  - 涂抹纳米复合涂料WA807一道。

  - 标准用量0.45kg/m2×1道，双组分：A组分/B组分=7：1（质量比）。

  - 可采用辊涂、刷涂、镘涂或喷涂施工。（结合材料特性，喷涂设备建议采用高压无气喷涂机QPT6528K）

  - 复涂间隔：20小时-7天。

  - 本涂料具有优异的耐化学腐蚀性及纳米级抗腐蚀介质渗透性，绝大程度上解决因返锈而导致衬层剥离、脱落、溶胀及开裂等问题。

  - 基材若有凹坑、裂痕、孔洞及基材处理时难以打磨至平整或圆弧平滑过渡的区域，如焊缝坑洞、混凝土麻孔等，可于底涂施工后，使用底涂及石英粉调配成腻子进行修补和找平。

  - 腻子修补处须在初凝前及时用沾有稀释剂的毡辊抹平，或待其固化后，表面打磨平整。

3、局部增强：

- 设备局部复杂结构包括方向变化区、应力集中区、形变敏感区及衬层承力区如焊缝表面、设备结构转角、阴阳角区、尖角锐边、内支承架/梁焊接处、人孔、法兰管件接口带搅拌装置的设备底部等部位，应采取增强措施以防止应力开裂及损坏（详见附件3）。

- 使用纳米复合涂料WA807及02号玻纤布以手糊玻璃钢施工方式，涂胶-贴布-涂胶，进行局部增强，增强范围为沿尖角各向或焊缝/拐角两边各50mm-200mm宽（一般平面焊缝增强总宽度100mm，拐角焊缝增强总宽度300mm-400mm，其它内构件按具体工况要求而定，其中02号玻纤布可用225g玻纤毡代替），即把02号玻纤布裁剪成宽100mm-400mm的长条。

- 每米增强标准用量：807涂料约0.047-0.188kg，固化剂加量1.0%-3.0%（随温度下降而递增）； 02号玻纤布约0.1-0.4 m2。

- 施工时须用脱泡毡辊来回滚压，确保玻纤完全浸润，增强层完全粘接，并无气泡、泛白存在，注意不要形成皱褶。

- 相邻玻纤搭接宽度应≥50mm，同时应错开搭接缝。

- 玻璃钢毛边、毛刺、突起、外露纤维及搭接处须在固化后打磨平整，方可进行下一道涂层施工，建议局部增强区域整体轻磨一遍，以清除残留毛刺。

- 复涂间隔：3小时-7天。

4、面涂施工：

  - 内壁防腐涂料为灰色，外壁防腐涂料为黑色。

  - 涂抹纳米复合涂料WA807三道。

  - 标准用量0.45kg/m2×3道，双组分：A组分/B组分=7：1（质量比）。

  - 可采用辊涂、刷涂、镘涂或喷涂施工。（结合材料特性，喷涂设备建议采用高压无气喷涂机QPT6528K）

  - 复涂间隔：20小时～7天。

  - 本涂料具有优异的耐化学腐蚀性及纳米级抗腐蚀介质渗透性，绝大程度上解决因返锈而导致衬层剥离、脱落、溶胀及开裂等问题。

  - 由于海水中伴有细砂粒，对衬层有较高磨损，特别是在弯头等位置的高磨损区域，故在最后一道面涂施工时，须在WA807中加入经过特殊处理的M-800耐磨粉，加量约20%， 以提高其整体耐磨性。

四、施工注意事项

1、设备应是已按图纸要求制造并检验合格，且应是把与吊装、保冷或保温等有关零部件预先焊上，防腐处理后，除补口处外（须预留500mm以上），不能再对设备施焊，凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件，均应预先埋置或留设。

2、施工现场应有合适的遮盖及保护措施，以免施工时或涂层未完全干燥和固化前，受到灰尘、雨露、蚊虫的污染及施工人员的践踏（施工人员应穿戴/更换干净软底鞋，梯子底架须软包），同时，须特别注意配料及施工时，汗液滴入物料或涂层中。

3、工艺要求涉及喷砂除锈，则喷砂除锈、清扫除尘及第一道底涂施工应在1-8小时内完成，以免基材返锈及重复污染；对于大型设备，无法在8小时内完成，可采用分段喷砂法，即先对一定面积进行喷砂，检验合格后涂刷第一道底漆，待底漆固化后（指尖不粘），加以保护，再对剩余部分喷砂除锈，同时前表面应预留至少50mm宽的重叠交叉喷砂区，余类推。

4、产品的固化受温度、湿度等现场因素的影响，固化剂加量在规定范围内随温度5℃-40℃下降而递增（详情见包装上的配料比例），每道涂层施工配料前建议先配小样，以确定固化剂添加比例、可施工时间及凝胶时间；并由专职人员严格按标识及配比要求进行配料，每次配制量不宜过大，以免材料成胶浪费。

5、物料开罐后，宜先将各组分分别搅拌均匀，再按规定的配料比例进行配料，而搅拌配料后，静置消泡5分钟再涂刷，有利于减少涂层中气泡。

6、每一道涂层表干后，原则上即可进行第二道涂层施工，第二道涂刷方向应与前道施涂方向相互垂直，以此类推，直至达到规定厚度及用料量。

7、涂层及玻璃钢表面不允许有气泡、泛白、流挂、突角及施工滴料，一经产生应立即滚压平整或待其固化后打磨平整。

8、每道工序施工前，视乎现场灰尘、雨露及污染情况，须对防腐蚀表面进行清理及吸尘，必要时应用稀释剂擦拭干净后，方可涂装；复涂相隔时间太长（≥7天），重涂时须先打磨，清扫吸尘后，用稀释剂擦拭原涂层表面，方可涂装。

9、使用无气喷涂施工需在物料凝胶前用稀释剂或清洁剂清洗喷头及喷管；泵内温度过高可能导致物料快速凝胶而造成堵塞。

10、不得添加除指定复合稀释剂外的任何溶剂稀释物料。

11、每道工序均应经检验合格后方能进行下一道工序施工，不合格部分必须先进行返修。

五、施工条件及施工前准备事项

- 温度5℃-40℃，且基材表面温度高于露点3℃以上，相对湿度85%以下。

- 潮湿表面、返潮天气、大风天、现场灰尘过大时禁止涂装作业。

- 良好的通风、照明、配电及安全防护条件，严禁烟火。

- 施工前，备齐工程所用材料、施工工具、防尘防雨露设施及各种劳动保护用品（详见附件5），要求清洁干燥。

六、质量检查

1、目测检查（放大镜或荧光灯）：全面积。

衬层应均匀、完整，不得有漏涂、露底、刷痕、严重厚薄不均、尖锐突角、流挂、滴料、气泡、针眼、微裂痕、杂物、泛白、剥离、鼓泡、浸润不良及固化不良等弊病。

2、厚度检查（金属基材可采用磁石式、电磁式膜厚计）

- 金属基材取样标准：衬层各处随机均匀抽取测试点（每2平方米至少一个）。

- 验收标准：测量点干膜厚度必须达到设计厚度80%以上。

- 局部太薄须补涂，严重时需重新拟定补救方案。

3、漏点检查（电火花或其他针孔检测仪）：全面积

- 衬层应进行全面积电火花测试，不应出现击穿现象。检查时衬层应已施工完毕24小时以上，表面干燥洁净并在露点温度3℃以上，检测速度不高于5cm/秒。

- 电火花检漏仪检测电压应符合下列公式：

当涂层厚度＜1mm，V=3294√Tc

当涂层厚度≥1mm，V=7843 √Tc

其中V:检测电压 （V） Tc:检测厚度（mm）

- 建议倒数第二道涂层施工完毕24小时后，先进行初检，并适当提高检测电压，最后一道涂层施工完毕24小时后，再进行全面检测。

七、局部不良/破坏修补方法

1、经检验发现衬层气泡、针眼、微裂痕、杂物、泛白、剥离、鼓泡、浸润不良及固化不良时，应用将其打磨清除（对深针孔或贯穿衬层的缺陷应打磨至基材底面），并打磨紧邻修补区域的四周成坡型过渡，用稀释剂擦拭干净，重新涂抹各层相应涂料。

2、经检验发现有漏涂、局部衬层厚度不足或严重厚薄不均（通过露底颜色或色光可辨别）等缺陷，应先打磨该区域，并用稀释剂擦拭干净，再次涂抹施工料直至达到规定厚度。

3、流挂、突角及施工滴料应及时滚压平整或固化后打磨平整，方可进行下一道涂层施工。

4、防腐层补口及脚手架交接点按第1点进行修补。

八、养护及验收

封闭防腐区域，让其充分固化，24小时后解封，48小时后可负重、装设备，夏季5天，冬季10天后可进料使用，同时完成工程报告书，并交发包方验收。

九、安全与防护

- 施工现场应有良好的通风、照明、配电及安全防护条件，并严禁烟火。

- 所有施工化学物料须存放在阴凉、避光、通风处，远离热源，避免阳光直接照射并严禁烟火；当天未用完物料应盖紧并密封。

- 照明应使用低压电源，施工场所的电线、电动机及配电设备应符合防爆要求；相关设备须接地，以消除发生静电火花的可能性。

- 严禁在没有足够通风或密闭区域中施工，必要时须使用强制通风设备。

- 所有现场施工人员必须佩带安全帽，穿戴防护衣物，如面具、眼具、手套及脚套等。

- 操作人员如有头晕、恶心、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送院就医。

附件1、工程用料及成本核算

方案--适用于海水进回水管道内外壁重防腐工程（碳钢基材）

一道底涂WA807 +局部增强+ 三道面涂WA807（最后一道添加耐磨粉）

| 序号 | 类型 | 品名/型号 | 干膜厚度 （um） |  |  | 理论用料量 （kg/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底涂 | 纳米复合涂料WA807 | 200×1道 |  |  | 0.45×1道 |  |
| 2 | 局部增强 | 纳米复合涂料WA807 | 视乎设备情况而定，一般按单位成本3%估算 |  |  |  |  |
|  |  | 02号玻纤布 |  |  |  |  |  |
| 3 | 面涂 | 纳米复合涂料WA807 |  | 200×3道 | 0.45×3道 |  |  |
|  |  | M-800耐磨粉（20%） |  |  | 0.09 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 800 | 1.89 |  |  |

附件2、物料包装

| 序号 | 类型 | 品名/型号 | 使用工序 | 包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | 纳米复合涂料WA807 | -底涂施工 -局部增强 -面涂施工 | A组分：30kg/桶 B组分：4.3kg/桶 合 计：34.3kg/套 |  |
| 2 | 玻纤布 | 02号玻纤布(足重） | -局部增强 | 200g/m2，幅宽：1000mm 16kg/卷 |  |
| 3 | 石英粉 | 超细石英粉 | -腻子修补 | 1000目以上，25kg/袋 |  |
| 4 | 稀释剂 | 复合稀释剂51号 | -全工序 | 13kg/桶 |  |
| 5 | 超强耐磨粉 | M-800 | -最后一道面涂施工 | 25kg/包 |  |

附件3、物料技术参数

| 品 名 Product |  | 纳米复合涂料WA807 Nano Composites coatingr WA807 |  |  |  | 颜色 灰色 Color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准 Test Standard |  | Q/NMEG 016-2016 |  | 报告单签发日期 | 20 年 月 日 |  |
| 批 号 Batch No | 数 量 Quantity |  | 分析日期 Analysis Date | 包 装 Package | 生产日期 Manufacture Date |  |
|  | 5000kg |  |  | A组分：30kg/桶 B组分：4.3kg/桶 | 20 年 月 日 |  |

| 检测项目 Test items |  | 标准 | 实测 | 检测标准 Index Requirement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆膜颜色及外观 Paint Color and Appearance |  | 漆膜呈中灰色，外观平整 | 合格 | 目测 |
| 在容器中状态 State in container |  | 搅拌均匀后无沉底，无结块，呈均匀状态 | 合格 | / |
| 施工性 Construction |  | / | 施涂无障碍 | / |
| 表干时间（25±2）℃，h Surface drying time |  | ≤ 4 | 2.5 | GB/T 1728-1979 |
| 实干时间（25±2）℃，h Actual drying time |  | ≤ 24 | 21 |  |
| 细度，µm Fineness |  | ≤ 120 | 90 | GB/T 1724-1979 |
| 粘度，Pa.s Viscosity |  | 3-6 | 4.7 | GB/T 2794-1995 |
| 密度, g/ml Density |  | 1.6-2.0 | 1.8 | GB/T 6750-2007 |
| 闪点，℃ Flash point |  | / | 42.0 | GB/T 5208-2008 |
| 不挥发物含量，% Volatile content |  | / | 92.0 | GB/T 1725-2007 |
| 不挥发物体积分数，% Non-volatile volume fraction |  | / | 79.3 | GB/T 9272-2007 |
| 适用期（25±2）℃，h Application period |  | / | 1 | / |
| 附着力，MPa Adhesion |  | ≥4 | 7.6 | GB/T 5210-2006中9.4.3 |
| 铅笔硬度 Pencil hardness |  | / | 2H | GB/T 6739-2006 |
| 耐盐雾性，4000h Salt resistance to fog |  | / | 漆膜无起泡，无脱落，无生锈 | GB/T 1771-2007 |
| 耐盐水性（3%NaCl），6个月 Salt resistance |  | / | 漆膜无起泡，无脱落，无生锈 | GB/T 10834-2008 |
| 耐湿热性，1000h Wet heat resistance |  | / | 1级 | GB/T 1740-2007 |
| 贮存稳定性（50±2）℃,30d Storage stability |  | / | 通过 | GB/T 6753.3-1986 |
| 备注 Remarks | 1、配料比例：A组分：B组分=7:1 2、耐盐水性、耐盐雾性和耐湿热性试验漆膜总干膜厚度为350±20µm |  |  |  |
| 结论 Conclusion | 合格Qualified |  |  |  |

* 以上实验数据为按照特定耐腐蚀实验标准下的长期挂件实验所得，仅供参考。

附件4、局部增强示意图

使用WA807及02号玻纤布以手糊玻璃钢施工方式，涂胶-贴毡-涂胶，进行局部增强，增强范围为沿尖角各向或焊缝/拐角两边各50mm-200mm宽（一般平面焊缝增强总宽度100mm，拐角焊缝增强总宽度300mm-400mm，其它内构件按具体工况要求而定，即把玻纤布裁剪成宽100mm-400mm的长条，在设备阴阳角、焊缝表面、尖角锐边、内支撑架/梁、人孔、法兰管件接口等应力及形变区进行局部增强。

设备阴阳角、焊缝表面、尖角锐边增强示意图

内支撑架/梁增强示意图

人孔、法兰管件接口增强示意图

附件5、施工常用工具清单

| 项目/工序 | 设备、工具、溶剂及文件 |
| --- | --- |
| 施工环境 | * 安全照明、配电设施 * 脚手架、遮光棚及防尘、防雨露、防蚊虫等设施：如雨棚、塑料膜、警示带等 * 强制通风设施：轴流通风机及风管 |
| 基材处理 | 喷砂、打磨设备，清扫及吸尘工具：如喷砂机（金属基材）、地面磨光机（混凝土基材）、砂轮机、砂纸、铲刀、扫把、吸尘器等 |
| 涂装作业 | * 电子天平或电子秤--涂料计量 * 固化剂量杯--固化剂计量(随货配送) * 涂装工具：如排刷、辊筒、脱泡辊、抹刀、高压无气喷枪、配料桶、分装桶、电动搅拌器等 |
| 片材施工 | 美工刀、剪刀、直尺或平板，飞利浦HPA-400S固化灯组 |
| 质量检查 | 检测仪器：温度计、湿度计、表面温度计（红外）、放大镜或荧光灯、膜厚仪、电火花测试仪、硬度计等 |
| 安全防护 | * 安全防护衣物及用具：如防护服、防毒面罩、手套等 * 消防用具：如泡沫灭火器、干粉灭火器等 |
| 通用工具及溶剂 | * 复合稀释剂---稀释用 * 丙酮/无水乙醇/二甲苯/松节油---清洁、除污用 |
| 文件资料 | 产品说明书、施工操作规程或工程建议方案、工程报告书/记录表 |

*以上工具非完全必要，视乎工程实际情况而定。

附件6、施工现场、质量保证及安全管理机制

1、实行项目经理负责制，项目经理负全责；

2、项目负责人应及时与甲方沟通、联系，全方位服务；

3、现场安排专职质量、安全检查人员，实施质量、安全专人负责制；

4、项目所有人员应严格遵守规章制度及按技术规范施工操作；

5、施工人员进入现场必须穿着工作服，佩戴安全帽及标识；

6、原材料堆放合理、整齐，标识清晰齐全，工机具由专人负责；

7、严格执行岗前培训—现场交底—作业—指导—成品保护—质量跟踪服务的程序要求；

8、施工现场严禁明火，如须用明火时，须实施动火审批手续，然后再行动火作业；

9、施工现场必须有足够及安全的照明、通风及防护措施；

10、施工相邻区域须进行隔离保护，避免交叉污染；

11、特殊工种人员须持证上岗，严禁违章作业。

项目组织机构图

项目经理

技术负责人

施工负责人

质量负责人

安全负责人

施工班组负责人

施工人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |
| 2 |  | 质量负责人 |  |
| 3 |  | 施工负责人 |  |
| 4 |  | 技术负责人 |  |
| 5 |  | 安全负责人 |  |

附件7、引用规范

1、《纳米复合乳液/涂料/FRP重防腐衬里施工操作规程》及产品说明书

2、DIN28051《工程涂装和衬里化工设备母材结构设计规定》

3、DIN28053《需涂装和衬里金属母材以及半成品表面要求》

4、DIN28054《化工设备金属基体有机涂层和衬里》

5、GB8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

6、GB50393-2008《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》

7、DL/T_5418-2009《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》

8、《烟气脱硫FGD施工及验收技术规范-中国国电》

9、HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》

10、GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》

11、GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》

12、GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

13、《建设工程安全管理条例》