福建福海创石油化工有限公司

热电厂疏水管及管件更换安装

技术协议

发包方：福建福海创石油化工有限公司

承包方：

201 年  月

目  录

一、总则

二、工程概况

三、编制依据

四、工作范围

五、主要焊接材料

六、焊接要求

七、焊接焊口质量目标与控制

八、预防措施

九、职业安全健康与环境管理

十、高处焊接与切割作业

十一、安全文明施工措施

十二、联系方式

一、总则

1.1 本技术规范书适用于福建福海创石油化工有限公司热电厂疏水管及管件更换安装，对从事更换管道单位的工作范围以及工作内容进行了规定。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应保证按照国家相关规范和条文完成更换工作。

1.3 承包方必须取得国家和电力行业相应规定的承装承修资质（GD1、GC1管道安装资质和锅炉维修一级资质），且从事管道更换安装焊接的工作人员应当取得相应作业资格证（资格证书在有效期内）。

1.4 承包方在投标时，双方对承包方的工作范围就已经有全面的解释和澄清。签订本协议，表明承包方完全接受和同意本协议书的要求。如果承包方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，那么发包方可以认为承包方完全符合本规范书的要求。

1.5 在签订合同之后，发包方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

1.6 本技术规范书所使用的标准如遇与承包方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

1.7 所有文件、图纸及通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文为主要的工作语言。

1.8 本规范书规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。

1.9 承包方所提供的设备、系统以及方案采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在合同总价中，承包方应保证发包方不承担有关专利的一切责任。。

1.10未尽事宜，双方友好协商。

二、工程概况

本工程为福建福海创石油化工有限公司热电厂疏水管及管件更换安装。

三、编制依据

管道及阀门设计图纸

《焊接工艺评定规程》DL/T868-2014

《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012

《焊工技术考核规程》DL/T679-2012

《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2010

《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2010

《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.7-2012

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅［2002］109号

《特种设备安全监察条例》

《焊接材料质量管理规程》JB/T3223-1996

《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T821-2002

《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）2012

《电力建设施工及验收技术规范》（汽轮机组篇）2012

《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

四、工作范围

4.1承包方编写相关管道更换、焊接、焊评、热处理等的施工方案。

4.2焊口焊接及焊接后热处理。

4.3焊口无损检测合格，不合格焊口根据DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》返修合格。（第5.3.1.5项焊接接头有超过标准的缺陷时，可采取挖补方式返修。但同一位置上的挖补次数一般不得超过三次，耐热钢不得超过两次返修。）如果返修次数超过规定，须更换的管道、管件、阀门等损失由承包方负责。无损检测由发包方负责，承包商配合。

4.4更换管道详见如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号材质 | 数量 | 单位 | 使用描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°锻造弯头 | DN50\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ60x7\ASMEB16.11 | 21 | 件 | 用于主汽母管疏水管 |
| 2 | 90°锻造弯头 | DN40\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ48x5.5\ASMEB16.11 | 61 | 件 | 用于主汽母管疏水管 |
| 3 | 等径锻造三通 | DN40\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ48x5.5\ASMEB16.11 | 16 | 件 | 用于锅炉主汽疏水管 |
| 4 | 90°锻造弯头 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ42x4\ASMEB16.11 | 24 | 件 | 用于南侧供热疏水管 |
| 5 | 等径锻造三通 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ42x4\ASMEB16.11 | 3 | 件 | 用于南侧供热疏水管 |
| 6 | 90°锻造弯头 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x5\ASMEB16.11 | 54 | 件 | 用于汽机主汽和主汽至轴封疏水管 |
| 7 | 45°锻造弯头 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x5\ASMEB16.11 | 3 | 件 | 用于汽机主汽至轴封疏水管 |
| 8 | 等径锻造三通 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x4.5\ASMEB16.11 | 9 | 件 | 用于汽机主汽至轴封疏水管 |
| 9 | 90°锻造弯头 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 168 | 件 | 用于轴封疏水管 |
| 10 | 45°锻造弯头 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 14 | 件 | 用于轴封疏水管 |
| 11 | 等径锻造三通 | DN32\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 84 | 件 | 用于轴封疏水管 |
| 12 | 90°锻造弯头 | DN25\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ32x4\ASMEB16.11 | 90 | 件 | 用于启动管道和北侧9.8、4.3双减前疏水管 |
| 13 | 等径锻造三通 | DN25\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ32x4\ASMEB16.11 | 24 | 件 | 用于启动管道和4.3双减前疏水管 |
| 14 | 90°锻造弯头 | DN20\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ28x3.5\ASMEB16.11 | 72 | 件 | 用于汽机本体疏水管 |
| 15 | 45°锻造弯头 | DN20\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ28x3.5\ASMEB16.11 | 3 | 件 | 用于汽机本体疏水管 |
| 16 | 等径锻造三通 | DN20\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ28x3.5\ASMEB16.11 | 9 | 件 | 用于汽机本体疏水管 |
| 17 | 90°锻造弯头 | DN25\PN420\12Cr1MoVG\对接管道φ28x2.5\ASMEB16.11 | 10 | 件 | 用于高低压疏水母管疏水管 |
| 18 | 90°锻造弯头 | DN40\PN100\20\对接管道φ45x3\ASMEB16.11 | 65 | 件 | 用于北侧PX4.3和汽机一抽、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 19 | 等径锻造三通 | DN40\PN100\20\对接管道φ45x3\ASMEB16.11 | 29 | 件 | 用于北侧PX4.3和汽机一抽、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 20 | 90°锻造弯头 | DN40\PN100\20\对接管道φ45x2.5\ASMEB16.11 | 72 | 件 | 用于南侧9.8、4.3、2.3、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 21 | 等径锻造三通 | DN40\PN100\20\对接管道φ45x2.5\ASMEB16.11 | 15 | 件 | 用于南侧9.8、4.3、2.3、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 22 | 90°锻造弯头 | DN32\PN320\20\对接管道φ38x4\ASMEB16.11 | 18 | 件 | 用于高加疏水管 |
| 23 | 等径锻造三通 | DN32\PN320\20\对接管道φ38x4\ASMEB16.11 | 6 | 件 | 用于高加疏水管 |
| 24 | 90°锻造弯头 | DN32\PN100\20\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 72 | 件 | 用于一抽、辅汽 |
| 25 | 45°锻造弯头 | DN32\PN100\20\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 5 | 件 | 用于一抽、辅汽 |
| 26 | 等径锻造三通 | DN32\PN100\20\对接管道φ38x2.5\ASMEB16.11 | 12 | 件 | 用于一抽、辅汽 |
| 27 | 90°锻造弯头 | DN25\PN100\20\对接管道φ32x3\ASMEB16.11 | 56 | 件 | 用于汽机一抽、二抽、三抽、四抽和辅汽至轴封疏水管 |
| 28 | 等径锻造三通 | DN25\PN100\20\对接管道φ32x3\ASMEB16.11 | 28 | 件 | 用于汽机一抽、二抽、三抽、四抽和辅汽至轴封疏水管 |
| 29 | 90°锻造弯头 | DN20\PN100\20\对接管道φ25x3\ASMEB16.11 | 23 | 件 | 用于夹层加热疏水管 |
| 30 | 无缝钢管 | φ133x16\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 6 | 米 | 用于汽机本体疏水管 |
| 31 | 无缝钢管 | φ48x5.5\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 96 | 米 | 用于主汽母管疏水管 |
| 32 | 无缝钢管 | φ42x4\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 30 | 米 | 用于南侧供热疏水管 |
| 33 | 无缝钢管 | φ38x5\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 102 | 米 | 用于汽机主汽和主汽至轴封疏水管 |
| 34 | 无缝钢管 | φ32x4\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 60 | 米 | 用于启动管道和北侧9.8、4.3双减前疏水管 |
| 35 | 无缝钢管 | φ28x3.5\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 6 | 米 | 用于汽机本体疏水管 |
| 36 | 无缝钢管 | φ28x2.5\12Cr1MoVG\GB5310-2008 | 6 | 米 | 用于高低压疏水母管疏水管 |
| 37 | 无缝钢管 | φ45x3\20\GB3087 | 42 | 米 | 用于北侧PX4.3和汽机一抽、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 38 | 无缝钢管 | φ45x2.5\20\GB3087 | 60 | 米 | 用于南侧9.8、4.3、2.3、二抽、三抽、四抽疏水管 |
| 39 | 无缝钢管 | φ38x4\20\GB3087 | 12 | 米 | 用于高加疏水管 |
| 40 | 无缝钢管 | φ38x2.5\20\GB3087 | 138 | 米 | 用于一抽、辅汽和辅汽至轴封疏水管 |
| 41 | 无缝钢管 | φ32x3\20\GB3087 | 156 | 米 | 用于汽机一抽、二抽、三抽、四抽和辅汽至轴封疏水管 |
| 42 | 无缝钢管 | φ25x3\20\GB3087 | 6 | 米 | 用于夹层加热疏水管 |
| 43 | 新阀门 | DN40\WCB | 30 | 个 | 用于无压放水管 |
| 44 | 新阀门 | DN40\12Cr1MoVG | 10 | 个 | 用于无压放水管 |

注：承包方按附件要求分项报价。承包方具体施工项目及时间根据发包方热电厂停机实际情况施工，承包方应承诺服从发包方安排，承包方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工，施工工期为开工后25天内完成。

4.6新管道及管件存放在发包方仓库内，由承包方负责将管道及管件运送至各安装位置。

4.7原管道及管件本体拆除由承包方负责，并将拆下的管道及管件搬运至发包方指定仓库。

4.8更换的新管道及管件由发包方提供，承包方负责按技术要求进行更换焊接安装。安装管道及管件所需的热处理设备、焊机和焊接材料如焊丝、焊条等均由承包方负责提供。

4.9安装管道及管件所须执行措施由承包方负责，如脚手架、吊装葫芦、保温拆装等。

4.10新管道及管件由发包方负责提供。

4.11疏水管阀门利旧，如需更换阀门由发包方负责提供新阀门。

4.12 施工工程中保护好保护环氧地坪漆地面，如造成损坏，须赔偿。

五、主要焊接材料

根据具体焊口材质来确定焊材。焊接材料准备充分，有材质证明书和出厂合格证，合金材料光谱复查合格，否则不得投入使用。

六、焊接要求

6.1焊口应具备条件

6.1.1焊接工艺评定试验合格、齐全、焊接作业指导书审批合格。

6.1.2焊接技术人员必须熟悉、掌握技术要求及国家和行业标准，焊接焊口方案编制、审批完毕。

6.1.3参加焊接焊口的焊工必须经过专业培训，必须持有国家技术监督局或劳动部门颁发的焊工合格证,且均在有效期范围内。

6.1.4焊接设备调试完毕，工作正常，电焊机做到布置整齐、有序。

6.1.5焊接施工技术交底、安全交底完成。

6.1.6焊接材料必须符合国家标准(或有关专业技术规范)，并应有制造厂的有效质量合格证。

6.2焊接焊口施工工艺

焊口主要以全氩（Ws）、氩电联焊（Ws/Ds）方法焊接。

6.3施工顺序

技术及安全施工交底       管道更换检查     采用机械切割方法将旧管道拆除   正式更换（焊接）       焊后自检       焊后热处理(需要时)      一次阀前焊口100% 无损检验       验收。

6.4焊接工艺措施

6.4.1做好焊缝焊接措施并交底签字，确保焊接一次性合格，质检员或技术员在旁监指导与监督。管道焊缝缺陷的清除常用的方法是砂轮打磨去除法。

6.4.2为消除旧缺陷，防止补焊过程中新缺陷产生，一方面应遵守焊接工艺要求；另一方面还要针对具体情况采取相应工艺措施。为了防止在起弧、接头等部位产生气孔，首先焊丝应清理表面的油、锈、污物等，焊条严格按照规定烘烤，并放入保温桶内随用随取；为防止根部未焊透，打底焊所用焊丝应接触到凹槽底部，同时焊接电流要稍大一点。氩弧焊打底后的焊缝应连续完成。如被迫中断时，应采取防止裂纹产生的措施，再焊时应仔细检查确认无误后方可按工艺要求继续施焊。每层焊完后用角磨机打磨并进行检查。为防止裂纹的产生，首先应严格执行焊接工艺要求，如焊前预热、焊后缓冷等措施。

6.4.3进行多层焊接时，必须在前一层焊接完并经检查无误后，方能进行次层焊接；层与层之间焊接接头应错开不小于20mm。施焊中，应保证焊接接头和收弧质量，收弧时应将弧坑熔池填满。

6.4.4禁止在被焊工件表面引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物。焊接接地线必须连接牢固。

6.4.5焊缝焊接完成后，清除焊缝区域的焊渣、飞溅等，修磨焊缝高度保持焊缝圆滑、美观，须自检合格。经现场质检员或技术人员检查合格后，重新定制无损检验委托单，经100%无损复查合格后做好焊接记录；如焊接一次不合格，根据无损检验情况，更改焊接措施后返修；经二次返修后仍不合格，该焊口切割后重新焊接，并针对焊缝区域做金相检验，如不合格造成的损失由承包方负责。

- 焊口质量目标与控制

7.1焊接质量目标

  - 缝外观检查优良率100%，无损检验合格率100%；

  - 不发生材料错用质量事故；

  - 控制一次合格率；

7.2焊接质量控制

7.2.1参加焊口焊接的焊工必须具有有效合格证，不得以任何借口未经考试合格的项目进行上岗作业。

7.2.2焊接材料无质量证明书、质量证明书不全，或对其质量有怀疑者不得投入使用；焊接材料由专人管理。严格按焊条管理制度存放、发放和回收焊条。

焊条使用前必须按使用说明书进行烘烤，现场焊工必须使用手提式保温筒，保证焊条的干燥。

7.2.3发现质量事故时，要找出事故原因，做好技术、质量措施与总结，在质量学习例会进行学习、讨论，做到在以后施工过程中避免不再出现类似问题。

焊缝的检验方法及质量评定标准按《火电发电厂焊接技术规程》DL/T869和《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.7-2010执行。

7.2.4焊口应做好焊接记录。

7.3焊接技术资料的管理

7.3.1焊口焊接完成后必须对焊缝进行自检，并填写焊缝表面质量观感检查记录表。

7.3.2焊接技术员对当日焊接的焊口按规程要求进行外观检查，并作好记录。

7.3.3焊口完成后应急时委托金属室进行无损检验与理化复查，并作好记录

7.3.4焊接技术员根据检验结果完善跟踪记录，并做好焊接质量统计。

7.3.5施工中产生的各种技术资料必须保持完整、清晰、有效。

八、预防措施

加强对现场施焊的每位电焊工进行质量技术教育指导，不断提高他们的质量觉悟与理论知识水平，以适应不断发展的新金属材料，新焊接工艺，新焊接技术，新焊接设备，一定要严格重视焊接质量，每个焊口责任到人。出现多次返修的电焊工应下岗练习培训合格后方可上岗等。在焊接过程中，采用合理的焊接方案，可以保证焊口的一次合格，焊缝质量能够到达技术规范要求的。

九、职业安全健康与环境管理

9.1管理目标

9.1.1无人身重伤事故，控制轻伤事故；

9.1.2无重大火灾事故；

9.1.3无机械设备事故；

9.1.4环境管理达国家及地方法规要求，无环境污染事故；

9.1.5符合和满足热电厂有关安全文明施工管理要求，如《安全生产十大禁令》。

9.2强制性条文

9.2.1从事焊接人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证，并熟悉触电急救法和人工呼吸法。

9.2.2进行焊接作业时，作业人员应穿戴专用护目镜、工作服、皮手套等符合专用防护要求的老大防护用品。

9.2.3高处焊接作业时，严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越，应在切断电源和气源后用绳索提吊。

9.2.4电焊机的外壳必须可靠接地，接地电阻不得大于4Ω。严禁多台电焊机串联接地。

9.2.5进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的老大保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带丁鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场作业。

9.2.6夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。露天作业集中的地方，应搭设休息凉棚；特殊高温作业地点，应采取防暑降温措施。

9.3安全管理与环境管理措施

9.3.1坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，全面贯彻和落实国家有关安全生产的政策和法规，落实公司《职业安全健康与环境管理》手册和程序文件。

9.3.2施工班组每天坚持工作前的站班会，进行安全技术工作的交底，做到“三交”〈交任务、交技术、交安全〉、“三查”（ 查衣着、查精神状态、查安全三宝〈安全帽、安全带、安全网〉）。

9.3.3坚持以“整顿、整理、清扫、清洁、素养、安全”— “6S”管理理念为安全文明

施工管理的指导思想，增强全体员工的安全意识。

9.3.4电焊机布置整齐，焊机外壳必须可靠接地，并作好防风、防雨、防潮措施；电焊机使用前应进行检查调试合格，确认无异常后方可合闸。焊接电焊线布线应整齐，严禁带电线路裸露，并定期检查其绝缘情况。

9.3.5进行焊接、切割工作时，操作人员应穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等符合专业防护要求的劳动防护用品。

9.3.6拉、合焊机电源时，操作人员应站在刀闸侧面，戴好防护手套，慎防电弧烧伤。 ⑺进行焊接、切割工作时，必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态，有危及安全的情况及存在有安全隐患时，必须采用积极防护措施。

9.3.7严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10米范围内进行焊接、切割与热处理工作。

9.3.8电焊导线及焊接各皮管过轨道时必须从轨道下面穿过。 ⑽乙炔气瓶必须装设专用的减压器，回火防止器。

9.3.9下班前仔细检查焊机是否切断电源，电焊条及工器具等是否收捡完毕，确认施工场所无起火危险，方可离开现场。

9.3.10焊条头回收到专用地点，焊接药皮清扫，焊条包装盒及包装塑料袋、包装纸回收到指定地点，严禁随处乱扔，做好环境保护工作。

十、高处焊接与切割作业

10.1严禁站在油桶、木桶等不稳固或易燃的物品上进行作业。

10.2作业开始前应对熔渣有可能落入范围内的易燃、易爆物品进行清除，或采取可靠的隔离、防护措施，并设专人监护。

10.3严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越，应在切断电源和气源后用绳索提吊。

10.4在高处进行电焊作业时，宜设专人进行拉合闸和远控调节电流等作业。

10.5高处作业时，点焊的物件不得移动；切割的工件、边角余料等应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施

十一、安全文明施工措施

11.1废料、垃圾及临时弃土堆放场，并应做到定期清理。

11.2施工场所应保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。 氧气管、乙炔管及电焊线应规范布置，工作结束应及时盘绕回收。 施工现场的安全施工设施、文明施工设施及消防设施严禁乱拆乱动。

11.3在施工过程中，必须严格遵守《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）DL5009.1—2002的有关规定及要求。

签字页

| 发包方： | 福建福海创石油化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代 表： |  |  |  |
| 联系人： | 林国本/汤彦鑫 |  |  |
| 地 址： | 福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区腾龙路1号 |  |  |
| 电 话： | 0596-6311264/0596-6311289 |  |  |
| 传 真： | 0596-6311277 |  |  |
| 邮 编： |  |  |  |
| E-mail： | gblin@fhcpec.com.cn/yxtang@ fhcpec.com.cn |  |  |
| 承包方： |  |  |  |
| 代 表： |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |
| 传 真： |  |  |  |
| 邮 编： |  |  |  |
| E-mail： |  |  |  |