福建福海创石油化工有限公司

热电厂主厂房顶部47米层备用消防水箱管道增压泵

规范书

发包方：福海创石油化工有限公司

承包方：

201 年  月

- 概述

福海创石油化工有限公司位于漳州古雷港口经济区（位于福建省南端，东经117°30′～117°45′，北纬23°25′～24°），古雷区域东临浮头湾、台湾海峡，西靠东山湾，面对东山县、云霄县，三面环海。陆路至漳州112km，至厦门138km，至汕头146km。沈海高速公路从规划区北面穿过并设有互通口；国道324线、漳州沿海大通道和规划建设的厦深铁路横贯规划区北面，区位和交通条件优越。

由于备用水箱处于主厂房顶部47米处，原配备的生活水补水压力不足，当水箱水用尽时无法实现补水，存在安全隐患；为实现消防备用水箱处于良好备用状态，在主厂房零米固定端原有生活水管道上增加一台增压泵保证有足够的供水压力，确保主厂房消防备用水箱处于备用状态，改变现存在补水压力不足的现状。

- 执行标准

《发电企业设备检修导则》          DL/T838-2003；

《电力建设施工及验收技术规范》    DL 5011-1992；

- 维修范围

材料均由承包方供货、安装施工。

在固定端零米层原生活水管处增加一台（扬程40m、流量20t/h、频率50Hz）增压泵（泵前后增加截止阀），要求附带液位开关端子箱、就地控制柜及相应的接线。

生活水母管压力为0.4MPa，可液位控制增压泵启闭（水箱液位低于60%启动泵，水箱液位100%关闭泵），增压泵品牌：格兰富水泵(上海)有限公司、威乐(中国)水泵系统有限公司、上海凯士比泵有限公司。

- 技术要求

按参数改造和试验。

- 服务界面划分

  - 甲方责任：

5.1.1  负责协调工作及施工安全教育入厂手续。

5.1.2  负责验收。

5.1.3  配合调试工作。

5.1.4  提供改造所需的气源、水源。

5.2.   乙方责任：

5.2.1  编制改造方案，要经甲方审核认可。

5.2.2  保证检修时间＜7天。

5.2.3  负责改造全过程的协调管理和质量控制。

5.2.4  提供质量控制点。改造过程中接受甲方的质量检查。

5.2.5  在改造中，使用工具和发生的各种消耗材料自备。

5.2.6  负责清理由施工中产生的废弃物，做到“工完、料净、场地清”。

5.2.7  负责脚手架。

5.2.8  负责接线和调试。

5.2.9  接到通知后5天以内开工。

5.2.10 施工工程中保护好保护环氧地坪漆地面。施工工程中保护好保护环氧地坪漆地面，如造成损坏，须赔偿

6. 其他

6.1本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

6.2  其它未尽事宜,双方另行友好协商解决。