公司门禁安保门岗改造工程EPC 招标书 时间：2019-2-13 版次：R1

一、项目概况

本拟建工程位于漳州古雷经济开发区。腾龙路84号、86号，福海创石化PX项目厂区与PTA项目厂区。

拟建工程地理位置图见图。

本工程设计任务是按照公司门禁管理系统升级改造方案以及增强反恐防范的技防需求，对公司安保门岗进行规划和设计（包含PX二道岗医务室迁址至一号门岗）。

该设计工程需将原有两处安保室进行拆除，依据现有区域进行重新设计与施工，总建筑面积87㎡（其中PX二道岗安保门岗建筑面积54㎡，PTA消防门安保门岗建筑面积30㎡，PTA消防门二道安保门岗建筑面积3㎡），工程总占地面积87㎡，建筑层数为1层。主要建筑技术指标为建筑类别为二类，耐火等级为二级，设计使用年限

原有两处安保室进行拆除原PX中控自动玻璃门实施外移，并进行整体玻璃幕墙外包。

- 设计基础资料

（一）气象、水文资料：

1.气温

极端最高气温： 38.2℃
极端最低气温： 4.7℃
最热月平均气温： 28.8℃
最冷月平均气温： 12.0℃

2.湿度
多年平均相对湿度： 80%

3.风
基本风压： 1.057kN/m2

（二）给水、排水、电气、电信的接入点及相关参数：

1.生产给水系统（PW）

生产给水系统压力为 0.4~0.5MPa。
2.生产污水系统（PD）
    泵站内的消防水泵排水及冲洗地面排入生产污水系统。

3.动力配电

220V

三、结构设计要求

1.基础

本工程根据岩土工程报告进行设计，持力层的承载力特征值为fak=150kpa，基础采用条形基础或独立柱基础。

2.上部结构材料

主要采用砌体结构，局部为框架结构。钢筋混凝土梁、柱、板为C30混凝土。

3.墙体

主要承重墙体为240mm厚，部分间隔墙为120mm厚，±0.000一下采用M10的水泥砂浆砌筑MU10多孔砖，±0.000一上采用M5的混合砂浆砌MU5多孔砖。

四、给排水设计要求

1.给水方式

水源由厂区给水管网指定位置接入。

2.管材

2.1冷水给水管材：当管径〈DN50mm时，采用PVC给水管，热熔接，当管径〉DN70mm时，采用热镀锌钢管，螺栓连接。

2.2热水给水管采用热镀锌钢管，螺栓连接。

2.3消防给水管采用热镀锌钢管，螺栓连接。

2.4排水管（除排水立管PL-29外）采用硬塑料排水管（PVC-U），零件粘接，塑料排水立管每层设伸缩节一个。

2.5排水立管PL-29采用铸铁排水管，水泥接口。

2.6排水管，当管径〉DN300mm时，采用钢筋混凝土排水管。

五、电气工程设计要求

1．电压380V/220V，零线重复接地，设专用保护线（PE），楼内配电系统采用TN-S接地方式。

2.总配电屏落地式安装；电表箱明装，高度1.2m；照明配电箱明装，高度1.6m；跷板式开关，普通插座（P）明装，高度1.5m；空调插座（K）明装，高度 2.2m ；风扇调速开关明装，高度1.5m。

3.室内配电线路采用铜心塑料线穿塑料线槽沿墙顶，明装。

4.防雷及电气保护接地共用一接地系统，利用地下基础梁最下层主钢筋焊接成闭合电气通路，作为水平接地极，并与桩柱钢筋及作为防雷引下线柱位内钢筋焊成电器通路，利用部分柱内对角两根主筋焊成垂直通路，作为引下线，其上端与屋面避雷带焊连，下端与水平地极焊连，经过各层时与楼板钢筋焊连，并用40×4扁钢焊接引至该层接地端子板焊牢，门窗及金属构件就近与端子板连接，天面所有外露金属物应就近与避雷带焊接。

5．接地系统的接地电阻要求不大于4Ω。

六、工作范围

1.设计工作

为实现本工程的安全经济运行要求，承包方需参考发包方的设计基础文件和界区条件，并根据相关规范和方案规划，完成规定范围内的以及其附属系统各专业全部内容的初设、施工图设计、工程量清单及预算书。

设计的范围： PX1号门、PX二道岗、PTA消防门安保室。

承接设计院须根据设计的需要进行设计所需要的资料全部由设计承包方自行负责完成，并包含在本案发包范围内，中标后不再因为基础设计资料不足为由进行工程追加。

发包单位不统一组织现场踏勘，由承包人根据需要自行安排到现场踏勘，中标后不得以不了解现场现状为由进行工程追加。

2.施工工作

范围为工程施工及安装总承包直至达到设计使用要求，通过竣工验收移交由招标人使用前需完成的所有总承包工作。主要内容包括但不限于：场地平整（包含开挖、回填和地表排水等）、地基与基础工程、主体结构工程、砌体工程、屋面工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、设备安装工程、电气工程、防雷及接地工程、外水外电工程和暖通工程等为完成图纸范围内项目的所有工程。具体以工程量清单为准，以施工图纸和施工技术要求为依据。

七、设计要求

1.初步设计

1.1方案设计：设计单位需提供建筑方案设计图和外观效果图，经业主确认后方可进行各专业设计提供设计概算及施工蓝图和电子版。

设计要求必须符合国家及地方有关规定和要求，外观及使用功能设计能够满足该工程实际需求同时报送业主认可。

1.2根据相关规程、规范、标准和要求，向发包方提供完整的初步设计文件，并根据发包方需求协助发包方获得相关部门的批准（包含但不限于总平图修改、送规划局审批）。

2.施工图设计

2.1投标方应按相关规程、规范、标准和要求以及批复的初步设计文件核准的环评、安评专项报告进行施工图设计，按照投标方要求提交给发包方质量合格的设计文件，并对其质量负责。

2.2承包方向发包方提供施工设计图文件，施工图设计完成后由发包方组织施工图设计审查，承包设计院须配合完成审图并根据审图意见修改、完善施工图，提供终版施工图。

2.3在工程的实施过程中，发包方在不改变经审批的施工设计文件确定的工程规模特征及原则的前提下，可在合同范围内提出补充或变更设计条件通知，承包方应接受并完成相应的补充设计文件提交发包方。

2.4承包方须负责现场施工（包含施工期间的临时排水措施的施工与正式海水冷却系统排水工程的施工）技术交底工作，对施工过程中遇到的与设计相关的技术难点从设计技术上予以解决，出具设计变更等。

3.工程量清单及预算书

3.1《工程量清单及预算书（含编制说明）》需满足且不限于项目公开招标需要使用。

3.2若承包人无造价咨询资质，须由承包人自行委托有造价咨询资质的单位进行《工程量清单及预算书（含编制说明）》的编制，并提供资质证明文件及《清单与预算书》。委托费用由承包人自理。

3.3须提交成果文件：

完整的装订成册的工程量清单及预算书（含编制说明）书面报告8份，需由有资质的造价咨询机构盖章。

完整的工程量清单及预算书电子文件1份，电子文件包括但不限于以下：Word版的编制说明、Excel版的工程量清单、XML版的公开招标所需的招标清单（不含价格）。

4.其它

4.1图纸、数据表、索引表的格式采用石油化工行业标准的格式。

4.2内容及深度不但满足石油化工行业工程设计和施工图设计的要求，也满足采购、制造和施工的要求。

4.3承包方除按规定数量提供勘察、初步设计和施工图设计、《工程量清单及预算书（含编制说明）》等技术文件外，须一并提供各专业电子档资料（可编辑）。

八、设计技术服务

1.承包方应按照排海工程的建设计划及时地提供必要的技术服务和技术支持，服务时间直至完成项目交竣工工作。

2.承包方应及时进行技术交底，参加施工图会审。对于在施工图中不符合工程要求或不完整或有异议的地方，必须加以妥善解决，并须得到发包方确认，确保施工承包商能按照要求正确施工，并及时解决施工过程中的有关问题。

3.派遣专业设计人员对施工图设计文件进行现场交底，参加由发包方组织的施工图设计审查会；施工图设计审查会在工程现场召开。

4.参加设计开工会、组织可研报告审查会、参与初步设计审查会、施工图设计审查会、以及其他有关项目建设的会议。

九、施工要求

1.施工必须执行福海创石化各项安全管理规章制度。

2.施工厂商自行详细踏勘场地，材料、机具、设备的进退场通道须综合考量，并含于总报价。本工程施工范围内包含但不限于以下工作：施工通道、脚手架、机械等。

3.符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业、地方相关规范合格标准，并达到招标图纸的要求，竣工验收必须达到合格标准，通过消防专项验收。

4.保固期：

4.1工程竣工验收满一年。

4.2本工程保修期按国务院二000 年一月颁布实施的《建设工程质量管理条列》有关规定执行，其中：基础及主体50 年 、 防水5 年 、其余2 年。

4.3在保修期内，如有质量问题，应由土建施工厂商负责维修，否则业主可委托其它单位或人员维修。因施工厂商原因造成返修的费用，业主有权从保固款中扣除。

十、工程验收标准

质量等级:合格

验收规范:

建筑装饰装修工程质量验收规范　　GB50210-2001

建筑工程施工质量验收统一标准　　GB50300-2001

钢结构工程施工质量验收规范      GB50205-2001

十一、资料交付

勘察、初步设计、施工图设计、《工程量清单及预算书（含编制说明）》等技术文件清单按照国家规范标准要求交付。

1.设计方应向发包方交付勘察成果报告资料：4份；《工程量清单及预算书（含编制说明）》报告：6份；其余设计资料8份，并同时提交上述纸介质文件和1份电子图档资料，要求提供AUTOCAD等可编辑电子档。

2.上述纸介质文件的交付时间：按工程的需要，及时提供。

3.设计文件的语言采用中文。

4.在施工过程中形成的技术资料，应作为工程竣工档案资料的一部分。

5.初步设计/施工图设计文件交付份数：8份，1份电子图档，要求提供AUTOCAD电子档。若因评审需要，资料数量适当增加时，承包单位需无条件配合。

6.设计技术文件交付地点：福建福海创石油化工有限公司。

十二、资质要求

1.承接设计院须具备建筑设计乙级资质。

2.本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发有效的三级及以上建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

4.建造师注册证书及《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（B证）》上的工作单位应与投标人单位名称一致；依据闽建筑函[2014]6号文规定：二级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理；

5.本招标项目 接受 联合体投标。

十三、工期要求

设计、施工总工期为60天。

十四、其他

1.未施工前，我司要求变更的部份，施工单位应无条件配合，变更费用详商务标方法确定。

2.单项修改费用不超过2000元人民币不另行计价。超过2000元人民币单项修改项目需经有关人员核准后实施，费用另计。

3.报价应充分考虑本工程的特殊性，工期要求，现场条件等因素，为确保工程如期完成所增加的人力和物力不得增加费用。

4.报价要有详细的报价清单，标明工程量、单价。

5.报价要充分考虑现场条件、工期、天气等条件。

上述均含于报价中，不得追加相关费用。

附件1：PX厂区安保门岗位置总平示意图

附件2：PTA厂区安保门岗位置总平示意图