## 筛选后检修阀门清单
福建福海创石油化工有限公司热电厂阀门检修
序号 | 序号 | 项目名称 | 通径(mm) | 类型 | 连接方式 | 管道设计压力（MPa） | 管道设计温度（℃） | 数量 | 单位 | 备注
1 | 1.1 | #1机一抽电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台
2 | 1.2 | #1机一抽止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 气动止回阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台
3 | 1.5 | 一抽母管一二期电动隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 2 | 台
4 | 15.2 | #1机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前电动门更换填料和自密封。 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
5 | 15.3 | #1机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器后电动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
6 | 15.4 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀前电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
7 | 15.5 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀后电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
8 | 15.7 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
9 | 15.8 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除主路止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN100 | 止回阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
10 | 15.9 | #1机辅汽系统：辅汽母管至高除旁路手动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
11 | 15.1 | 辅汽系统：辅汽母管一二期隔离电动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN450 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
12 | 16.1 | #1机轴封系统：主汽至轴封调节阀前电动隔离阀更换填料和自密封。 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
13 | 16.4 | #1机轴封系统：主汽至轴封旁路电动隔离阀更换填料和自密封。 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
14 | 16.7 | #1机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前电动隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台
15 | 17.3 | 辅汽母管至#1机高除电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
16 | 17.4 | 辅汽母管至#1机高除手动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台
17 | 17.7 | #1机高除至辅汽平衡管手动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
18 | 17.11 | 辅汽母管至#1机低除电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
19 | 17.16 | 辅汽平衡管一二期隔离电动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
20 | 18.1 | #1机A前置泵入口手动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 0.788 | 158.09 | 1 | 台
21 | 18.2 | #1机B前置泵入口手动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 0.788 | 158.09 | 1 | 台
22 | 19.1 | #1机闭式水系统：A\B闭式水泵出口止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料，必要时更换阀门 | DN450 | 止回阀 | 法兰 | 1.1 | 50 | 2 | 台
23 | 20.1 | #2机一抽电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台
24 | 20.2 | #2机一抽止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 止回阀 | 法兰 | 5.06 | 405 | 1 | 台
25 | 34.2 | #2机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器前电动门更换填料和自密封 | DN100 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
26 | 34.3 | #2机辅汽系统：主汽至辅汽减温减压器后电动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
27 | 34.4 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀前电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
28 | 34.5 | #2机辅汽系统：辅汽母管至高除主路调节阀后电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
29 | 35.1 | #2机轴封系统：主汽至轴封调节阀前电动隔离阀更换填料和自密封。 | DN50 | 截止阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
30 | 35.7 | #2机轴封系统：辅汽至轴封调节阀前电动隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台
31 | 35.11 | #2机轴封系统：辅汽至轴封旁路电动隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料 | DN100 | 截止阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
32 | 36.3 | 辅汽母管至#2机高除电动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
33 | 36.4 | 辅汽母管至#2机高除手动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN350 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 2 | 台
34 | 36.7 | #2机高除至辅汽平衡管手动阀更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN300 | 闸阀 | 法兰 | 1.25 | 244.1 | 1 | 台
35 | 37.1 | #2机C前置泵入口手动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 0.788 | 158.09 | 1 | 台
36 | 37.2 | #2机D前置泵入口手动门更换阀盖垫片及阀杆填料。 | DN400 | 闸阀 | 法兰 | 0.788 | 158.09 | 1 | 台
37 | 38.1 | #2机闭式水系统：C\D闭式水泵出口止回阀更换阀盖垫片及阀杆填料，必要时更换阀门 | DN450 | 止回阀 | 法兰 | 1.1 | 50 | 2 | 台
38 | 38.1 | 闭式水系统：闭式水进水母管一二期隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料 | DN450 | 蝶阀 | 法兰 | 1.1 | 50 | 1 | 台
39 | 38.1 | 闭式水系统：闭式水回水母管一二期隔离阀更换阀盖垫片及阀杆填料 | DN500 | 蝶阀 | 法兰 | 1.1 | 50 | 1 | 台
40 | 39.5 | 北侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台
41 | 39.6 | 北侧主汽至PX4.3备用供热系统减温减压器给水阀自密封和垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台
42 | 39.7 | 北侧PX4.3MPa供热母管至PX2.3MPa系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 5.06 | 385 | 2 | 台
43 | 39.8 | 北侧主汽至辅汽系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN50 | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台
44 | 40.4 | 南南侧主汽至PTA9.8供热系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN3" | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 2 | 台
45 | 40.5 | 南侧主汽至PX4.3供热系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN2" | 气动调节阀 | 焊接 | 20.3 | 385 | 1 | 台
46 | 40.6 | 南侧PX2.3供热系统减温减压器给水阀垫片更换 | DN2" | 气动调节阀 | 焊接 | 5.06 | 385 | 2 | 台
47 | 41.1 | #1炉并汽门手动门更换填料和自密封。 | DN16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
48 | 42.1 | #2炉并汽门手动门更换填料和自密封。 | DN16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
49 | 43.1 | #3炉并汽门手动门更换填料和自密封。 | DN16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
50 | 44.1 | #4炉并汽门手动门更换填料和自密封。 | DN16" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
51 | 45.1 | 北侧PTA9.8MPa供热管道A双减前电动门更换填料。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
52 | 46.1 | 南侧PTA9.8MPa供热管道A/B双减前电动门更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 2 | 台
53 | 47.1 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A双减前电动门更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
54 | 47.2 | 北侧主汽至4.3MPa供热管道A双减前手动门更换填料和自密封。 | DN175 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
55 | 48.1 | 南侧主汽至4.3MPa供热管道双减前电动门更换填料和自密封。 | DN250 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
56 | 50.1 | #1机主汽手动门更换填料和自密封。 | DN18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
57 | 51.1 | #2机主汽手动门更换填料和自密封。 | DN18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
58 | 52.1 | #3机主汽手动门更换填料和自密封。 | DN18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
59 | 53.1 | 主汽母管一二期隔离电动门更换填料和自密封。 | DN18" | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
60 | 54.1 | #1炉启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
61 | 54.2 | #2炉启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
62 | 54.3 | #3炉启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
63 | 54.4 | #4炉启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
64 | 54.5 | #1机启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
65 | 54.6 | #2机启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
66 | 54.7 | #3机启动管道电动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
67 | 54.8 | 启动母管#1机#2机隔离手动门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
68 | 54.9 | 启动母管一二期隔离手电门更换填料和自密封。 | DN150 | 闸阀 | 焊接 | 14.4 | 545 | 1 | 台
69 | 61.1 | 高压给水母管手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
70 | 61.2 | 高加出口母管手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
71 | 61.3 | A给水泵出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
72 | 61.4 | A给水泵出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
73 | 61.5 | B给水泵出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
74 | 61.6 | B给水泵出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
75 | 61.7 | C给水泵出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
76 | 61.8 | C给水泵出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
77 | 61.9 | D给水泵出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
78 | 61.1 | D给水泵出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
79 | 61.11 | E给水泵出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
80 | 61.12 | E给水泵出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
81 | 61.13 | #1机高加入口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
82 | 61.14 | #1机高加出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
83 | 61.15 | #1机高加出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
84 | 61.16 | #2机高加入口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
85 | 61.17 | #2机高加出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
86 | 61.18 | #2机高加出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
87 | 61.19 | #3机高加入口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
88 | 61.2 | #3机高加出口手动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
89 | 61.21 | #3机高加出口电动闸阀更换填料和自密封 | DN300 | 闸阀 | 焊接 | PN320 | 425 | 1 | 台
104
注：乙方按附件要求分项报价。乙方具体施工项目及时间根据甲方热电厂停机实际情况施工，乙方应承诺服从甲方安排，乙方应承诺在规定时间内完成施工，开工日期根据现场条件并经发包方许可后方可施工。满足开工条件时要求7天内全部完成。