凝析油加氢装置继电保护计算发包说明

- 系统概况：

凝析油加氢装置位于腾龙芳烃（漳州）有限公司厂区内南侧，为新建项目,装置内设置一10KV变电所（SS16-3变电所）。变电所电气主接线采用单母线分段接线方式，两路10KV进线分别引自凝析油分离装置CS16变电所的10KV馈线935回路、936回路。10KVⅠ、Ⅱ段母线负荷为2台变压器和9台高压电动机。

- 计算范围：

1．10kV 进线继电保护装置保护整定计算，提供签字、盖公章的10kV 进线继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

2. 10kV 母分备用电源自投（含快切装置）继电保护装置保护整定计算，提供签字、盖公章的10kV 母分备用电源自投继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

3. 10kV 变压器保护装置保护整定计算，提供签字、盖公章的10kV 变压器继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

4. 10kV 电动机保护装置（含差动保护装置和线路后备保护装置）保护整定计算，提供签字、盖公章的10kV 电动机继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

5. 低压配电系统进线及母联保护装置保护整定计算，提供签字、盖公章的低压配电系统进线及母联继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

6.上级变电所CS16变电所935回路、936回路继电保护运行整定值单和计算说明书，并对定值单和计算正确性负责。

- 其他要求：

1.计算要求：

（1）投标商具有中华人民共和国企业法人资格和独立订立合同的权利，并具备合格有效的营业执照。

（2）投标商具有10个及以上10KV变电站的保护定值计算与继电保护整定类似业绩。

（3）投标商具有电力工程调试能力资格乙级及以上资质。

（4）投标商应根据国家颁发的继电保护整定计算规程的有关规定及检验计算公式、数据，要求各继电保护整定计算数据正确合格（计算数据经运行实践证明，确实能保护运行设备）。如果验收不合格，需重新计算，所发生的费用由卖方自行承担。在计算过程中如果CT与保护装置不匹配，或者保护配置有不妥当的地方，卖方有责任尽早向买方提出，并提出解决/整改方案。

- 工期要求：

1.开工日期：从合同签订之日起计算工期（暂定2019年3月16日）。

2.结束日期：2019年4月5日前

- 技术文件交付：

1.建立之文件一律以Microsoft Office 2000以上格式建立；

2.自行绘制之图面一律以AutoCadR2000以上格式建立；

3.其它所有文件图面等扫描成PDF图档格式；

4.交工文件数量：纸质原件二份，复印件二份，电子档一份。以上所有纸质文件均需组装成册。

- 质量保修期：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算一年,如发生保修事项,则涉及的该项目的保修期相应顺延一年。

- 附件

1.附件一：SS16-3变电所继电保护装置配置表

2.附件二：SS16-3变电所一次系统图

3.附件三：SS16-3变电所二次原理图

4.附件四：CS16变电所供电系统图