重整再生电加热器接线箱配管通入氮气

委外施工发包说明

- 发包说明

重整再生装置33-H-101/102/103/104四台电加热器(每台有两个防爆接线箱)，因加热管及连接线路容易腐蚀及绝缘降低，导致运行时跳停或设备损坏，影响生产的稳定性。拟将现场防爆接线箱引入氮气，使箱内产生一个略高于外部大气压的干燥气压差，阻止外界环境中的潮气、灰尘、盐雾等侵入到接线箱内，使绝缘子、连接端子、导体等的工作环境始终保持洁净、干燥状态，避免电加热器绝缘下降及避免连接线路腐蚀。福海创拟将上述工作委外发包，承包商需提供本工程所需一切设备及主辅材料，并完成配管、安装、调试等工作。

- 发包内容

接线箱氮气引入说明及示意如下：

- 四套电加热器在再生柜架不同楼层内，框架内有竖直设置的检维修用氮气管线（碳钢DN80，氮气压力0.7MPa），加热器控制箱用氮气由就近同层检修用氮气管接引,引接点见附件氮气管线图。

- 在原有氮气管主管开孔，后焊接1/4寸碳钢管并安装截止阀，后配1/4寸不锈钢管沿框架内管线支架敷设到各控制箱前，并在进入控制箱前设置截止阀.自力式低压切断阀(防止系统漏气等).过滤器、MiniEPS、安全阀等

- 在每套电加热器的两个控制箱各开合适的进气孔，安装接头并加垫片锁紧。

- 将氮气管道引入箱体，调试。

- 控制箱、管道等设备应做好安全标示警告。

减压至50Pa  33-H-101A

控制箱

原有氮气管线 0.7MPa

控制箱

管线.截止阀.截断阀.过滤器. MiniEPS.安全阀

本次施工范围(共4套)

33-H-101B

33-H-101A/B加热器控制箱增设氮气示意图

- 预估主要材料表（由承包商负责供料）：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管线 | TUBE 1/4” | 60米 | 304不锈钢 |
| 2 | 不锈钢截止阀 | 1/4”NPT接口， PN63 | 8套 | 304不锈钢 |
| 3 | 过滤器 | 由包商配置 | 4套 | 知名品牌 |
| 4 | 环境保护系统EPS | MiniEPS/0.7MPa减至50Pa | 4套 | 知名品牌 |
| 5 | 自力式低压切断阀 | 1/4” | 4套 | 知名品牌 |
| 6 | 安全阀 | 由包商配置 | 4套 | 知名品牌 |
| 7 | 软管 | 1/4”NPT接口，不锈钢材质 | 4根 |  |
| 8 | 辅材 | 三通接头、直接头、终端接头等，固定角钢.螺栓.密封件，焊接件等 | 1式 | 接头材质应与管道、过滤器、切断阀、减压阀等设备材质配合。 |

- 施工要求

- 承包商资质要求：具有防爆电气施工资质。

- 本施工说明仅为初步施工方案，清单中材料仅供参考，承包商应了解现场情况并制定详细施工方案并确定最终材料，交业主审核经同意后施工，依相关国家规范需由设计部门设计的应按设计要求进行施工。

- 承包商应具备化工企业施工资质，并严格按照我公司环安等部门的要求进行入厂前的资质审核、人员培训等，必须严格遵守福海创相关规章制度。

- 本项目为5月份停产检修项目，要求承包商在4月25日前完成施工前的材料准备、资质报审、人员培训、方案审核等全部工作，在5月份停产日后的10日完成施工。

- 承包商所使用的材料应提供材料质量证明、合格证等，保证其质量符合国标，与氮气主管等焊接点需做探伤确认并作防腐，并提供终版的交工资料（施工图、材料证明文件、检验报告、探伤检测报告等）。

- 质量保证：依国家标准对管线进行相关测试、试验并提供合格的报告交业主，承包商应保证一年内所施工管线、设施的完好，在设备运行期间，其管线应牢固无变形、无漏气等施工缺陷，若在质保期间有任何上述缺陷，承包商应免费进行必要的更换和维修。

- 高空作业施工，承包商需按要求做好对施工环境、个人防护等安全措施，文明施工。

- 附件：

- 重整加热器图（8张）。

- 重整氮气系统图（5张）。