# 腾龙芳烃（漳州）有限公司

# 热电厂4炉3机DCS系统性能测试

# 技术规范

1.总  则

1.1 本技术内容适用于福建福海创石油化工有限公司热电厂（4×670t/h+3×150MW）DCS系统性能测试，它提出了测试及试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本技术内容中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方须按本技术内容和相关标准、规程、规范等提供高质量设计、设备及材料供货、施工安装、开车和性能试验等服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 本技术内容是合同的附件，与合同正文具有同等法律效力，在合同签订后，互相按时交换资料，满足本工程项目进度的要求。

1.4 在签订合同之后，招标方保留对本技术内容提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.5 投标方执行本技术内容所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在项目设计、设备制造和施工安装中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新标准的版本。

1.6 合同生效后，投标方所提供的方案（调试、试验、检验），须经招标方审查确认后方可实施。

1.7 未尽事宜双方协商解决。

## 2.工程概况和设备标准及规范

2.1 工程概况

2.1.1福建福海创石油化工有限公司热电厂4*670t/h+3*150MW机组主机分散控制系统、热电厂4*670t/h+3*150MW机组辅机分散控制系统（脱硫、脱硝、输煤系统），自从2012年以来，采用了南京科远智慧科技集团股份有限公司所提供的NT6000 V3系统。

2.1.2锅炉型式及制造厂家：4×670t/h锅炉为超高压参数自然循环、四角切向燃烧方式，单炉膛，无再热，平衡通风，露天布置，固态排渣，全钢构架，全悬吊结构，回转式空气预热器，“”型布置汽包锅炉。由上海锅炉厂有限责任公司提供。

2.1.3汽机型式及制造厂家：3×150MW抽汽凝汽式汽轮发电机组C150-12.5/4.3型（汽机进汽参数：12.5MPa、534℃），每套汽轮机抽汽负荷为4.3MPa*382℃*282t/h。可调工业抽汽一部分直接作为外界供热蒸汽，另一部分经减温减压至2.3MPa*230℃后作为外界供热蒸汽，以满足主厂区的供热蒸汽需求。由南京汽轮电机厂提供。

2.2 设备标准及规范

2.2.1投标方提供的产品必须满足最新的国家有关标准和规范，优先选用GB标准。当与本技术内容有矛盾时，投标方应以书面形式向需方提出，原则上以要求高者为准。当标准有更新版本时，以最新版标准为准。

- DL/T 659—2006《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

- GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》

- DL 5190.4-2016 《电力建设施工技术规范：热工仪表及控制装置》

- DL_T 5210.4-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程：热工仪表及控制装置》

- DL/T 1083—2008《火力发电厂分散控制系统技术条件》

- GB 50093-2013 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

- DL/T 774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》

- 设计院及DCS设备厂家提供的I/O清单、DCS电源系统图、接地系统图、网络连接系统图、DCS软硬件操作手册等资料。

2.2.2 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

3.工作内容（试验项目）

4炉3机DCS性能测试的主要工作安排在机组全停检修期间，DCS检修结束，系统软、硬件功能已恢复正常时进行，具体试验项目如表1所示。

表1  DCS性能测试项目

| 测 试 项 目 |  |
| --- | --- |
| DCS基本 功能试验 | 系统组态和在线下载功能试验 |
|  | 操作员站人机接口功能试验 |
|  | 报表打印和屏幕拷贝功能试验 |
|  | 历史数据存储和检索功能试验 |
|  | 性能计算功能检查 |
|  | 通信接口连接试验 |
| DCS基本 性能试验 | 冗余性能试验 |
|  | 系统容错性能试验 |
|  | 系统实时性测试 |
|  | 系统响应时间的测试 |
|  | 系统存储余量和负荷率的测试 |
|  | 抗干扰能力试验 |
|  | 模件信号处理精度测试（暂定抽检15%） |
|  | 通道输出自保持功能检查（暂定抽检15%） |
| 自备不间断 源(UPS) | 自备UPS性能测试 |
|  | 自备UPS与计算机通信检查 |
| DCS共用 系统试验 | DCS电源测试 |
|  | DCS接地系统测试 |

试验要求和步骤详见附件1：《DCS性能测试作业指导书》

4.招标及投标方服务界面划分

4.1  招标方责任：

4.1.1  负责协调工作及施工安全教育入厂手续；

4.1.2  负责试验、调校的见证；

4.1.3  负责协调试验相关的运行人员操作工作、配合试验数据DCS上截图及导出工作；

4.1.4  负责提供现有有关的技术数据和相关资料；

4.2.  投标方责任：

4.2.1  负责《DCS系统性能测试方案》的编制；

4.2.2  负责按已经审批后的《DCS系统性能测试方案》的实施；

4.2.3  负责出具《DCS系统性能测试报告》；

4.2.4  负责DCS系统性能测试过程中发现的问题或不足之处，提出改进建议及相关风险预控措施，若能立即整改的项目，投标方应配合招标方实施整改；

4.2.5  负责组织DCS系统性能测试过程中所需的所有试验设备及工具器；

4.2.6  负责解答招标方工程维护技术人员所提出来的疑问；

5.工期保证

5.1合同生效后，从通知之日起第3天起15天内完成；

5.2计划实施时间：2021年1月（全停检修期间）

6.质量标准

6.1 满足国家法律法规及规程规范的要求，满足本招标规范书技术内容的要求；

6.2 按DCS性能测试规程规范要求进行试验，并出具相关试验方案和报告（试验报告要求一式两份）。

7.考核办法

7.1  因投标方试验不当，引起的第三方检修单位检修返工和对招标方造成的损失由投标方负责。

7.2  因招标方原因，个别试验项目无法进行，则按合同内单项报价进行相应的扣除。若因投标方原因无法进行除按合同内单项报价进行相应的扣除外，加扣罚2000元/项。若投标方未能正确积极响应，招标方可先行通知第三方处理，费用直接从到货款或质保款中扣除。

8.其他约定事项

8.1  本协议一式三份，招标方两份，投标方一份。

8.2  其它未尽事宜,双方另行友好协商解决。

附件1、DCS性能测试作业指导书

- 试验目的

DCS性能测试的目的是，检查DCS的各项功能、性能指标参数是否符合设计要求及有关标准的规定，确保DCS满足实际生产需要和机组安全稳定运行的要求。

- 试验依据

- 《火力发电厂热工自动化检修运行维护规程》DL/T 774—2015。

- 《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》DL/T 659—2006。

- 《火力发电厂分散控制系统技术条件》DL/T 1083—2008。

- 设计院及DCS设备厂家提供的I/O清单、DCS电源系统图、接地系统图、网络连接系统图、DCS软硬件操作手册等资料。

- 试验条件及项目

  - 试验条件

- 所有控制设备停机，动力电源、气源隔离，现场设备维护工作停止。

- DCS网络通讯、工程师站、数据采集系统、校验终端工作正常，软件安装正确。

- 资料齐全，包括DCS测量模件硬件说明，逻辑图、接线图、I/O清单等。

- 相关联锁保护条件涉及的电气控制设备做好隔离和保护措施。

- 确认标准源具有检验合格证书且在有效期内，通电测试仪器工作正常。

- DCS应具有良好的屏蔽、接地、周围无任何影响数据采集及系统性能的振动、冲击及电磁辐射等。

  - 试验项目

DCS性能测试的主要工作安排在机组检修期间，DCS检修结束，系统软、硬件功能已恢复正常时进行，具体试验项目如表1所示。

表1  DCS性能测试项目

| 测 试 项 目 |  |
| --- | --- |
| DCS基本 功能试验 | 系统组态和在线下载功能试验 |
|  | 操作员站人机接口功能试验 |
|  | 报表打印和屏幕拷贝功能试验 |
|  | 历史数据存储和检索功能试验 |
|  | 性能计算功能检查 |
|  | 通信接口连接试验 |
| DCS基本 性能试验 | 冗余性能试验 |
|  | 系统容错性能试验 |
|  | 系统实时性测试 |
|  | 系统响应时间的测试 |
|  | 系统存储余量和负荷率的测试 |
|  | 抗干扰能力试验 |
|  | 模件信号处理精度测试 |
|  | 通道输出自保持功能检查 |
| 自备不间断 源(UPS)试验 | 自备UPS性能测试 |
|  | 自备UPS与计算机通信检查 |
| DCS共用 系统试验 | DCS电源测试 |
|  | DCS接地系统测试 |

- 试验内容与方法

  - DCS基本功能试验

    - 系统组态和在线下载功能试验

- 检查工程师站权限设置应正确，以工程师级别登录工程师站。

- 打开工程师站中的系统组态软件，按照组态手册离线建立一个组态，在条件许可情况下进行编译生成，检查确认组态软件功能应正常。

- 通过工程师站组态工具，将控制站中任一主控制器或功能模件的组态回读到工程师站中；然后再将此组态(或修改组态并确认正确后)下载到原主控制器或功能模件中，当新的组态数据被确认下载后，系统原组态数据应自动刷新；确认整个操作过程中控制系统应无出错或死机等现象发生。

    - 操作员站人机接口功能试验

- 检查操作员站权限设置应正确，以操作员级别登录操作员站。

- 检查各流程画面、参数监视画面等应无异常。

- 通过功能键盘(或轨迹球/鼠标)，在操作员站上对各功能和画面中的任意被控装置逐项进行操作。检查各显示画面应显示正常，各功能键或按钮与各功能画面的连接、所有操作的对应结果应正确无误。对于任何未经定义的键操作时，系统不得出错或出现死机情况。

- 调用各类主要画面(如流程画面、参数监视画面、实时趋势曲线显示画面、报警显示画面等)应显示正常；检查各动态参数和实时趋势曲线应自动刷新，刷新时间应符合要求。

- 检查各报警画面、报警窗口和报警确认功能应正常，报警提示和关联画面连接应正确。

- 检查历史数据检索画面应显示正常，输入需检索的数据(如测点名、测点编号)和检索时间段，系统应正确响应，并显示相应的记录(如历史数据报表或历史数据曲线、历史事件报表、操作记录等)。请求打印，打印结果应与显示结果相同。

- 检查系统运行状态(系统自诊断信息)画面，显示应与实际相符。

- 检查帮助和/或操作指导画面应显示正常。

    - 报表打印和屏幕拷贝功能试验

- 检查报表管理功能画面应显示正常；启动报表定时打印功能，检查定时打印的报表格式、内容和时间，应符合要求。

- 通过功能键盘(或轨迹球/鼠标)，在操作员站上选中需要打印的报表，触发随机(召唤)打印功能，系统应即时打印出选中的报表，其格式、内容和时间应符合要求。

- 选择一幅流程图画面，触发屏幕拷贝功能，检查硬拷贝内容和画面显示应一致。

- 触发事件追忆报表中的任一开关量信号动作，检查事件追忆报表应打印正常，数据和被触发的开关量信号，动作前后时间应正确。

    - 历史数据存储和检索功能试验

- 从历史数据库中选取一组记录点，内容应包括模拟量、开关量、操作记录、系统事件等。

- 分别组态当前时段(短期)的历史数据报表和曲线，显示并打印，检查报表，曲线的数据和时间应正确，整个操作过程应无故障报警。

- 分别组态已转储至磁带或光盘(长期)的历史数据报表和曲线，系统应提示需提供已转储时段的历史数据磁带或光盘；插入相应的磁带或光盘，予以激活，显示并打印，检查报表、曲线的数据和时间应正确，整个操作过程应无故障报警。

    - 性能计算功能检查

- 检查与性能计算相关的所有测点应正确，计算报表及画面应显示、打印正常。

- 启动性能计算应用程序，应无出错报警。

- 协同有关部门检查性能计算精度，若不符合设计要求，应进行调整或组态修改。

    - 通信接口连接试验

- 系统上电，通信接口模件各指示灯指示正确。

- 启动通信驱动软件，系统应无出错信息。

- 利用网络软件工具或专用的通信检测软件工具，确认通信物理连接应正确有效。利用应用软件或模拟方法检查测试数据收发正常，实时性应达到设计要求。

- 计算机控制系统与其他专用装置的接口和通信，应检查确认连接完好，通信数据正确无误。

  - DCS基本性能试验

    - 冗余性能试验

      - 操作员站和服务站冗余切换试验

- 对于并行工作的设备，如操作员站等，停用其中一个或一部分设备，应不影响整个计算机控制系统的正常运行。

- 对于冗余切换的设备，当通过停电或停运应用软件等手段使主运行设备停运后，从运行设备应立即自启或切换至主运行状态。

- 按同样方法进行反向切换试验。

- 将系统恢复正常。

- 上述试验过程中，除发生与该试验设备相关的热工设备故障报警外，系统不得发生出错、死机或其他异常现象，故障诊断显示应正确。

      - 控制器和模件冗余切换试验

- 控制器和模件通电前，检查熔丝应齐全、容量正确。

- 控制器和模件通电后，检查各指示灯显示应与正常的实际状况相符。

- 可选择下列方法进行主控制器和模件的冗余切换试验：

  - 取出主运行的控制器和模件的熔丝。

  - 复位主运行的控制器和模件。

  - 将主运行的控制器和模件拔出(模件可带电插拔时)。

- 按同样方法进行反向切换试验。

- 将控制器和模件恢复正常。

- 试验过程中，系统应能正常、无扰动、快速的切换到从运行控制器和模件运行或将从运行控制器和模件改为主运行状态，故障诊断显示应正确，除模件故障和冗余失去等相关报警外，系统应无任何异常发生。

      - 通信总线冗余切换试验

- 试验前进行下列检查：

  - 总线电缆应无破损、断线。

  - 接插件接插应牢固、接触良好，端子接线正确、牢固。

  - 总线终端电阻值正常，接线牢固，交换机、集线器、总线模件指示灯显示正常。

  - 通过诊断系统或总线模件工作指示灯检查总线系统工作正常，冗余总线应处于冗余工作状态 。

- 投切通信网络上任意节点的设备，总线通信应正常。

- 在通信网络任意节点上轮流切断节点设备与总线间的某一通信连接线，系统应无出错、死机或其他异常现象 。

- 可选择下列方法，迸行通信总线冗余切换试验：

  - 切断主运行总线模件的电源。

  - 拔出主运行总线的插头。

  - 断开主运行总线电缆或终端匹配器。

  - 模拟其他条件。

- 同样方法进行反向切换试验。

- 将系统恢复正常。

- 试验过程中，通信总线应自动切换至冗余总线运行；指示灯指示和系统工作应正常；检查系统数据不得丢失 、通信不得中断、热工设备故障报警正确、诊断画面显示应和试验实际相符。

      - 供电电源冗余切换试验

- DCS供电系统，应进行以下冗余切换试验：

  - 切断工作电源回路，检查备用供电须自动投入。

  - 对于n+l冗余供电系统，切断任一路供电。

  - 按同样方法进行反向切换试验。

- 将系统恢复正常。

- 上述试验过程中，控制系统应工作正常，中间数据及累计数据不得丢失，故障诊断显示应正确，除发生与该试验设备相关的热工设备故障报警外，系统不得发生出错、死机或其他异常现象。

      - 控制回路冗余切换试验

- 计算机控制系统投运，与控制回路相关的控制器和模件投运正常。

- 选择下列方法之一进行控制回路冗余切换试验：

  - 利用手操器等设备手动使控制回路输出一个固定的值或状态，然后将相关的主运行状态下的控制器或输出模件复位或断电。

  - 直接将相关的主运行状态下的控制器或输出模件复位或断电。

- 同样方法进行控制回路反向冗余切换试验。

- 将系统恢复正常。

- 试验过程中观察控制回路输出应无变化和扰动，检查备用控制器或输出模件的运行状态应正确。

    - 系统容错性能试验

      - 在操作员站的键盘上操作任何未经定义的键，或在操作员站上输入一系列非法命令，操作员站和控制系统不得发生出错、死机或其他异常现象。

      - 进行部分系统和外围设备的重置试验：

- 关闭控制站的系统电源(冗余配置时，则全部关闭)，30 s后恢复。

- 关闭运行的显示器电源，然后再恢复。

- 关闭运行的操作员站主机电源，然后再恢复。

- 关闭运行的通信站主机电源，然后再恢复。

- 分别关闭打印机电源，然后再恢复(正在打印和未在打印时分别进行)。

- 试验过程中，控制系统应运行正常，不出现任何异常情况。故障诊断显示应与实际相符。

      - 模件热拔插试验

- 确认待试验模件具有热拔插功能。

- 拔出一模件，画面应显示该模件的异常状态，控制系统或设备应自动进行相应的处理(如切到手动工况、执行器保位等)；在拔出和插入模件的过程中，控制系统的其他功能应不受任何影响。

- 在某一被试验I/O模件通道输入电量信号并保持不变，带电插拔该I/O模件重复两次，应对系统运行、过程控制和其他输入点无影响，画面应显示该模件对应的拔出和插入的状态，其对应的物理量示值热插拔前后应无变化。

    - 系统实时性测试

      - 调用显示画面响应时间

通过连续切换操作员站显示画面10次，通过程序(或秒表)测量最后一个操作到每幅画面全部内容显示完毕的时间。计算操作员站画面响应时间的平均值应小于1.5 s(一般画面不大于1 s；最复杂画面小于2 s)，或不低于制造厂出厂标准。

      - 显示画面显示数据刷新时间

观察显示器过程变量实时数据和运行状态变化，通过程序(或秒表)测试变化20次的总时间。计算显示画面上实时数据和运行状态的刷新周期应保持为1 s，且图标和显示颜色应随过程状态变化而变化。

      - 开关量采集的实时性

选择数个开关量通道，接入测试用开关量信号，按设计开关量采样周期交替改变状态。通过开关量变态打印功能检查开关量信号采集的实时性。变态打印结果应与设定采样周期相符。

      - 控制器模件处理周期

通过程序分别测试模拟量和开关量的处理周期，应满足模拟量控制系统不大于250 ms，开关量控制系统不大于100 ms。快速处理回路中，模拟量控制系统不大于125 ms,开关量控制系统不大于50 ms。

    - 系统响应时间的测试

- 将开关量操作输出信号直接引到该操作对象反馈信号输入端，记录操作员站键盘指令发出到屏幕显示反馈信号的时间，重复10次取均值。操作信号响应时间平均值应不大于2.0 s。

- 将模拟量操作输出信号直接引到该操作对象反馈信号输入端，记录操作员站键盘指令发出到屏幕显示反馈信号的时间(或在工程师站选择一模拟量测点，通过键盘输入信号值，观察、记录该信号发出至操作员站显示器上数据变化时间)，重复10次取均值。操作信号响应时间平均值应不大于2.5 s。

    - 系统存储余量和负荷率的测试

      - 通过系统工具或其他由制造厂提供的方法，检查每个控制站的内存和历史数据站(或具有历史数据存储功能)的外存容量及使用量，应满足以下要求：

- 内存余量应不少于40%。

- 外存余量应不少于60%。

      - 通过系统工具或其他由制造厂提供的方法，测试计算机控制系统的负荷率和数据通信总线的负荷率。各负荷率应在不同工况下测试5次，每次测试时间10 s，取平均值，应满足：

- 所有控制站的中央处理单元在恶劣工况下的负荷率应不大于60%。

- 操作员站、服务站的中央处理单元在恶劣工况下的负荷率应不大于40%。

- 数据通信总线的负荷率，以太网应不大于20%，其他网络应不大于40%。

    - 抗干扰能力试验

      - 当计算机控制系统使用环境变化时，应进行抗干扰能力试验。

      - 抗射频干扰能力的测试

用频率为400～500 MHz、功率为5 W的步话机作干扰源，距敞开柜门的机柜1.5 m处发出信号进行试验，计算机系统应正常工作，记录测量信号示值变化范围应不大于测量系统允许综合误差的两倍。

    - 模件信号处理精度测试

      - 模件信号处理精度测试时，应保证标准信号源(校验仪)的阻抗与模件阻抗相匹配，内外供电电源相对应。

      - 检查每个通道的转换系数，应符合测量系统量值转换要求。

      - 对于新建或大修机组，每块模块的IO通道应逐点进行精度测试；对于中、小修和其他情况，每块模件上可随机选取1～6个通道(见表2)。

      - 模拟量输入(AI)信号精度测试

- 用标准信号源，在测点相应的端子上分别输入量程的0、25%、50%、75%、100%信号，在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值与输入的标准值进行比较。

- 记录各测点的测试数据，计算测量误差，应满足表2的精度要求。

      - 脉冲量输入(PI)信号精度测试

- 用标准频率信号源，在测点相应的端子上分别输入量程的10%、25%、50%、75%、100%信号，在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值与输入的标准值进行比较。

- 记录各测点的测试数据，计算测量误差，检查触发电平，均应满足表2要求(或制造厂出厂精度)。

      - 模拟量输出(AO)信号精度测试

- 通过操作员站(或工程师站、或手操器)，分别按量程的0、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值，在对应模件的输出端子，用标准测试仪测量并读取输出信号示值与输出的标准计算值进行比较。

- 记录各点的测试数据，计算测量误差，应满足表3的精度要求。

表3  输出模件通道精度标准

| AO信号类型 | 基本误差 | 回程误差 |
| --- | --- | --- |
| 电流mA | ±0.25% | 0.125% |
| 电压V | ±0.25% | 0.125% |
| 脉冲Hz | ±0.25% | 0.125% |

      - 脉冲量输出(PO)信号精度测试

- 通过操作员站(或工程师站或手操器)分别按量程的10%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值，分别在各输出端子上用标准频率计测量并读取示值与输出的标准计算值进行比较。

- 记录各测点的测试数据，计算测量误差，应满足制造厂出厂精度要求。

      - 开关量输入(DI)信号正确性测试

- 通过短接/断开无源接点或加入/去除电平信号分别改变各输入点的状态，在操作员站或工程师站(手操器)上检查各输入点的状态变化。

- 记录测试的各点状态变化，应正确无误。

      - 中断型〔事件顺序记录(SOE)〕开关量输入通道的正确性检查

- 通过开关量信号发生器，送出间隔时间在1～5 ms间的3～5个开关量信号，至SOE信号的输入端，改变信号发生器信号的间隔时间，直至事件顺序记录无法分辨时止。事件顺序记录的分辨力应不大于1 ms；报警显示、打印信号的次序及时间顺序，应与输入信号一致；重复打印时，时序应无变化。

- 若无开关量信号发生器，可在不同站的SOE信号输入端同时输入信号(如将不同站的SOE信号输入端连接到同一开关上，然后合、断开关)，观察操作员站上SOE报警列表中的显示和打印记录时间、内容，应与输入信号一致，且在信号发生和消失的间隔内不应重复打印。

      - 开关量输出(DO)信号正确性测试

- 通过操作员站(工程师站或手操器)分别设置“0”和“1”的输出给定值，在相应模件输出端子上测量其通/断状况，同时观察开关量输出指示灯的状态。

- 记录各点的测试状态变化，应正确无误。

    - 通道输出自保持功能检查

- 在操作员站上对被测模件通道设置一输出值，在相应模件输出端子上测量、记录输出值。

- 将该相应模件电源关闭再打开，在相应输出端子上再次测量记录输出值。

- 该模出量断电前后的两次读数均应在精度要求的范围内。

- 该模出量上述操作前后的两次读数之差的一半所计算的示值最大误差值，也应不大于模件的允许误差。

  - 自备不间断电源(UPS)试验

    - 自备UPS性能测试

      - 将UPS电源输入端接到交流0～250 V调压器的输出端，调压器的输入端连接到交流220 V电源上，合上电源。将调压器调至交流190 V、交流220 V和交流250 V(根据UPS手册而定)，分别测量UPS电源的输出电压，均应在交流(1±5%)×220 V内。

      - 将UPS电源接到交流220 V供电，启动由该UPS电源供电的计算机系统，进行电源切换试验：

- 试验电路接入示波器。

- 确认UPS电源电池充电灯灭，调节调压器的输出电压等于切换电压时(或切断UPS外部供电电源)，UPS电源应迅速切至电池供电，测量UPS输出电压应在交流(1±5%)×220 V。

- 切断UPS外部供电电源，使UPS切至电池供电，直至计算机系统自动执行关机程序，最后应正确关机。

- 检查UPS电池供电备用时间，应不小于制造厂说明书规定的备用时间，一般应保证连续供电30 min。

- 恢复UPS外部供电，UPS应由电池供电切至外部电源供电。

- 通过示波器，记录UPS电源切换时间，应小于5ms。

- 观察切换过程，相应的声光报警、故障诊断显示及打印信息应正确，计算机控制系统及设备的运行应无任何异常，否则应进行检修或更换该UPS电源。

    - 自备UPS与计算机通信检查

- 检查UPS和计算机的通信应正常，启动UPS的自检功能，检查计算机中的UPS自检报告，应正常、无出错信息。

- 从计算机中启动UPS电源测试程序，检查与UPS的通信应正常。

- 切断UPS外部供电电源，UPS切至电池供电，或在计算机尚未关机之前，重新合上UPS外部供电电源，计算机均应有相应的报警信息。

  - DCS共用系统试验

    - DCS电源试验

      - 检查项目及质量要求：

- 计算机控制系统应由来自两路不同的电源系统冗余供电，电源自动投入装置应切换可靠，正常运行时应由UPS供电，其容量应有大于20%的余量，质量应符合第4.4.1.2条要求。若采用隔离变压器进行电源隔离时，检查隔离变压器应无异常发热，二次侧接地应良好。

- 供电回路中不应接有任何大功率用电设备，未经批准不得随意接入新负荷。

- 各电源开关(包括UPS输出侧电源分配盘电源开关)、熔断器和熔丝座，应无破裂缺损，开关扳动灵活无卡涩，无发热异常和放电烧焦痕迹；检查断、合阻值应符合要求。

- 更换损坏的熔丝前，应查明熔丝损坏原因；检查各电源开关和熔断器的额定电流、熔丝的熔断电流以及上、下级间熔丝容级的配置(通常上一级应比下一级大两级或以上)，应符合使用设备及系统的要求；标明容量与用途的标志应正确、清晰。

- 线路和端子应完整无破损，连接处应安全可靠，导线或电缆外皮完好，无过热烧焦痕迹。

- 失电会导致机组严重故障的机柜电源，其冗余配置的供电系统及电源自动投入装置，应经验证工作正常，备用电源的切换自投时间满足规定要求；检查互为备用的两路交流220 V总电源应属于同一相(一般为A相)，任一路总电源消失，相关控制盘声光报警信号应显示。

- UPS、计算机控制系统及重要控制系统的电源监视回路应无异常报警，试验UPS、计算机控制系统及重要控制系统，或其他独立于计算机控制系统的装置电源监视回路时，其故障声光报警应正常。

- 计算机控制系统中，启动UPS电源测试程序，检查计算机控制系统与UPS电源及备用UPS电源间的通信应正常；启动UPS电源自检功能，其自检报告应无异常信息。

- 用500 V兆欧表测量电源系统对地绝缘，绝缘电阻应大于200 MΩ。

      - 试验项目与技术标准：

- 测试供电电源电压稳定情况，应符合如下要求：

  - 220 V(110 V)交流电源的电压波动不大于±10%。

  - 220 V(110 V)直流电源的电压波动不大于±10%。

  - 48 V直流电源的电压波动不大于±10%。

  - 24 V 直流电源的电压波动不大于±5%。

- 若条件具备，测试UPS供电的主要技术指标应符合如下要求：

  - 电压波动小于10%额定电压：频率范围为（50±0.5） Hz，波形失真不大于5%。

  - 电压稳定度：稳态时不大于±5%额定电压，动态时不大于±10%。

  - 频率稳定度：稳态时不大于±1%额定频率，动态时不大于±2%。

  - 备用电源切投时间小于5 ms。

  - 检查在最大负荷情况下，UPS的容量应有20%～30%余量。

  - UPS应有过电流、过电压、输入浪涌保护和故障切换报警显示功能。

- 测试220 V交流不停电电源的主要技术指标应符合以下要求：

  - 逆变装置输出电压稳定度：稳态时不大于±2%额定电压，动态过程中不大于±10%额定电压。

  - 逆变装置输出频率稳定度：稳态时不大于±1%额定频率，动态过程中不大于±2%额定频率。

  - 逆变装置输出波形失真度：不大于5%。

  - 厂用交流电源中断情况下，不停电电源系统应能保证连续供电30 min。

- 备用电源切投时间试验：

  - 试验电路接入示波器。

  - 断开工作电源开关，备用电源自动投入装置应迅速动作；闭合工作电源开关，UPS应迅速切回工作电源工作。

  - 切换过程控制系统设备运行应无任何异常：相应的声光报警、故障诊断显示及打印信息应正常。

  - 通过示波器进行观察，其切换时间应满足设计要求(一般常带电型热工保护系统和计算机控制系统，其UPS电源系统的切换时间应不大于5 ms；未采用UPS供电的检测、调节、控制、报警系统，其电源系统的切换时间应不大于200 ms)。

    - DCS接地系统

      - 保护接地的检查项目与质量要求：

- 保护接地应牢固可靠，可连接到电气的保护接地网上，但不应串接电阻，其接地电阻应符合设计规定。

- 与人体有可能接触到的带电设备的裸露金属部件，其保护接地须完好无损。

      - 计算机控制系统接地的检查项目与质量要求：

- 计算机控制系统的接地应符合制造厂的技术条件，接地电阻应定期进行检测。当采用独立接地网时，应尽可能远离防雷接地网，若制造厂无特殊要求，接地电阻(包括接地引线电阻在内)应不大于2 Ω；当与电厂电力系统共用一个接地网时，控制系统地线与电气接地网的连接须用低压绝缘动力电缆，且只允许一个连接点，接地电阻应小于0.5 Ω。

- 除非制造厂有明确说明，否则计算机控制系统的机柜，不允许与建筑物钢筋直接相连，机柜外壳地、电源地和屏蔽地应分别接到本机柜各地线上，各机柜相应地线连接后，再用二芯铜芯电缆引至总接地板。

- 地线与地极连接的焊接点应无断裂、虚焊、腐蚀：固定机柜间地线的垫片、螺栓等应紧固无松动、锈蚀；机柜内接地线必须用绝缘铜芯线(线芯面积不小于4 mm2 )直接与公共地线连接，不得通过由螺丝固定的中间物体连接；除制造厂有明确规定外，整个计算机控制系统内各种不同性质的接地，均应经绝缘电缆或绝缘线引至总接地板，以保证“一点接地”。

- 不同型号的计算机控制系统对接地要求、测试内容和方法有所不同，应按制造厂或相应的规定进行。

      - 电缆、补偿导线屏蔽层接地的检修与质量要求：

- 屏蔽层接地的位置应符合设计规定；当信号源浮空时，应在表盘或计算机侧接地；当信号源接地时，应靠近信号源处接地；当放大器浮空时，屏蔽层的一端与屏蔽罩相连，另一端接在信号源接地上(当信号源接地时)，或接在现场接地上(当信号源浮空时)。

- 屏蔽电缆、屏蔽导线、屏蔽补偿导线的总屏蔽层及对绞线屏蔽层均应接地。

- 除非制造厂有明确说明，否则同一信号回路或同一线路的屏蔽层只允许有一个单端接地点，并保证信号全线路屏蔽层具有电气连续性。检查接线盒或中间端子柜的屏蔽电缆接线，当有分开或合并时，其两端的屏蔽线通过端子连接应可靠。

- 接地的传感器及管线不得直接与发电机、励磁机的轴承座接触。

- 接地标志应明确、清晰。

- 试验仪器

使用检验合格、在有效期内的数字式万用表，毫安(mA)、热电偶、热电阻及频率信号发生器，绝缘测试仪，接地电阻测试仪，DCS性能测试仪，对讲机以及常用工具若干套。

- 危险点分析与预控措施

危险点分析与预控措施详见附表7。

- 安健环注意事项

7.1 安全、健康技术措施

在试验过程中，应确保人身及设备安全。如需进行带电或危险性工作时，必须办理工作票，并有人监护方可进行。为保证设备安全，应遵守如下措施：

- 工作人员应熟悉安全规程，严格执行安全规定。

- 进入现场必须戴安全帽，穿绝缘鞋，穿着符合规定，高空作业必须系安全带。

- 现场保持干净、整洁，照明充足，护栏完备。

- 电源刀闸操作，必须挂好标志。

- 计算机模件的操作，必须做到小心轻放，禁止用手触摸有关设备的集成电路。

- 防止计算机病毒传染，磁盘拷贝专人管理，使用新盘，做到磁盘专用，禁止在其它计算机上使用。

7.2 环境技术措施

经分析与评价，本次试验工作不涉及影响环境因素方面的控制。

- 解释和说明

- 根据客户需求，可参照本作业指导书，对项目试验进行适当的简化。

- 记录表格

附表1

检测报告表

| 项目名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 等级 |  |  | 编号 |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测技术依据（代号）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测使用的主要仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  | 审核人员 |  |  |  |  |  |
| 批 准 人 |  |  | 批准人职务 |  |  |  |  |  |
| 批准日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表2

报告编号：                                          第   页  共    页

模件位置：                试验环境：温度：       ℃   相对湿度：      %

检测数据/结果：

- 通道测量误差

分度                                                量程：        (  )

| 通 道 号 | 检测点（％） | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 测量值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 误差（ ） |  |  |  |  |  |

- 通道测量误差

分度                                                量程：        (  )

| 通 道 号 | 检测点（％） | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 测量值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 误差（ ） |  |  |  |  |  |

- 通道测量误差

分度                                                量程：        (  )

| 通 道 号 | 检测点（％） | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 测量值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 误差（ ） |  |  |  |  |  |

- 通道测量误差

分度                                                量程：        (  )

| 通 道 号 | 检测点（％） | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 测量值（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 误差（ ） |  |  |  |  |  |

附表3

报告编号：                                          第   页  共    页

模件位置：                  试验环境：温度：       ℃   相对湿度：      %

检测数据/结果：

| 通道号 | 输入信号 | 子模件状态指示灯 | 工程师站指示 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 3 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 4 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 5 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 6 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 10 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 12 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 13 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 14 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 16 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

附表4

报告编号 ：                                         第   页  共    页

| 系统名称 模件位置 模件类型 . |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验环境：温度： ℃相对湿度： % 测试类型：通道校验（ ） 系统校验（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测数据/结果： |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道号 | 点号 | 输 入 | 标准信号 |  |  |  |  |
|  |  | 信号量程 | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | （方式类型） | 实际值 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

附表5

报告编号 ：                                         第     页  共    页

| 系统名称 模件位置 模件类型 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验环境：温度： ℃相对湿度： % 测试类型：通道校验（ ） 系统校验（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测数据/结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 通道号 | 点号 | 信号量程 | 标准信号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0% | 25% |  | 50% | 75% |  | 100% |
|  |  |  | 实际值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 通道号 | 点号 | 信号量程 | 标准信号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DI 通道号 | 点号 | 检查结果 | DO 通道号 |  | 点号 |  |  | 检查结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

报告编号 ：                                         第     页  共    页

| 系统名称 模件位置 模件类型 . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验环境：温度： ℃相对湿度： % 测试类型：通道校验（ ） 系统校验（ ） |  |  |  |  |  |
| 检测数据/结果： |  |  |  |  |  |
| 通道号 | 点号 | 检查结果 | 通道号 | 点号 | 检查结果 |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

附表7

危险点分析与预控措施表

部门：　            　（DCS性能测试）     编号：

| 项目名称 (工作内容) |  |  |  |  |  | 工作票/联系单编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作负责人 （签名） |  |  | 工作 地点 |  | 时间 | 年 月 日－ 年 月 日 |  |  |  |
| 1. 甲方已对我方进行技术交底和安全交底。 甲方交底人签名： 我方负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.人员分工： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责实验方案技术交底及现场试验； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合现场试验及数据采集。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 禁止行为、必要条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 禁止行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)严禁无票作业或未经许可就开始作业； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)严禁擅自扩大工作范围； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)严禁随意碰触运行中的开关和操作按钮； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)严禁在机组运行中，未经批准、强制信号、修改保护定值、在线下装组态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必要条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）要有经批准的标准作业指导书或试验方案； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）要有经检验合格的仪器仪表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）要有与现场设备相符的图纸、资料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4）要有合格、齐备的劳动防护用品、安全工器具和安全设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险点分析与预控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险点 | 危害后果 | 预控措施 |  |  |  |  | 重复试验每次执行确认(√) |  |  |
| 测试方法错误 | 模件通道损坏 校验设备损坏 | 所有用于校验和测试的仪器设备，使用前进行检查和确认。使用中发现异常，立即停止测试，待故障原因分析清楚并得到解决后才能继续试验测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部动力电源未断开 | 现场设备误动 设备损坏 | 试验前确认相关设备的动力电源已断开或将输出信号回路断开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场需补充的危险点与预控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 环境因素辩、识及其控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境因素识别 | 危害后果 | 预控措施 |  |  |  |  | 执行确认(√) |  |  |
| 试验废弃物 | 污染环境 | 试验结束后，清理现场，或通知相关人员处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.应急处置 | 公共急救电话：120 业主方急救电话： 所有测试工作，必须要有电厂相关监护人员在场。测试期间若遇到异常情况应立即停止测试，并迅速撤离现场，由运行人员按照相关规程处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我对以上内容明白无误，并逐项落实，确认没有其它可疑的危险源存在！！ 工作班人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.试验流程确认（负责人逐项确认） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴工作开始前检查 |  |  |  |  |  |  | 重复试验每次执行确认(√) |  |  |
| 明确作业内容，开展安全风险辨识分析，制定控制措施，必要时组织现场勘察； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正确履行工作票/联系单程序； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召开班前会，分配任务，交代安全措施和安全注意事项； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全帽、安全带、工作负责人徽章等用品佩戴正确； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业指导书、方案、记录表格准备完整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作班组精神状态良好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全器具、计量器具有效期检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑵试验开始前检查 |  |  |  |  |  |  | 重复试验每次执行确认(√) |  |  |
| 校验和测试用的仪器设备功能正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与输出点相关的动力电源已断开； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与输出点相关的气源已断开； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要进行试验的控制柜无其他作业正在进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶试验结束后检查 |  |  |  |  |  |  | 重复试验每次执行确认(√) |  |  |
| 检查试验数据完整，清理现场废弃物； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查各控制柜状态正常，电源模件、DPU模件无故障报警； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恢复端子排接线，连接正确，已紧固； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要恢复的方面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |