## sheet
消防安全评估、消防图纸
序号 | 项目 |  | 规格 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消防改造图纸 |  |  |  |  | 项 | 1
2 | 消防安全评估 |  |  |  |  | 项 | 1
安装部分清单
序号 | 项目 |  | 规格 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 全楼原旧拆卸费用 |  |  |  |  | 项 | 1
2 | 安装辅材 |  |  |  |  | 项 | 1
3 | 综合布线及设备安装 |  |  |  |  | 项 | 1
4 | 系统编程、调试 |  |  |  | 利达、海湾 | 项 | 1
5 | 消防管刷漆保养 |  |  |  |  | 项 | 1
消防整改-火灾自动报警系统清单
一、消防火灾自动报警部分
序号 | 产品名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智能火灾报警联动系统 | 火灾报警控制器(联动型) | LD128E2-T-1024C |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 8回路
|  | 总线联动控制盘 | LD9204EN |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 128路总线
|  | 联动控制盘 | LD9203EN-16C |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 16路多线+16路总线
|  | 总线消防电话主机 | HY5711B |  | 利达、海湾 | 台 | 1
|  | 广播功率放大器 | YJG4650A |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 500W一体机
|  | 主机电源 | LD5804EN |  | 利达、海湾 | 套 | 1 | 25A输出
|  | 备用电源 | 12V，38Ah |  | 利达、海湾 | 节 | 2
|  | 琴台式机柜（双组） | LD5900EL(D) |  | 利达、海湾 | 台 | 1
|  | 琴台式机柜（单组） | LD5900EL(C) |  | 利达、海湾 | 台 | 1
2 | 消防控制室图形显示装置（标配版） |  | LD6901 |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 按新规配置
| 消防控制室图形显示装置（软件狗） |  | LD-Software |  | 利达、海湾 | 套 | 1
| 琴台式机柜 |  | LD5900EL(C) |  | 利达、海湾 | 台 | 1
3 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | LD3000EN/C |  | 利达、海湾 | 只 | 702
4 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | LD3300EN/C |  | 利达、海湾 | 只 | 195 | 按新规，地下室感温探测器改感烟探测器
5 | 编码通用底座 |  | LD10EN |  | 利达、海湾 | 只 | 897
6 | 手动火灾报警按钮 |  | LD2003EN |  | 利达、海湾 | 只 | 45
7 | 消火栓按钮 |  | LD2004EN |  | 利达、海湾 | 只 | 120
8 | 手报底座 |  | LD20-EN |  | 利达、海湾 | 只 | 165
9 | 火灾声光警报器(两线制,编码型) |  | LD1002EN |  | 利达、海湾 | 只 | 50 | 新增，按每个手动报警按钮配置（系统图未设计）
10 | 声光报警器底座 |  | LD11EN |  | 利达、海湾 | 只 | 50
11 | 输入模块 |  | LD4400ED-1 |  | 利达、海湾 | 只 | 52 | 单路
12 | 输入模块 |  | LD4400ED-2 |  | 利达、海湾 | 只 | 52 | 双路
13 | 输入输出模块 |  | LD6800ET-1 |  | 利达、海湾 | 只 | 188 | 单路 二线制
14 | 输出模块 |  | LD6804ET |  | 利达、海湾 | 只 | 20 | 广播切换模块
15 | 总线短路保护器 |  | LD3600ET |  | 利达、海湾 | 只 | 30
16 | 模块底座 |  | LD60（ED） |  | 利达、海湾 | 只 | 132
17 | 消防广播（吸顶式）3W |  | HZYX-6 |  | 利达、海湾 | 只 | 103
18 | 总线消防电话分机 |  | HY5716B |  | 利达、海湾 | 只 | 3
19 | 总线消防电话插孔 |  | HY5714B |  | 利达、海湾 | 只 | 1
20 | 总线消防电话手柄 |  | HY2713 |  | 利达、海湾 | 只 | 1
21 | 总线设备编址器 |  | LD128EN-101 |  | 利达、海湾 | 只 | 1
22 | 多线联动控制线 |  | NH-RVS-24*1.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 680
23 | 火灾报警总线、消防广播线 |  | NH-RVS-2*1.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 2200 | 整卷
24 | 火灾报警电源线 |  | NH-BV-2*2.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 2500 | 整卷
25 | 火警电话线 |  | NH-RVVP-4*1.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 600
26 | 金属KBG穿线管 |  | 国标；管径：20mm；厚度1.6mm |  |  | 米 | 2800
27 | 304不锈钢消防模块/接线端子箱 |  | 规格：300*400*100mm；含≥20位接线端子 |  | 利达、海湾 | 台 | 14
二、电气火灾监控部分
序号 | 产品名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电气火灾监控设备 * 壁挂式 * 480×320中文彩色液晶显示；含打印机 |  | LD-DQ108-32C |  | 利达、海湾 | 台 | 1 | 2回路
2 | 组合式电气火灾监控探测器 |  | LDT9007EN |  | 利达、海湾 | 只 | 3
3 | 剩余电流互感器 (≤400A 孔径210*36mm) |  | HCT210X36-1 |  | 利达、海湾 | 只 | 3
4 | 信号总线 |  | NH-RVS-2*1.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 600
5 | 电源线 |  | NH-BV-2*2.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 200
6 | 金属KBG穿线管 |  | 国标；管径：20mm；厚度1.6mm |  |  | 米 | 600
四、疏散指示集中电源控制系统
序号 | 产品名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 应急照明控制器 |  | LD-C-100W-A200 |  | 利达、海湾 | 台 | 1
2 | 应急照明集中电源500W |  | LD-D-0.5KVA-D50-2 |  | 利达、海湾 | 盏 | 2
3 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | B-B15-壁挂-左向 (LD-BLJC-1LROEⅡ1W-B15) |  | 利达、海湾 | 盏 | 160
4 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | B-B15-壁挂-右向 (LD-BLJC-1LROEⅡ1W-B15) |  | 利达、海湾 | 盏
5 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | B-B15-壁挂-安全 (LD-BLJC-1LROEⅡ1W-B15) |  | 利达、海湾 | 盏 | 108
6 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 |  | LD-ZFJC-E3W-G13 |  | 利达、海湾 | 盏 | 98
7 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 |  | LD-ZFJC-E5W-G13 |  | 利达、海湾 | 盏 | 123
8 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 |  | LD-ZFJC-E9W-G13 |  | 利达、海湾 | 盏 | 212
8 | 电源线 |  | NH-BV-2*2.5 |  | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 米 | 1600
9 | 金属KBG穿线管 |  | 国标；管径：20mm；厚度1.6mm |  |  |  | 1200
消防整改-电气专业清单
序号 | 名称 | 原来的规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 双切电源开关柜 | 外观尺寸宽600*高2200*深600 开关柜内元器件详见附件1图纸 | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 2 | 开关柜防护等级不低于IP55,不锈钢材质
2 | 消火栓泵开关柜 | 外观尺寸宽800*高2200*深600 开关柜内元器件详见附件2图纸(软启动器取消，改为直接启动) | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 1 | 开关柜防护等级不低于IP55,不锈钢材质
3 | 喷淋泵开关柜 | 外观尺寸宽800*高2200*深600 开关柜内元器件详见附件3图纸(软启动器取消，改为直接启动) | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 1 | 开关柜防护等级不低于IP55,不锈钢材质
4 | 排污潜水泵配电箱 | 配电箱内元器件详见附件4图纸 | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 1 | 配电箱防护等级不低于IP55,不锈钢材质
5 | 稳压泵配电箱 | 配电箱内元器件详见附件5图纸 | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 1 | 配电箱防护等级不低于IP55,不锈钢材质
6 | 子午加速轴流通风机 | 11KW 1450r/min 380V | 英达风机、厦门鹭江 | 台 | 2 | 与防火阀配套
7 | 消防高温排烟风机 | 4KW 2900r/min 380V | 英达风机、厦门鹭江 | 台 | 3 | 与排烟防火阀配套
8 | 防火阀 | FHF 外壳尺寸223*805mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 2 | 配套执行机构
9 | 排风防火阀 | PFHF 外壳尺寸223*805mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 3 | 配套执行机构
10 | 新风换气机 | 5 0.55kW 380V | 英达风机、厦门鹭江 | 台 | 1 | 排烟防火阀及附件
11 | 防火阀 | FHF 710*310mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 2 | 配套执行机构
12 | 消防高温排烟风机 | 1.1KW 380V | 英达风机、厦门鹭江 | 台 | 1 | 与排烟防火阀配套
13 | 排风防火阀 | PFHF-3 外壳尺寸800*800mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 2 | 配套执行机构
14 | LED灯 | 壁挂式 20W | 欧普、佛山、飞利浦 | 盏 | 8 | 含配管及附件
15 | 电缆 | WDZBN-BYJ-4*2.5 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 100 | 出线，穿管，敷设
16 | 电缆 | WDZN-BYJ-4*2.5 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 500 | 出线，穿管，敷设
17 | 电缆 | WDZBN-BYJ-5*6 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 220 | 出线，穿管，敷设
18 | 电缆 | WDZB-BYJ-5*4 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 250 | 出线，穿管，敷设
19 | 电机接线盒及接线柱 | 75kW/134.4A 接线盒外壳尺寸220*200*100 | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 台 | 1
20 | 防火阀 | 70℃ 820*1455mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 22 | 配套执行机构
21 | 排烟防火阀 | 280℃ 330*1255mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 22 | 配套执行机构
22 | 排烟防火阀 | 280℃ 670*635mm | 英达风机、厦门鹭江 | 个 | 12 | 配套执行机构
23 | 镀锌管 | DN25 | 国标 | 根 | 4
24 | 镀锌桥架 | 100*100 | 国标 | 米 | 150
25 | 防火卷帘门制作、安装 | 特级 | 金仕兴 安恒、安安、国泰消防 | 平方 | 300 | 含电机，控制器、包厢及挡板轨道侧封板防火板
26 | 防火卷帘门电机控制箱 |  | 金星、三星欧蓝德、新蓝德 | 台 | 11
27 | 防火卷帘门配电 | WDZBN-BYJ-5*4 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 700 | 出线，穿管，敷设
28 | 双电源线 | WDZBN-BYJ-4*6 | 远东、宝胜、上上、太阳 | 米 | 100 | 出线，穿管，敷设
29 | 防火卷帘门双电源配电箱 | 外观尺寸宽600*高800*深400 开关柜内元器件详见附件2图纸(软启动器取消，改为直接启动) | 上海普东、龙岩九龙、众利联合电气 | 个 | 1 | 安装在消防电源末端
30 | 风管制作 | 1200*高800*深800 | 国标 | 米 | 60 | 健身房部分增设；部分生锈拆除、更换。
消防整改-消防泵型号清单
序号 | 位置 | 设备参数 | [5 empty] | 备注
|  | 原泵参数 | 原电机参数 |  | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 地下室消防泵（消防喷淋） | 型号：XBD-10/40-150SLS 压力：1.0MPA; 电机功率75KW; 必需汽蚀余量4.5M; 流量：40L/S; 转速2900r/min; | 电机型号：YZ-280S-2 功率：75KW、50HZ； 转速2970R/min; 防护等级：IP54, 绝缘等级F; 能效等级2； 电压380V; 电流134.4A; |  | 上海普东、龙岩九龙、湖南耐特 | 台 | 1
2 | 地下室消防泵（消防栓） | 型号：XBD-8/30-80SLS 压力：0.8MPA; 电机功率37KW; 必需汽蚀余量4M; 流量：30L/S; 转速2900r/min; | 电机型号：YZ-200L2-2 功率：37KW、50HZ； 转速2950R/min; 防护等级：IP54, 绝缘等级F; 能效等级2； 电压380V; 电流67.9A; |  | 上海普东、龙岩九龙、湖南耐特 | 台 | 1
3 | 地下室排潜水泵 | 排出口径：50mm 扬程：15m 转速2900r/min; |  |  | 上海普东、龙岩九龙、湖南耐特 | 台 | 2
4 | 12楼稳压消防泵 | 型号：XBD-SLS25-12.5A 压力0.16MPA; 电机功率1.5KW; 必需汽蚀余量2.3M; 流量：1L/S; 转速2930r/min; | 电机型号：YZ-80M1-2 功率：0.75KW、50HZ； 转速2830R/min; 防护等级：IP54, 绝缘等级F; 能效等级3； 电压380V; 电流1.8A; |  | 上海普东、龙岩九龙、湖南耐特 | 台 | 2
倒班宿舍楼消防整改-管道专业清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注
1 | 管道 | Φ114×2500，球墨铸铁 |  | 根 | 国标 | 1
2 | 管道 | Φ165×800，球墨铸铁 |  | 根 | 国标 | 1
3 | 对夹式蝶阀 | DN100,PN16，碳钢 |  | 台 | 白沙、百安、闽山 | 10
4 | 对夹式蝶阀 | DN150,PN16，碳钢 |  | 台 | 白沙、百安、闽山 | 9
5 | 垫片 | DN100,PN16，橡胶 |  | 片 | 国标 | 18
6 | 垫片 | DN150,PN16，橡胶 |  | 片 | 国标 | 10
7 | 钩槽钢卡 | Φ114，球墨铸铁 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 2
8 | 胶圈 | Φ114，橡胶 |  | 片 | 国标 | 2
9 | 蝶阀 | DN100 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 8
10 | 明杆闸阀 | DN250 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 4
11 | 可曲绕橡胶接头 | ND250 |  | 套 | 白沙、百安、闽山 | 4
12 | 泄压阀 | DN100 |  | 套 | 白沙、百安、闽山 | 2
13 | 湿式报警阀组 | DN150 |  | 套 | 白沙、百安、闽山 | 2
15 | 立式隔膜式气压罐 | 450L |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 1
16 | 水泵 | LGW一10*4 Q=3.6M3/hH=16mN=1.5 |  | 台 | 上海普东、龙岩九龙、湖南耐特 | 2
17 | 更换喷淋头 | 国标 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 923
18 | 消火栓箱 | 1600*700*240 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 18 | 304不锈钢材质
19 | 消火栓箱 | 800*650*240 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 1 | 304不锈钢材质
20 | 消防栓头 | 国标 |  | 个 | 白沙、百安、闽山 | 127
21 | 矩形风管90°弯管 | 800×800，δ=1mm，镀锌板 |  | 2个 |  | 2
22 | 方转圆大小头 | 800×800-Φ580，δ=1mm，镀锌板 |  | 2个 |  | 2
23 | 圆形风管 | Φ580×110，δ=1mm，镀锌板 |  | 1个 |  | 1
24 | 帆布管 | δ≈1mm |  | m² |  | 0.5
倒班宿舍楼消防整改-仪表专业清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注
1 | 雷达液位计 | 量程：0~2米，两线制，电源24VDC |  | 台 | VEGA,E+H,罗斯蒙特 | 4
2 | 数显仪表 | 盘装，带上下限报警输出，输入两线制，输入4~20MADC |  | 台 | 宇电，上润 | 4
3 | 电动蝶阀 | 通径∅63,电源220VAC,压力等级150LB，带开关反馈输出，对夹式，带配套法兰螺栓螺母垫片 |  | 台 | 白沙、百安、闽山 | 3
4 | 压力变送器 | 量程：0~1.6MPA，两线制，电源24VDC,连接螺纹1/2MPT |  | 台 | 罗斯蒙特，横河 | 2
5 | 压力表 | 量程：0~1.6MPA，连接螺纹1/2MPT |  | 台 | 北京布莱迪，上海精工，上海自动化仪表 | 4
6 | 电接点压力表 | 量程：0~1.0MPA，连接螺纹1/2MPT |  | 台 | 北京布莱迪，上海精工，上海自动化仪表 | 1
7 | 开关电源 | 控制盘内安装，输入220VAC，输出24VDC,5A |  | 台 | 施耐德，欧姆龙 | 2 | 施耐德，欧姆龙
8 | 阻燃铠装屏蔽控制电缆及防护管 | ZRA-DJYVP1*2*1.5（电缆) |  | 米 | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 1200 | 含电缆保护管及附件
9 | 多线盘联锁起泵 | NH-RVS-6*1.5 |  | 米 | 东晟、伏特云构缆、太阳 | 1200 | 含电缆保护管及附件
消防整改--土建工程量清单
序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |  | 备注
1 | 一楼设备间改造增加逃生通道 | 保护性拆除原有窗户、防盗门、墙体 | m2 | 43
2 |  | 新增两个甲级防火门（利旧） | m2 | 3.15
3 |  | 加气混凝土墙体封堵 | m3 | 30
|  | 新砌墙体抹灰 | m2 | 30
4 |  | 消防门过梁预制 | m | 2.8m
5 |  | 内墙腻子、油漆 | m2 | 32
6 |  | 外墙干挂石材 | m2 | 8.86
7 | 其它楼层防火门（甲级） | 防火门闭门器更换 | 个 | 60 |  | 品牌：金仕兴、安恒
8 |  | 部分变形防火门修理 | 樘 | 3
9 |  | 部分防火门更换（钢制、甲级） | 樘 | 24 |  | 品牌：金仕兴、安恒;规格2.1m*1.5m双门23樘；规格2.1m*2m双门23扇1樘
10 | 混凝土拆除、修补 | 个别管道更换时，穿过楼板或者墙体需要扩孔、水泥灌浆、拆除不用风机及钢筋混凝土修复 | 项 | 1
11 |  | 屋顶消防水泵房雨棚结构修复 | m2 | 4
12 | 百叶推拉门 | 12层一樘防火门保护性拆除后，更换为铝合金百叶门，方便通风 | m2 | 3.15
其他
序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |  | 备注
1 | 铁架制作消火栓组合器材架 | 对各层木门内室内消火栓及灭火器铁支架进行价格修复并防腐。 | 个 | 88 |  | 2至12层走道内每层8个，共计88个。
2 | 地下室冷库外机迁移 | 冷库外机迁移值一楼地面，增加铜制风管 | m | 25