## Sheet1
阀门规格书
管道Pipe | P＆ID号 P＆ID NO. | [5 empty] | 材质Material | 阀体 Body |  | GGG40
| 管道编号 LINE NO. | [6 empty] | 阀芯 Plug |  | 1.4529
| 管道材质 PIPE MATERIAL | [6 empty] | 阀座 Seat |  | EPDM
| 管道规格 PIPE SPECIFICATION | DN700 | [5 empty] | 阀杆 Shaft |  | SS420
工艺数据Servive Condition | 流体介质 Fluid | 海水（含泥和贝类） | [5 empty] | 密封圈 Gasket |  | NBR
| 工况 Case | 最大 Max |  | 正常 Nor |  | 最小 Mix
| 流量 Flow rate m3/h | [5 empty] | 执行机构Act. | 型号 Mode No.
| 入口压力 In.Press Mpa |  |  | 0.3 |  |  |  | 故障位置 Fail Postion
| 出口压力 Out.Press Mpa | [6 empty] | 类型 Type |  | 调节
| 压差 Diff.Press Mpa |  |  | max0.3 |  |  |  | 供电 Elec.Supply |  | 380V AC
| 温度 Temp. deg℃ |  |  | 常温 |  |  |  | 额定功率 Power rating
| 关断压力 Shutff Pre. Mpa | P1 | 0.3 |  | P2 |  |  | 额定电流 Ampere rating
| 设计压力 Des.Press MPa | 0.6 | [5 empty] | 选用行程 Rated Travel
| 设计温度 Des.Temp. deg℃ | Min | 29 |  | Max | 100 |  | 输入信号 Input Signal |  | 4~20mA
阀体Body | 型号 Mode No. | [6 empty] | 输出信号 Output Signal |  | 4~20mA
| 阀体类型 Body Type | 中线衬胶法兰蝶阀 | [5 empty] | 限位/力矩开关 Limit/Torque Switch
| 压力等级 Rating | 1.0MPa | [5 empty] | 电气接口 Elec.Conn
| 端部连接方式 Eed Connection | U型双法兰连接 | [5 empty] | 防护等级 Case Protection |  | IP66
| 法兰面要求 Flang Face Finish | EN1092-2018 PN10RF | [5 empty] | 防爆等级 Elec.Class
| 上阀盖类型 Bonnet Type | 常温型 | [5 empty] | 手轮 Handwheel |  | 带
| 阀门口径 Body Size | DN700 | [5 empty] | 顶法兰尺寸 Top Flange
| 顶法兰尺寸 Top Flange | F25/D65对称双键2-18 |  |  |  |  | 其他Other | 颜色Color | 阀体 Body
| 阀芯形式 Trime Form | 蝶形 | [6 empty] | 支撑 Yoke
| 流量特性 characterristic | ON-OFF | [6 empty] | 执行机构 Actr Case
| 泄漏等级 Leakage Spec | 软密封ANSI Class Ⅴ | [6 empty] | 手轮 Handwheel
备注：电动执行机构品牌：扬州恒春CKD系列/浙江瑞基测控RA-III系列/上海自动化十一厂AI系列/常州辅机电站设备总厂SND系列 阀体结构详见附件图纸