## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（超声波流量计） |  |  |  | 档案号 DOCUMENT No： |  | 16500IN-SP99-0014 |  |  | 0
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 详细工程设计 |  | AFC
|  |  |  | (ULTRASONIC FLOWMETER) |  |  |  | 页数 PAGE： |  | 第3页 共5页
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  |  | 外夹式超声波流量计 | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number |  | 所在图号 P&ID No. |  | 21-FT-937 |  |  | 0206
|  | 3 | 检测位置 Service |  |  |  | 中压凝结水出装置
|  | 4 | 工艺管线 外径/内径 Pipe O.D/I.D (mm) |  |  |  | 114.3/102.3
|  | 5 | 工艺管号 Pipe No. |  |  |  | 4"-MC-21-20601-2A3A-H
工艺条件 | Process Condition | 6 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State |  | 2.0MPa凝结水 |  |  | 液体
|  | 7 | 操作压力 Oper.Press.MPa(G) |  | 设计压力 Des. Press. MPa(G) | 最大 Max. | 1.9 |  |  | 2.64
|  | 8 | 操作温度 Oper.Temp.℃ |  | 设计温度 Des. Temp. ℃ | 最大 Max. | 190 |  |  | 300
|  | 9 | 流量 Flow Rate |  |  |  | 最大 Max. Flow |  | 正常 Nor. Flow |  | 最小 Min. Flow
|  |  | kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam），Nm3/h(气体 Gas) |  |  |  | 45000 |  | 30000 |  | 10000
|  | 10 | 操作密度Oper.Density kg/m3 |  | 标准密度Std. Density kg/Nm3 |  | 876
|  | 11 | 运动粘度Kin Visc(mm2/s) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s) |  | 0.6
|  | 12 | 绝热指数 Cp/Cv |  | 压缩系数 Comp. Factor
|  | 13 | 允许压损 Allowable Press. Drop @ Max. Flow
14
流量计 | Meter Unit | 15 | 流量计型号 Meter Model
|  | 16 | 型式 Type |  | 精度 Accuracy |  | 外夹式 |  |  | ± 0.5%(重复性:± 0.2%)
|  | 17 | 可测流量范围Adj.Range |  | 设定范围Meter Scale Range |  |  |  |  | 0~50000kg/h
|  | 18 | 公称直径 Nominal Diameter (mm) |  |  |  | 4" Sch40
|  | 19 | 压力等级 Press. Rating |  | 适用温度 Available Temp.(℃) |  | ANSI CL300 |  |  | -25～130℃
|  | 20 | 压力损失 Press. Drop
|  | 21 | 过程连接型式 Process Conn. Type |  |  | 连接规格 Size | 法兰 |  |  | 4"
|  | 22 | 法兰标准 Flange STD. |  | 等级 Rating |  | ANSI B16.5 |  |  | ANSI CL300
|  | 23 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing |  | A105 |  |  | RF
|  | 24 | 本体材质 Body Mat'l |  |  |  | A106B（耐海水涂层）
|  | 25 | 传感器外壳材质 Sensor Housing Mat'l |  |  |  | SS316L
|  | 26 | 传感器接触面材质 Sensor Contact Surface Mat'l |  |  |  | SS316L
|  | 27 | 连接电缆 Conn. Cable |  | 连接电缆长度 Length
|  | 28 | 传感器固定支架材质 Sensor Fixing Bracket Mat'l
|  | 29 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | IP67
|  | 30 | 防爆等级 Explosion Proof |  |  |  | EEx dⅡCT4
转换器 | Convertor | 31 | 转换器型号 Convertor Model
|  | 32 | 体积单位脉冲数 Cyc. Per. Vol. Unit K'
|  | 33 | 安装型式 Mount Type |  |  |  | 一体化安装
|  | 34 | 输出信号 Output Signal |  | 负载阻抗 Load Resistance |  | 4～20mADC+Hart四线制
|  | 35 | 输出指示表 Output Indicator |  |  |  | 瞬时,累积流量指示
|  | 36 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset
|  | 37 | 电源 Power Supply |  |  |  | +24VDC
|  | 38 | 电气接口 Elec. Conn. |  |  |  | 1/2" NPT(F)×2
|  | 39 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  |  | IP67
|  | 40 | 防爆等级 Explosion Proof |  |  |  | EEx dⅡCT4
|  | 41 | 通讯方式 Communication |  | 自诊断 Internal Diagnostics |  | Hart |  |  | 有
附件 | Accessorie | 42 | 校验工具 Adjustment Tools
|  | 43 | 安装工具 Mount Tools
|  | 44 | 切断阀 Check Valve
|  | 45 | 安装支架 Mounting Bracket
|  | 46 | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 47 | 推荐制造商 Manufacturer
48
49
说明 NOTES：
≥3个测量声道
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=1
Note on K1: 档案号<项目数据表
Note on N1: 规格书版次<项目数据表
Note on K2: 设计阶段<项目数据表
Note on M2: 版本<项目数据表
Note on K3: 第页共页<项目数据表
Note on H4: 仪表名称<仪表索引表
Note on H6: 位号<仪表索引表
Note on K6: 流程图号<仪表索引表
Note on H7: 检测位置<仪表索引表
Note on H8: 管道外内径<工艺条件表
Note on H9: 管道设备号<仪表索引表
Note on H10: 介质名称<工艺条件表
Note on K10: 介质状态<工艺条件表
Note on H11: 正常压力<工艺条件表
Note on K11: 设计压力<工艺条件表
Note on H12: 正常温度<工艺条件表
Note on K12: 设计温度<工艺条件表
Note on H14: 最大流量<工艺条件表
Note on J14: 正常流量<工艺条件表
Note on L14: 最小流量<工艺条件表
Note on H15: 正常操作密度<工艺条件表
Note on K15: 标准密度<工艺条件表
Note on H16: 运动粘度<工艺条件表
Note on K16: 动力粘度<工艺条件表
Note on H17: 等熵指数<工艺条件表
Note on K17: 压缩系数<工艺条件表
Note on H18: 允许压降<工艺条件表
Note on H20: 流量计型号<超声波流量计规格书
Note on H21: 流量计型式<超声波流量计规格书
Note on K21: 精度<超声波流量计规格书
Note on H22: 可测流量范围<超声波流量计规格书
Note on K22: 设定范围<超声波流量计规格书
Note on H23: 公称直径<超声波流量计规格书
Note on H24: 压力等级<超声波流量计规格书
Note on K24: 适用温度<超声波流量计规格书
Note on H25: 压力损失<超声波流量计规格书
Note on H26: 过程连接型式<超声波流量计规格书
Note on K26: 连接规格<超声波流量计规格书
Note on H27: 法兰标准<超声波流量计规格书
Note on K27: 法兰等级<超声波流量计规格书
Note on H28: 法兰材质<超声波流量计规格书
Note on K28: 法兰密封面<超声波流量计规格书
Note on H29: 本体材质<超声波流量计规格书
Note on H30: 传感器外壳材质 <超声波流量计规格书
Note on H31: 传感器接触面材质<超声波流量计规格书
Note on H32: 连接电缆<超声波流量计规格书
Note on K32: 连接电缆长度<超声波流量计规格书
Note on H33: 传感器固定支架材质<超声波流量计规格书
Note on H34: 防护等级<超声波流量计规格书
Note on H35: 防爆等级<超声波流量计规格书
Note on H36: 转换器型号<超声波流量计规格书
Note on H37: 体积单位脉冲数<超声波流量计规格书
Note on H38: 转换器安装型式<超声波流量计规格书
Note on H39: 转换器输出信号<超声波流量计规格书
Note on K39: 负载阻抗<超声波流量计规格书
Note on H40: 输出指示表<超声波流量计规格书
Note on H41: 累积计数器<超声波流量计规格书
Note on K41: 计数器复位<超声波流量计规格书
Note on H42: 电源<超声波流量计规格书
Note on H43: 转换器电气接口<超声波流量计规格书
Note on H44: 转换器防护等级<超声波流量计规格书
Note on H45: 转换器防爆等级<超声波流量计规格书
Note on H46: 通讯方式<超声波流量计规格书
Note on K46: 自诊断<超声波流量计规格书
Note on H47: 校验工具<超声波流量计规格书
Note on H48: 安装工具<超声波流量计规格书
Note on H49: 切断阀<超声波流量计规格书
Note on H50: 安装支架<超声波流量计规格书
Note on H51: 浪涌保护器<超声波流量计规格书
Note on H52: 制造厂<超声波流量计规格书
Note on A56: 说明<超声波流量计规格书