
PTA化验楼搬迁改造项目工程技术评估表
	项次
	主要项目
	规  格  与  要  求
	符合情况

	1
	资质要求
	1、参选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的不低于建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，且应具备合格有效建筑施工企业《安全生产许可证》。
2、参选人在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（注册资本在200万元以上）。

3、本工程要求参选人必须踏勘现场，进行现场技术交流，确认设计方案、材料清单确认，提供详细设计方案，产品结构图，气路、水、电、网络、电话安装线路图纸。
	

	2
	装饰装修系统
	涂料
	技术要求
	(1)水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2001)的规定。

(2)取得绿色产品、环保产品认证。甲醛含量：GB 18582-2020 标准规定，内墙涂料的甲醛含量应不超过 50mg/kg。另外，根据行业标准 JG/T 481-2015 的规定，甲醛释放量应≤0.1mg/m³。
	

	
	
	
	品牌要求
	立邦、多乐士、三棵树、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	吊顶
	技术要求
	1、铝扣板：采用600*600mm金属铝扣板吊顶，厚度：≥0.8mm厚铝板，配套金属龙骨主龙骨中距900，顶板预留φ8镀锌吊杆，双向中距900.方通：1、材质型号：铝合金；宽幅：40-60mm；高度：50-80mm；壁厚：大于1.0mm；方通安装间距≤100mm。2、防火等级A、不易燃、材质坚硬，不容易变形。3、防火等级：A 级防火；不易燃、材质坚硬，不容易变形。4、表面涂层：需通过防火检测（无明火滴落，耐火时间≥30 分钟）；5、表面处理工艺：粉末喷涂厚度 60-120μm。6、龙骨规格：防风型烤漆龙骨配套合金吊杆，龙骨安装间距≤1.2米。
	

	
	
	
	品牌要求
	鼎美、佛山鑫星、友邦、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	钢制门
	技术要求
	成品钢制乙级防火门：采用优质冷扎钢板，门扇板厚度≥0.8mm，门框板厚

度≥1.2mm，耐火完整性≥1小时。
	

	
	
	给排水系统
	技术要求
	1、给水水质、水压必须符合饮用水水质标准。给水进水接至就近给水立管，给水进水管处设置阀门及防污止回阀。

2、室内生产生活给水管采用无规共聚聚丙烯（PP-R，S5)给水管，热熔连接。热水管道采用热水型PP-R 塑料管（S2.5系列），热熔连接。

3、生活给水管与洁具之间连接采用不锈钢内螺纹配件螺纹连接，生活给水管，当DN≤50mm时采用内螺纹铜质截止阀；DN>50mm时采用Z15T-16闸阀。

4、排水分区块汇集接入原有废水收集管道，统一由废水处理设施处理；排水管均采用UPVC排水管及相应管件，粘接剂接口。高温排水管采用无承口机制柔性铸铁管，不锈钢管箍连接。  

5、纯水系统：采用316L材质不锈钢，管径19.05mm，壁厚1.24mm,室内和室外进水总阀及终端设置316L材质不锈钢球阀
	

	
	
	
	品牌要求
	PPR给水管、PVC-U排水管、阀门：联塑、金牛、伟星、相当或更高品质的品牌。
	

	3
	家具系统
	中央台及仪器台
	技术要求
	1、结构：O型钢木结构，承重不小于300kg/m²。
2、柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤100mm，要求水平、稳固。
3、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。
4、台面：实芯理化板：选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm，并开滴水线。4.2黑色大理石台面：采用实验室用黑色大理石台面，厚度30mm，边缘加厚至50mm。
	

	
	
	中央台及仪器台（全钢）
	
	1、结构: 全钢落地结构。
2、台面: 中央台、边台、转角柜、仪器台等实验操作台面选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm，并开滴水线。台面四角经圆弧倒角处理。

3、柜体材质采用1.2mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm。

4、片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板。

5、钢材和理化板符合规格书技术要求。
	

	
	
	
	品牌要求
	钢材：宝钢、鞍钢、甬金股份、相当或更高品质的品牌。理化板：富美家、威盛亚、千思板、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	桌上通风柜
	技术要求
	1、主体框架左右旁板、前钢板、背板、顶板均采用全钢结构，采用国标1.0mm优质镀锌钢板冲压成型，表面高压静电粉沫喷涂专用防腐蚀环氧树脂，耐酸碱，防腐蚀。
2、侧面嵌入≥5mm厚优质钢化玻璃。移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式传动结构，无级任意停留。
3、顶部排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
	

	
	
	全钢通风柜
	
	1、整体结构为全钢结构。

2、柜体：基材采用≥1.0mm厚优质低碳冷轧钢板（SPCC），表面经酸洗，磷化，防腐，防锈处理后静电喷涂≥80μm厚工业类金属家具环氧数字粉末，固话温度200℃，防腐、防潮、耐高温以及耐磨。

3、台面部分（理化板）：采用≥12.7mm厚实芯理化板。

4、立柱：采用≥1.0mm厚的优质冷轧板，表面表面环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，根据流体力学及空气动力学原理设计，既确保气流顺畅、平稳通过又防止柜内气流产生紊流。分段式功能盖板可拆卸式设计或其他设计功能，可方便检修控制面板及各种水电气路。

5、内衬板、导流板：采用≥5mm厚优质抗倍特板，耐化学性及耐磨性好，能有效抑制细菌滋生。三段式导流设计，可使排气分布均匀无死角，确保不同比重的气体均能有效排出。

6、视窗：采用≥5mm厚安全钢化玻璃。
	

	
	
	
	品牌要求
	钢材：宝钢、鞍钢、甬金股份、相当或更高品质的品牌。理化板：富美家、威盛亚、千思板、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	铝木柜
	技术要求
	1、体整体铝木结构：采用壁厚≥国标1.2mm的铝合金圆形立柱结构，表面经处理后喷塑，整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用；2、箱体：基板采用18mm厚密度板，表面粘三聚氰胺防火板。3、层板：采用18mm厚优质密度板，表面粘三聚氰胺防火板。截面均经过PVC热熔胶防水封边处理。4、门板：上门为玻璃内嵌门板，下门为木质门
	

	
	
	重型货架
	技术要求
	材质为冷轧钢板或304不锈钢；每层承重不小于400kg。表面涂层防潮抗锈，符合环保要求，无毒无味，0甲醛。层板高度可以自由调节，每层有防跌落挡板，有专业标签位，方便更换标签。材质采用冷轧钢板的货架，于试剂库的货架每个层板上加一层隔离板，防止液体滴落到层板，长期接触腐蚀层板。
	

	4
	通风系统
	排风机
	技术要求
	系统1：风机风量≥18000m3，全压≥1500Pa，

系统2：风机风量≥24000m3，全压≥2000Pa，（具体风量风压应根据上述设备使用工况条件进行核算，具有一定的裕量；

离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢；叶轮：外观应色泽均匀，表面光滑，无裂纹、缺口、毛刺等缺陷，不允许存在直径3mm以上的气泡；叶轮外缘:径向圆跳动≤1mm，端面圆跳动<1mm；离心风机马达：采用优质防爆变频电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘；转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级；离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；风机防腐等级要求满足WF2要求。
	

	
	
	通风设计
	
	1、在同房间各通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体，实验室的通风设备尽可能布置在同一个方向上，并共用一个通风管排风；

2、为了保证各入口处的风量符合设计要求，各系统的每个排风口均设电动风阀进行风量调节；

3、风管采用阻燃性能PP板材焊接，室外风管、法兰统一用10mm厚的PP板制作，室外风管、法兰按风压要求用6mm-10mm厚的PP板制作，通风柜与支管的连接用PP材质圆管。同时具有耐低温和抗老化等性能，且外形美观，支、吊架圆管采用不锈钢条抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；

4、风机、消声器等均安装在楼顶，通过风管把同一系统的通风系统连接到楼顶进入到风机，由风机排放到大气中；

通风系统中的各房间的万向排气罩或原子吸收罩的控制，在各间内墙壁均安装电动风阀开启开关，通过开关的开启来进行控制，只有当所有开关同时关闭时风机才停止运行；
	

	
	
	
	品牌要求
	1、排风风机：广菱丰、苏州顶裕、上海英飞、相当或更高品质的品牌。2、PP风管：欧德利、绿控环保、特福佳、相当或更高品质的品牌。3、阀门：欧德利、绿控环保、特福佳、相当或更高品质的品牌。4、活性炭吸附箱：广菱丰、绿控环保、特福佳、相当或更高品质的品牌。5、变频器：ABB、西门子、博世、相当或更高品质的品牌。6、PLC：ABB、西门子、博世、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	万向排气罩

	技术要求
	关节：高密度PP材质,可360°旋转调节方向,易拆卸、重组及清洗；关节密封圈:不易老化之高密度橡胶；关节连接杆:304不锈钢；关节松紧旋钮:高密度PP材质,内嵌不锈钢轴承,与关节连接杆锁合；气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮,控制进入之气流量；拱形杯形集气置:高密度PP/PC材质；伸缩导管:75mmPP；独有360°旋转装置:以固定架为中心最大活动半径可达1600mm ；固定底座:非粘接而成,模具注塑一体成型,牢度强,不脱底。
	

	
	
	
	品牌要求
	浙江科恩、上海台雄、广州博朗、相当或更高品质的品牌。
	

	5
	气路系统
	二级减压器
	技术要求
	配备压力表，进口压力及出口最大压力均应满足仪器要求，外泄漏率<  2×10-8Pa.m3/Sec.He，阀体、膜片材质均为SUS316L不锈钢，密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK。
	

	
	
	
	品牌要求
	GENTEC/AMFLO/GCE、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	不锈钢高压软管、球阀
	技术要求
	1、高压控制阀承压不小于3000psi,不锈钢316材质。
2、低压控制阀承压不小于1000psi,不锈钢316材质。
3、不锈钢高压软管承压不小于3000psi,内衬材质SS316L。
	

	
	
	
	品牌要求
	GENTEC/AMFLO/GCE相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	气路管道、三通等接头
	技术要求
	不锈钢无缝钢管必须符合ASTM材料标准，材质为316L，含碳量小于0.03%该不锈钢管洁净度必须满足实验室99.999%的使用需求，洁净度达到BA级。

不锈钢管依据GB/T 241-2007<<金属管试压实验方法》检测，管道在25MPa压力持续1min情况下未破裂，
三通、大小头、弯头采用SS316L不锈钢光亮退火， BA级的高纯气路配件。
	

	
	
	
	品牌要求
	GENTEC/AMFLO/GCE、相当或更高品质的品牌。
	

	
	
	气体检测报警系统
	技术要求
	1、检测气体：氧气O2，氢气H2，检测量程:(0-100)%VOL，检测原理：电化学式，光学荧光法，采用进口传感器三线/四线制4-20ma；信号+RS485+继电器输出24VDC供电，防爆等级： Ex db IC T6 Gb/Ex tb IIIC T80 CDb

2、报警器主机：，指示方式：LED液晶显示浓度数据 ，报警方式：声光报警 ，通道数：16路（4-20）mA输入。上位机通讯软件，数据存储，8继电器+2公共继电器输出，可选继电器输出扩展板和RS485分区板。
	

	
	
	
	品牌要求
	中安、特安、GENTEC、相当或更高品质的品牌。
	

	6
	弱电系统
	视频监控系统
	技术要求
	像素：不低于400万像素。分辨率：支持2560×1440（2K）及以上分辨率输出，帧率可达25fps。最低照度：彩色≤0.005Lux@F1.2，黑白≤0.0005Lux@F1.2，具备超宽动态功能（≥120dB），镜头：选用4mm/6mm/8mm定焦镜头（根据监控范围选择），镜头光圈F1.2。编码格式：支持H.265+、H.265、H.264+、H.264编码。防护等级：IP66防护等级，适应实验室可能存在的轻微粉尘、潮湿环境，保证设备稳定运行。智能功能：支持移动侦测、区域入侵检测、越界检测等智能报警功能，当有异常情况发生时能及时触发报警。
	

	
	
	网络交换机
	
	端口配置：16口千兆以太网交换机，其中至少包含4个SFP光口。交换容量：≥48Gbps，包转发率≥36Mpps。PoE功能：支持PoE+（IEEE 802.3at）标准，单端口最大输出功率30W。网络管理：支持Web管理、SNMP管理等方式。稳定性：具备防雷、防浪涌保护功能。
	

	
	
	传输线缆
	
	网线：超六类非屏蔽双绞线，符合CAT6A标准，传输带宽≥500MHz，支持千兆以太网传输，线径≥0.57mm。光纤：单模光纤，纤芯直径9μm，包层直径125μm，传输距离≥2km。
	

	
	
	网络硬盘录像机
	
	接入路数：支持16路400万像素网络摄像机接入。存储容量：支持8个SATA硬盘接口，单盘最大支持18TB硬盘，24小时存储，可存储至少30天视频。编码格式：支持H.265+、H.265、H.264+、H.264解码，解码能力≥32路400万像素@25fps。网络接口：2个千兆以太网口。输出接口：支持2个HDMI输出接口，分辨率最高可达4K（3840×2160）。智能功能：支持智能检索、智能回放功能，可快速查找特定时间段、特定区域的视频，提高视频查看效率。
	

	
	
	硬盘


	
	监控专用硬盘，采用企业级硬盘，转速≥7200rpm，缓存≥256MB，具备良好的稳定性和可靠性，适合长时间连续录像。容量：每块硬盘容量16TB，根据存储需求配置相应数量的硬盘。
	

	
	
	监视器
	
	27英寸，采用LCD液晶显示屏，画面清晰，色彩还原度高。分辨率：3840×2160（4K）超高清分辨率，支持多画面分割显示，可同时查看多个监控点的视频。接口：至少包含2个HDMI接口、1个VGA接口，方便与NVR等设备连接。
	

	
	
	品牌要求
	网络机柜：海康威视、图腾、易联、相当或更高品质的品牌。交换机：锐捷、华为、H3C、相当或更高品质的品牌。
硬盘录像机：海康威视、大华、宇视、相当或更高品质的品牌。网络面板：公牛、锐捷、施耐德、相当或更高品质的品牌。网线：康普、绿联、罗格朗、相当或更高品质的品牌。摄像头：海康威视、大华、宇视、相当或更高品质的品牌。
	

	7
	强电系统
	配电箱、配电柜
	
	电柜外壳材料选择优质冷轧钢板，箱体≥1.5mm，箱门≥2.0mm，安装底板≥2.5mm镀锌板，表面RAL7032/35防水浸腊及粉末底漆处理。防护等级为IP65（GB4208-1993），高要求和严标准确保产品在实验室环境中的可靠运行。

电柜为交流低压配电柜，具有分断能力高、电气方案灵活、组合方便、系类性、实用性强、结构新颖、防户等级高、经济耐用等特点。
	

	
	
	断路器
	技术要求
	功能：短路保护、过载保护、控制、隔离。符合标准：GB10963/IEC60898/3C认证.额定电压：230/400VAC/690VAC.额定电流：6-630A。塑壳开关、万能式断路器具有完善的配电功能，拥有15A-2000A的3、4极产品选择，分断能力可高达50KA。用于分配电能和保护线路，电源及用电设备免受过载和短路的危险，有很好的供电可靠性与连续性。产品符合GB140148.2规定具有良好的质量。该系列开关涵盖配电、接地故障、电动机的完善保护形式，拥有固定式、插入式等多种灵活安装方式。
	

	
	
	电线、电缆
	技术要求
	电线、电缆使用的是6～35kV（WDZ-YJY）无卤低烟阻燃型铜芯交联聚烯烃绝缘电力电缆，为国家优质产品，符合3C 认证（强制性认证）。按用电负载选择铜线截面积大小合适的电线、电缆。
	

	
	
	插座面板
	技术要求
	优质铜材，厚度达0.5mm以上，表面精细化镀镍处理；防铜锈，发热少、导电好，使用寿命长。弹性强劲，寿命长，插拔5000次不松动，使用寿命至少7年以上(按平均每天2次计算)双向阻燃，内芯750度高温不燃烧插孔面板及插孔座采用优质PC合金材料，阻燃性能强，750度高温不燃烧。强度高，抗摔抗冲击性能好。
	

	
	
	品牌要求
	电箱元器件：正泰、ABB、施耐德、相当或更高品质的品牌。电线电缆：南平太阳、起帆、远东、相当或更高品质的品牌。开关插座：公牛、西门子、施耐德、相当或更高品质的品牌。
	

	8
	新空调风系统
	组合空改造
	技术要求
	1、改造后功能实现：3套空调机组改造成可恒温恒湿控制；增加恒温恒湿控制柜，包含变频器（3台）、PLC、触摸工控屏控制，可通过触摸工控屏自由进行控制三台电机及修改参数，使其能控制风量大小，室内温湿度可控；新风过滤机组改造，改造后风量满足空调机组进风量要求，风量根据新风量和回风量、排风量比例计算。

2、应采用按国际标准生产的各类过滤器（初、中效），具有过滤效率高，风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。初效过滤器使用寿命可达2年以上，水洗次数可达12次以上。

3、温度：18℃～26℃可控，湿度：40%～60%可控。
	

	
	
	风机盘管空调
	技术要求
	卧式，水平出风，风量：850m³/h,出口静压：0Pa,排数：3排；制冷量：4.5KW，配可清洗抽拉式过滤器，220V，0.096KW。控制面板安装到可接触位置。
	

	
	
	
	品牌要求
	格力、大金、三菱、相当或更高品质的品牌。
	

	9
	施工要求
	总工期为合同签订生效后90个工作日。中标人应在90个工作日内完成完成上述工作内容。由于原中控楼和芳烃化验楼涉及抗爆施工，若因两者交叉作业影响而施工的，交叉部分工期可以适当延长，但需在抗爆施工完成后10个日历天内完成。

提供详细设计方案，产品结构图，气路、水、电、网络、电话安装线路图纸。提供工程设计资质证书乙级以上的设计单位证明。

投标方根据总进度要求编写计划表，以保证施工进度。

投标方提供施工人员和管理人员配置清单及资质要求，满足技术规格书要求的规范要求。
	

	10
	售后服务
	产品安装完毕投入使用后，质保期为3年。
	

	11
	评 估 结 果
	

	核准
	
	审核
	
	经办
	




