## SPEC
[10 empty] | 项目文件号 Proj. Doc. No. |  | 413061 | REV.
[5 empty] | 外夹式超声波流量计规格书 |  |  |  |  | 专业文件号 Discipline Doc. No. |  | D1208-50-00-R027
页数 Sheet No.
顾客要求 Client's
概况 | GENERAL | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | 外夹式超声波流量计
|  | 2 | 位号 Tag No |  |  | 流程图号PID No |  |  | 15-FT-2701 |  | 0
|  | 3 | 检测位置 Service | [5 empty] | 15-800-CWS-27-001-A3-1FG
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size |  |  | 外径/内径 O.D./I.D. |  |  | DN800 |  | 813/787.6
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Material |  |  | 管壁厚度Thickness |  |  | 20# SCH20
6
操作条件 | PROCESS CONDITION | 7 | 介质名称 Fluid |  |  | 介质状态 Phase |  |  | 循環水 |  | 液体
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. Mpa (G) |  |  |  | Nor. / Max. |  | 0.45
|  | 9 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ |  |  |  | Nor. / Max. |  | 34
|  | 10 | 流量 Flow Rate | 气体Gas Nm3/h |  | 最大 Max. Flow |  |  | 3300Kg/h
|  |  |  | 蒸汽Steam kg/h |  | 正常 Nor. Flow |  |  | 3000Kg/h
|  |  |  | 液体Liquid kg/h |  | 最小 Min. Flow |  |  | 1800Kg/h
|  | 11 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  |  | 分子量 Molecular Mass |  |  | 1000 |  | 0
|  | 12 | 操作黏度 Oper. Viscosity |  |  |  |  | cp | 0.74
|  | 13 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop |  |  |  |  | Mpa | 0.06
|  | 14 | [6 empty] | 0
流量计 | METER UNIT | 15 | 型式 Type | [5 empty] | Transmit Time
|  | 16 | 量测范围 Meas. Range |  |  | 精度 Accuracy |  |  | 0-4000t/h |  | 不小于±1% |  | 1
|  | 17 | 密度量测范围 Density Meas. Range | [5 empty] | 0
|  | 18 | 公称直径 Norminal Diameter
|  | 19 | 计算压力损失 Calculated Press. Drop | [5 empty] | 不大于60KPa
|  | 20 | 过程连接 Process Conn. Type | [5 empty] | Clamp on Design(Fig. A)
|  | 21 | 感應器材质 Sensor Mat'l |  |  | 衬里 Lining |  |  | 304 SS |  | 厂标
|  | 22 | 测量体安裝材质 Tape Mat'l | [5 empty] | 316 SS
|  | 23 | 连接电缆 Conn. Cable |  |  | 长度 Length |  |  | 带 |  | 15米
|  | 24 | 防爆等级 Explosion Proof |  |  | 防护等级 Enclosure Prot. |  |  | ExiaIICT4 |  | IP68
|  | 25 | [6 empty] | 0
|  | 26 | [6 empty] | 0
|  | 27 | [6 empty] | 0
|  | 28 | [6 empty] | 0
转换器 | CONVERT | 29 | 型式 Type |  |  | 精度 Accuracy |  |  | 厂标 |  | 不小于±1% |  | 1
|  | 30 | 输出信号 Output Signal |  |  | 电源 Power Supply |  |  | Hart , 4 ~ 20 ma |  | 24VDC |  | 1
|  | 31 | 安装 Mounting | [5 empty] | Yoke on 2" Pipe
|  | 32 | 电气连接 Elec. Conn. | [5 empty] | 3 x 1/2" NPT,附防爆电缆密封接头,黄铜材貭,帯护套
|  | 33 | 防爆等级 Explosion Proof |  |  | 防护等级 Enclosure Prot. |  |  | ExiaIICT4 |  | IP68
|  | 34 | 输出信号指示表 Output Indicator | [5 empty] | LCD液晶显示
|  | 35 | [6 empty] | 0
|  | 36 | [6 empty] | 0
附件 | Accessory | 37 | 安装支架 Mounting Kit w/ U-Bolt & Nuts | [5 empty] | 带 , 316SS
|  | 38 | 制造廠銘牌 | [5 empty] | 型號, 儀表位號, 額定流量系數等.
|  | 39 | [6 empty] | 0
其它 | MISCELL | 40 | 推荐制造商Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
|  | 42 | [6 empty] | 0
说明 NOTE :
Fig. A
(for Reference)

## DATABASE
| 概况GENERAL | [8 empty] | 操作条件PROCESS CONDITION | [11 empty] | 流量计METER UNIT | [17 empty] | 转换器CONVERT | [10 empty] | 附件Accessory |  |  | 其它MISCELL
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| 仪表名称 Instrument Name | 位号 Tag No | PID NO. | 检测位置 Service | 工艺管道尺寸 Pipe Size | 外径/内径 O.D./I.D. | 工艺管道材质 Pipe Material | 管道等级 Pipe Class |  | 介质名称 Fluid | 介质状态 Phase | 操作压力 Oper. Press. MPa | 操作温度 Oper. Temp. ℃ | 流量 Flow Rate |  |  | 操作密度 Oper. Density kg/m3 | 分子量 Molecular Mass | 操作黏度 Oper. Viscosity | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop |  | 型式 Type | 量测范围 Meas. Range kg/h | 精度 Accuracy | 密度量测范围 Density Meas. Range | 公称直径 Norminal Diameter | 计算压力损失 Calculated Press. Drop | 过程连接 Process Conn. Type | 法兰材质 Flange Mat'l | 衬里 Lining | 测量管材质 Meter Piping Mat'l | 连接电缆 Conn. Cable | 长度 Length | 防爆等级 Explosion Proof | 防护等级 Enclosure Prot. |  |  |  |  | 型式 Type | 精度 Accuracy | 输出信号 Output Signal | 电源 Power Supply | 安装位置 Mounting Position | 电气连接 Elec. Conn. | 防爆等级 Explosion Proof | 防护等级 Enclosure Prot. | 34: 输出信号指示表 Output Indicator; 其它MISCELL 40: 推荐制造商Manufacturer; 其它MISCELL 41: 型号 Model | REV.
[12 empty] | (G) |  | 最大 Max. Flow | 正常 Nor. Flow | 最小 Min. Flow |  |  | CP | Mpa
1 | 超音波流量计 | 15-FT-2701 |  |  | DN800 | 813/787.6 | 20# SCH20 |  |  | 循環水 | 液体 | 0.45 | 34 | 3300 | 3000 | 1800 | 994 |  | 0.74 | 0.06 |  | Transmit Time | 0 ~ 4,000t/h | 不小于±1% |  |  | 不大于60KPa | Clamp on Design(Fig. A) | 304 SS | 厂标 | 316 SS | 带 | 15米 | EXdIICT6 | IP67 |  |  |  |  | 厂标 | 不小于±1% | Hart , 4 ~ 20 ma | 220 VAC | Yoke on 2" Pipe | 3 x 1/2" NPT,附防爆电缆密封接头,黄铜材貭,帯护套 | EEXdIICT6 | IP68 | 34: LCD液晶显示; 附件Accessory 37: 带 , 316SS; 附件Accessory 38: 型號, 儀表位號, 額定流量系數等.