福建福海创石油化工有限公司

福海创装置区重点设备

新增视频监控安装发包说明

2025年12月10日

目    录

一、 项目说明	3

二、 资质要求	3

三、 项目建设要求	3

四、 项目安装要求	6

五、 项目材料表	8

六、 主要设备技术参数要求	12

七、 评标方法	20

八、 施工考核要求	21

九、 施工工期和保质期	22

福海创装置区重点设备新增视频监控

项目发包说明

- 项目说明

为落实公司生产周例会精神，进一步强化各装置重要设备运行安全管控，防范生产异常风险，各团队筛选各装置核心关键设备，针对性加装视频监控，实现重点设备全时段可视化监管。提升生产风险防控能力与应急响应效率，保障生产稳定有序推进。

本项目涉及芳烃厂区、PTA厂区各生产装置内部重点设备新增点位安装视频监控，工程包括线路敷设、设备安装、调试。

- 资质要求

- 资质：电子与智能化工程专业承包资质二级。

- 提供近三年（2022年12月-2025年12月）石油化工企业独立防爆视频监控系统安装与施工业绩证明文件。

- 工期要求：合同签订生效后120天内完成。

- 项目建设要求

本项目旨在通过深度集成前端防爆摄像机与后端智能分析设备（超脑），构建与公司现有视频监控安防平台无缝对接的智能监控预警系统，全面提升生产装置风险防控能力。系统设计严格遵循国家防爆安全规范（如GB 3836系列）、工业视频监控技术标准（如GB/T 28181）等法规要求，实现作业全流程覆盖。通过实时分析视频流，系统可精准识别烟雾、火点及温度异常变化，并第一时间捕捉管道、阀门等关键设备的泄漏风险，同步触发视频安防平台报警，确保风险早发现、早处置。具体要求如下：

1、系统建设要求：新建设备（含云台摄像机、超脑检测录像机）及原有摄像机整合后，需接入利现有安防平台，不改变平台原有架构、数据库及操作逻辑。系统对接后需实现 “零感知接入”，平台操作界面、权限管理、设备管理模块无需额外调整，原有平台已接入的其他安防子系统（如门禁、消防、周界报警）与新监控设备需保持数据互通，支持在同一平台界面查看监控画面、调取录像、接收报警信息，无数据断层或操作割裂问题。

现有平台支持的通信协议，包括但不限于GB/T 28181-2022 视频监控联网标准（需向下兼容平台原使用的 2016 版协议）、RTSP 实时流传输协议、ONVIF 网络视频接口协议，以及平台专属私有 SDK（需参选人提前与招标人对接获取协议参数，确保接口调试无阻碍。

2、AR安环一张图：通过AR高点全景摄像机获取厂区危险源、污染源全景覆盖视频，与视场内危险源、污染源、重点公共区域低点摄像机联动，可以实现既关注整体又兼顾局部的大范围立体监控与视频联动，能够以画中画展示低点摄像机视频。

同时，可以通过对接企业安环在线监测系统数据，在AR实景视频地图上对危险源、污染源点位进行数据展示，加强安全、环保数据联动分析，做到可查询、可搜索、可定位、可描述、可报警、可联动，改善厂区安全、环保风险预警系统的应用模式，提升厂区安全、环保风险防控水平。

系统前端采用AR鹰眼可实现270°场景覆盖监控，指挥中心人员通过AR实景安环一张图，即可实现生产园区高危区域的全景监控，同时设备支持多倍变倍以及云台转动，掌控全局的同时兼顾细节。

3、热成像在线测温：在温度高于绝对零度的物体时发射红外辐射，热成像设备捕捉这些辐射，并将其转换成可视化的温度分布图像。设备的重要风险位置，如泵、阀门等部位的温度异常，通过温度监测，辅助监测其运行状态，针对重要设备的风险位置，通过热成像设备进行24小时温度监测，温度异常时，通过设备温度递增递减、温度阈值等方式，实现报警提示，保障设备正常运行。在监测到温度异常时，可以通过安防平台指定账号或区域，进行事件弹窗告警。

4、融合数据采集分析AI隐患识别：针对区域重点设备和场所，通过利用厂区原有前端视频监控设备，以新增后端图像智能分析设备方式，实现对于重点区域隐患及人员行为隐患的识别分析：

1） 视频数据采集：通过隐患点位处部署的前端视频监控设备（利旧），实时采集隐患部位视频、图片数据，提供给AI融合巡检超脑设备进行识别检测。

2）数据分析：通过后端AI融合巡检超脑部署的算法，包括环境隐患检测（如明火识别、烟雾识别等）对生产区域视频、图片中的潜在风险进行智能分析识别烟雾、火点隐患，实现智能告警提示。AI融合巡检超脑平台通过现有视频安防系统定向推送至指定账号或区域自动生成事件弹窗告警。

3）人员行为隐患：通过对现场视频结合后端AI分析能力，在AI融合巡检超脑中部署在离岗+睡岗检测算法，对值班人员岗位值守情况、玩手机等违规行为进行监测，并及时告警提醒，避免因人为原因发生重大安全事故。

- 项目安装要求

视频监控应按以下施工点位规范安装，安装前需与生产技术人员确认具体位置，确保覆盖重点设备及危险源区域，实现无死角动态监控。

1、芳烃团队各装置区安装点位位置说明：37R102/37E110上部弯头法兰、37R102/37E110下部弯头法兰、31D102/104框架顶层、四合一炉炉区、31R101/31E101、33D131/132/133、32E101顶部、32R101~104下部弯头、32R101~104上部弯头、33D112/113/114顶大盖、二甲苯再蒸馏塔重沸炉泵、41-H-101加热炉东侧、42-H-101加热炉、43-P-104A.B、41-H-101加热炉、 41-H-102加热炉、44-H-101加热炉、41-H-101/102炉前流量调节阀、42#异构化反应器、42-P-103/104泵区、41-P-205/206泵区、44#异构化反应器、44-P-103/104泵区、43-P-205/206泵区、41-P-101/102泵区；

2、PTA装置安装点位位置说明：PTA500区4楼结晶器V-522/523/524/525机封、PTA500区4楼结晶器V-522/523/524/525机封、PTA500区5楼E-515/516-1/2设备和管线、PTA500区5楼结晶器闪蒸汽管线、PX进料管线、PX进料管线、RTO区域；

3、储运罐区安装点位说明：C5泵房、液化气泵房、中间（2）泵房、中间罐区（1）泵房、燃料油泵房、日罐（1）泵房、日罐（2）东泵房、日罐（2）西泵房、PTA罐区PX泵房、PTA罐区醋酸泵房；

4、沸腾床渣油加氢装置安装点位说明：烟囱顶部平台EL+57.5m、C401顶部EL+56.75m、构3 E401西南EL+29.2m、构3 D401西南EL+13.4m、构4顶（D113） EL+21.2m、构7 D108东南EL+11.0m、管5 AC101西北EL+25.0m、构1 3层EL+8.0m、构1 9层东北EL+39.6m、构1 9层西南EL+39.6m；

5、高空球形AR鹰眼布置：拟在生产一团队火炬装置或厂外山顶高点位置安装1台270°鹰眼摄像头，以此达成对厂区的全景覆盖，具体安装点位将通过现场评估后确定。

6、双光谱防爆云台布置：在芳烃团队装置区，计划选取2座高塔作为双光谱防爆云台的安装点，用于覆盖装置区边缘及管廊管道等监控盲区，并采用24小时连续巡检模式辅助全厂安全监测。

7、摄像机安装前，应进行生产装置的勘察和评估，确定最佳安装位置和角度。防爆摄像机、防爆控制箱的安装位置应便于维护。

8、防爆型摄像机的专用复合电缆引自各团队外操室的电信机柜. 专用复合电缆出机柜间后依托原有电气/仪表槽盒( 220VAC分隔区)敷设,出盒后分别穿DN25钢管沿桥架托臂、管架、建构筑物明敷设至防爆控制箱,防爆接线盒。接线至防爆摄像机采用防爆软管（G-3/4）连接。钢管敷设每1.5m固定一次。

9、DN25钢管、防爆控制箱、防爆接线盒等进出线都应采用相应规格的防爆加紧头加紧，防止气体及雨水进入。

10、视频监控支架依托厂内水泥柱、钢结构安装时，中间应该有槽钢或工字钢等防腐钢材做为衔接点，不能直接将横臂支架或监控支架固定安装。

11、根据防爆标志和设备等级，选择合适的安装支架和固定方式，确保设备牢固固定。

12、在采用电焊固定安装防爆摄像机支架时，必须根据业主要求采用必要的防护，防止意外的发生。

13、电焊工应持有应急管理局颁发“焊接与热切割作业”类别证件。

14、施工中存在高处作业，在没有检修通道情况下，承包商应按所在区域要求采用搭脚手架或登高车作业。

15、执行标准和规范：

GB/T50115-2019 《工业电视系统工程设计标准》

GB50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》

GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50160-2008（2018 年版） 石油化工企业设计防火标准》

GB50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》

- 项目材料表

| 序号 | 名称 |  | 参考品牌 | 参考型号或技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空球形AR鹰眼 | 高空球形AR鹰眼 | 海康威视、大华、宇视 | 2400万270°AR防爆鹰眼 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db 海康威视2400万270° 球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面 支持基于行业平台实现AR立体防控，可添加500个标签，更好助力危化品企业安全管理；支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有定位信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动 | 套 | 1 | 安装、调试 |
| 2 |  | Micro SD卡 | 海康/闪迪/爱国者 | 内置512G设备存储; 读速150MB/S | 张 | 1 |  |
| 3 |  | AR安环一张图软件 | 海康威视、大华、宇视 | 支持标签管理、高点视频预览、多维联动功能、布控报警联动功能等： | 套 | 1 | 系统配置` |
| 4 | 双光谱防爆云台 | 防爆云台 | 海康威视、大华、宇视 | 支持温度异常报警功能，设定预警/报警温度阈值，超温后报警 支持智能火点检测功能 支持热成像目标检测，可见光联动检测 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测功能 支持15种伪彩色可调节 支持3D定位功能，配合客户端软件/IE可实现点击放大 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db | 套 | 2 | 安装、调试 |
| 5 |  | Micro SD卡 | 海康/闪迪/爱国者 | 内置256G设备存储;读速150MB/S | 张 | 2 |  |
| 6 | 可见光+热成像双传感器融合一体探测器 |  | 海康威视、大华、宇视 | 支持火焰检测，覆盖范围150m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持温度异常（高温，温升）检测 支持本地报警指示灯 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(256 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 报警接口 1路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -30~60°C，湿度小于95% 防护等级 IP66/IP68(2m,2h) 防爆认证：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | 套 | 16 | 安装、调试 |
| 7 | 融合巡检分析服务器 |  | 海康威视、大华、宇视 | 4U标准机架式24盘位超脑 支持硬盘热插拔2个HDMI，1个VGA；满配20TB硬盘；4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、4个USB3.0接口；1个eSATA接口； 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 | 安装、调试 |
| 8 | 3.5寸监控级机械硬盘 |  | 海康威视、西部数据、希捷 | 接口类型：SATA；硬盘容量：8TB；硬盘转速：7200转；缓存容量：256MB； | 块 | 20 |  |
| 9 | 防爆云台摄像机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 316L不锈钢材质设计;400万像素;支持超低照度;支持ICR红外滤片式自动切换; 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISUP; 支持360°水平旋转，垂直方向-90°~90°;具有雨刷功能;支持H.265编码;红外100 m | 套 | 26 | 安装、调试 |
| 10 | 防爆球形摄像机 |  | 海康威视、大华、宇视 | - 316L不锈钢材质设计;400万像素;支持超低照度;支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持360°水平旋转，垂直方向0°~90°；支持120dB超宽动态、 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍;3D降噪；防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db | 套 | 11 | 安装、调试 |
| 11 | 视频监控综合箱 |  | 定制 | 316不锈钢材质；内含4口小体积光纤盒，视频光端机、尾纤，SC-SC光纤跳线、接线端子排、6A空气开关电源带防雷器；外形尺寸：400*500*200；防护等级IP65，出线孔：8个 (G-3/4 内螺纹)；防爆等级：Exd IlC T4/T6 Gb；满配防爆夹紧接头 | 套 | 45 | 箱体采用焊接成型表面抛光/拉丝，外型美观 |
| 12 | 防爆接线盒 |  | 定制 | 304不锈钢材质；外形尺寸：200*200*83；防护等级IP65，出线孔：3个 (G-3/4 内螺纹)；防爆等级：Exd IlC T4/T6 Gb；满配防爆夹紧接头 | 个 | 45 |  |
| 13 | 光纤收发器 |  | TP-LINK | TL-FC114B；1个千兆SC光纤接口，4个千兆RJ4；单模单纤； | 对 | 53 |  |
| 14 | 5口POE交换机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 5口千兆POE交换机；交换容量:1Gbps；单口功率:30W；POE供电总功率:60W； | 台 | 53 |  |
| 15 | 8+1+1POE交换机 |  | 海康威视、大华、宇视 | 端口： 8个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；交换容量：20 Gbps；包转发率：14.88 Mpps；端口供电功率30W；整机供电功率：110W； | 台 | 10 |  |
| 16 | 网络线 |  | / | 铠装超5类双屏蔽网线、300米/箱 | 箱 | 10 |  |
| 17 | RJ45水晶头 |  | 海康威视、大华、安普 | 超5类水晶头；100个/盒 | 盒 | 10 |  |
| 18 | 光电复合缆 |  | / | GYXTW-4B+2*2.5；国标 | 米 | 4000 |  |
| 19 | 室外网络电源综合一体线 |  | / | 超5类电源复合缆;PE材质:8芯0.5无氧铜+21.0无氧铜;300米 | 箱 | 10 |  |
| 20 | 4口光纤终端盒 |  | / | 尺寸：≤15.5x9.5x3CM；SC法兰接口；满配尾纤； | 套 | 53 |  |
| 21 | 24口光纤终端盒 |  |  | 尺寸：≤15.5x9.5x3CM；SC法兰接口；满配尾纤； | 套 | 8 |  |
| 22 | 电信级光纤跳线 |  | / | SC-SC；长度：0.5M；单模；插入损耗变化率≤0.3dB 回损>50dB | 条 | 120 |  |
| 23 | 铝合金方形线槽 |  | / | 规格：100*50*1.2mm | 米 | 200 |  |
| 24 | 热镀锌管 |  | / | 规格：ND25*2.0mm壁厚； | 米 | 3200 |  |
| 25 | 角钢 |  | / | 规格:L40*40*4 | 米 | 800 | 满足工程需要 |
| 26 | 槽钢 |  | / | 规格：国标10#（100*48*5.3mm） | 批 | 1 | 满足工程需要 |
| 27 | 安装辅材 |  | / | 不锈钢防爆堵头、防爆夹紧头、管卡等安装辅材 | 批 | 1 |  |
| 28 | 施工机械（登高） |  | / | 脚手架、登高车 | 项 | 1 | 项目使用 |
| 29 | 安全措施 |  | / | 文明施工、环境保护+临时设施+二次搬运费+工具用具使用+夜间施工+校验实验+周末加班 | 项 | 1 |  |

项目材料要求如下：

为了方便后期系统运维及维护，前端摄像机主要设备材料应考虑与厂区现有的视频监控系统无缝兼容。

- 承包商所提供的主要设备均需出具制造厂商原厂证明及原厂售后服务承诺函，并加盖制造厂商原厂公章。并经业主验收合格后方可使用，但是这种验收不能免去承揽商的保固责任。

- 定制产品，外观、材质须经甲方产品确认方可批量采购。

- 承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对其它设施造成损坏须负责修复和赔偿。施工过程产生的施工垃圾须及时收集、清理，放置在指定地点，不得随意丢弃。

- 参选单位在参选前可联系我方技术人员到现场勘查，并完善设备清单表格内容。上述设备和材料只规定了最低材料需求，若实际施工过程中有额外增加材料，视为均包含在总价中，不再单独增加费用。在工程验收前，比选人有权因现场需要或点位调整等发生变化而提出一些补充要求，在工程量超10%（含）以下，总价不变，工程量超10%，另行签订补充协议，但总工程进度不顺延。

- 主要设备技术参数要求：

- （一）、高空球形AR鹰眼

- 全景通道：最高分辨率不小于9040 × 2656，细节通道：最高分辨率不小于3840×2160。

- 全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.2英寸的CMOS传感器。

- 设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。

- 细节通道内置镜头支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm。

- ▲设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。▲设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。

- 设备支持接入联通、移动、电信的5G SIM卡。

- 内置不少于3个GPU芯片。

- 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

- 设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。

- 开启补光灯，可识别距设备不小于500m处的人体轮廓。

- 设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。

- 当设备调焦或转动时，立体防控系统平台上的AR视频标签应与所标记物体保持相对静止。

- 防护等级不低于IP67。

- （二）、双光谱防爆云台

- 支持双通道智能行为分析目标过滤设置：当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、物品移除、物品遗留、进入区域、离开区域时，①可以对人、车进行检测，并以不同颜色标注；②可设置像素大小，设置低于设定像素不报警或高于设定像素不报警。

- 噪声等效温差(NETD)≤15mk

- 最小可分辨温差(MRTD)≤300mk

- 支持防太阳灼伤功能

- 云台定位准确度小于等于0.1°

- 可对可见光通道和热成像通道的视频图像进行联合标定并进行融合显示

- 支持双通道智能行为分析功能：当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵、物品移除、物品遗留、进入区域、离开区域，支持行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。

- 可通过浏览器在热成像视频图像中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置50个点、20条线和45个区域测温规则。

- 支持电源电压在AC100V~AC240V范围内变化时，样机应能正常工作。

- 旋转角度范围：水平360度，俯仰-80度~+80度。

- 水平手控最小速度不大于0.01°/s，垂直手控最大速度不小于40°/s。

- 支持电子罗盘功能，可在监控画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度

- 最低可用照度彩色小于等于0.01lx；黑白小于等于0.002lx。

- 可通过IE浏览器在热成像视频图像中设置等温线，从而生成曲线图以表示等温线上每个区域温度的高低。

- 最大亮度鉴别等级应大于等于11级。

- 宽动态能力综合得分不小于135。

- 热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置256个高温点屏蔽区域，区域可被设置为多边形。

- （三）、防爆可见光热成像融合一体探测器

- 产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的CCCF证书。

- 产品取得应急管理部沈阳消防研究所出具的型式检验报告。

- 产品取得防爆合格证，防爆等级Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db以上。

- 产品应能在电压DC9V~36V的范围内正常工作。支持POE供电方式。

- 分辨力试验：≥1100TVL（分辨率设置为2592×1944、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps）。

- 设备可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流。

- 可见光视频图像：25 帧/秒（2592×1944，2560×1440、1920×1080、1600×1200、1280×720)。

- 热成像视频图像：25帧/秒（1280×720、704×576、640×480、352×288、320×240）。

- 网络自适应能力试验：在丟包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面。

- 测温示值误差试验：设备距离黑体1m，黑体设置为100℃、300℃、400℃时，测温结果示值与黑体温度的误差≤±5%。

- 温度跟踪功能检查：可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注。

- 温度突变触发报警功能检查：可通过IE浏览器开启温度突变报警功能，开启温度突变报警功能后，当温度急剧变化超过设定阈值后，视频画面叠加温度异常报警信息。

- 火点触发报警功能检查：设备应具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内出现火点时，可触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并联动录像及上传抓拍图片。

- 火灾报警信号传输功能检查：设备检测到高温、火焰、烟雾等情况时，可将报警信号输出到火灾报警控制器中，并可在火灾报警主机中显示该报警信息。

- 阻燃试验：非金属外壳的设备，其机壳经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火。

- 盐雾试验：总持续时间3d，循环次数3次。盐雾环境浓度达5%，pH值6.5~7.2，温度；15℃~35℃，每个循环持续时间 2h。潮热环境40℃，相对湿度93%，每个循环持续时间22h，试验后功能正常。

- 外壳防护等级：IP68,水下1m,1h。

- 内置GPU芯片，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个雨刷、≥3个状态指示灯（绿色、黄色、红色）、≥1个SD卡槽（机身内部）、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个RS485接口。

- （四）、融合巡检分析服务器

- 支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；支持效果增强模式：大小模型协同部署；高性能模式：仅部署小模型超高精度模式：仅部署大模型。

- 实时视频分析：对通道中的视频流进行实时智能分析。轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析。定时抓图分析：对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析。离线图片分析：对从设备界面上传的图片或从平台下发的离线图片/URL链接进行智能分析。报警图片分析：对前端IPC的抓拍图片进行二次智能分析。中心流式任务：在业务平台上对下发的取流地址任务进行展示和操作。（硬盘录像机设备上不显示）。

- 当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台。（引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。

- 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理。

- 可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。

- AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度。

- 配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对。

- 采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次。

- 接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、后厨工服、工地工服等，最大支持20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域。

- 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置。

- 对AI算法，≥1个GPU可分化成≥4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；≥1个GPU支持≥4路400W摄像机的实时视频分析。

- 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。

- 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时。

- 评标方法

采用综合评选的方式，从商务和技术两部分进行综合评价。技术分与商务分的比例为30：70。综合得分最高者作为第一中选人。

各分项分值分配如下：（满分100分）

- 技术评分：30分；

- 商务评分：70分。

技术评分细则（满分30）如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否决项 | 参选单位未提供电子与智能化工程专业承包资质二级证书、石化企业相关防爆视频监控设备安装业绩证明文件，视为不合格供应商，资质判定不合格，不参与综合评分。 | / |
| 2 | 业绩情况 | 提供近3年（2022年12月-2025年12月）石油化工企业，独立防爆视频监控系统安装与施工业绩（提供合同全本复印件，原件备查）： 1、基础分：合同标的金额≥10万元/份，且数量≥2份，得1分； 2、加分项：单份合同金额≥150万元，每份加1分； 3、最高分：累计得分不超过5分。 | 5分 |
| 3 | 参选人综合实力 | 参选人具有安全生产许可证、 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书有效期内、 ISO20000 信息技术服务管理体系证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，提供得1分，未提供或提供不完整，不得分。（提供全本复印件，原件备查） | 1分 |
| 4 | 施工人员配置 | 承诺以下组织架构人员在施工阶段出勤不变更，并提供近六个月社保证明，由评委在0~6分之间进行评审并评分： 1、项目经理持有建造师二级，得1分；一级得2分； 2、配备安全员，持安全生产考核合格证（B类）或应急管理部门核发的国家注册安全工程师执业资格（有效期内）证书；得1分； 3、技术人员持有电工证、登高证、中级工程师证、焊工证其中一证至少2人，得1分，在此基础上每增加1人，加1分，最高3分； 4、未提供承诺书或承诺人员社保与参选单位不符，不得分。 | 6分 |
| 5 | 货物的技术性能及配置 | 根据参选人所投货物在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况及销售情况，由评委在 0-3分之间进行评审并评分。 1、配置方案介绍齐全，数据清晰，且设备性能性价比明显提升，得分0~2分； 2、配置方案中设备品牌、型号、参数、彩页齐全，得分0~1分； | 3分 |
| 6 | 现场勘查、了解施工及技术方案 | 提供的项目实施计划书，重点考虑参选人如何在中选后有效组织安排,确保按时保质地完成设备采购、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障、安全措施，由评委按照以下分项进行评议，在 0-15分之间评分,未提供任何说明的，分项不得分。 1、视频监控系统图绘制准确、清晰，得分0~2分； 2、芳烃团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~3分； 3、储运团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~2分； 4、PTA团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~2分； 5、三团队监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~3分； 6、高空球形AR鹰眼、双光谱防爆云台监控点位安装采取的质量保障、安全措施方案，得分0~5分。 | 15分 |

商务评分方法（满分70）：以下面评选方案为执行依据

| 序号 | 项目 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分 | 报价 | 70分 | - 设置最高控制价195万元整（含税）。如超过则为无效报价，不参与比选基准价的计算。 2.商务评选总分值70分。 3.评选基准价计算方法：若通过初步评审合格参选人少于5家的，则以通过初步评审的各合格参选人评选价的平均值作为评标基准价；若通过初步评审合格参选人不少于5家（含5家），则以通过初步评审的各合格参选人的评选价（须去掉一个最高评选价和一个最低评选价）的平均值作为评选基准价。 4.比选价格得分=70-（¦Ai-评选基准价¦÷评选基准价）×100×Q 式中:①Ai 为通过初步评审的各合格参选人有效报价评选价； ②Q为折价分，即有效报价评选价每偏离本项目评选基准价1%所扣的分数： ③当合格参选人的有效报价评选价≤评选基准价时，Q的取值为0.4； ④当合格参选人的有效报价评选价>评选基准价时，Q的取值为0.8。 比选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |  |  |

- 施工考核要求

- 乙方有下列情形之一，甲方可终止或解除本合同：

- 承包商现场安装人员、机具设备不足，甲方认为不能依合同完工时。

- 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

- 承包商有其他违反约定的行为 3 次以上。

- 承包商施工材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包商不执行合同约定的义务。

- 承包商未能按时提供质保服务，给甲方或者第三方遭受人身或经济损失的。

- 承包商违反福海创相关管理规定。

- 2.承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创公司书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，并交还甲方提供的一切资料。

- 施工工期和保质期

工期要求：合同生效之日起算，供货时间：T+30天(合同签订完成定为T)；安装及调试时间：T+120天（包含30天供货期）。

保质期：保修期内，若因设备质量或施工质量问题发生故障，厂商须派技术人员到现场维修及更换，直到用户满意或达到设备自身性能要求。

- 质量保证期为自项目验收后1年或设备到现场后18个月，以先到时间为准。

- 在质量保证期，承包商应保证及时免费更换或修复存在在缺陷而导致故障和损坏的产品（除不可抗拒力)，用来更换的设备和配件应是新的。

- 承包商须保证供货方对设备的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，保证全年每天24小时提供免费热线技术服务。在接到使用方设备故障通知或服务要求后4小时答复，进入故障处理程序；工程技术人员24小时到达现场提供免费现场服务。

- 承包商应对用户进行现场免费培训，并免费提供详细的培训文件。各系统安装、试运行期间，供货方的工程师对功能操作人员及功能应用人员进行培训，通过培训操作人员达到能熟练进行各种功能操作，充分发挥设备的效用。所有技术培训均应免费。