芳烃化验室一楼新风空调维修发包说明

 项目概述
    本项目为芳烃化验室一楼实验室的全新风组合式空调机组，风量为100,000 m³/h，2018年安装投入使用，现存在以下问题需要维修：
1、旧组合式空调箱（AHU）因原蒸汽盘管锈蚀并有泄露，造成室内温湿度不可控，空调间积水；并存在安全风险。所以需更换其内部的蒸汽加热盘管。更换的蒸汽盘管材质要求采用不锈钢管绕不锈钢片，以替代原有盘管。现场实况如下：
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2、蒸汽阀体关闭不严，存在串气情况，造成温湿度不可控，且增加运行能耗。需要更换一二楼两套蒸汽阀阀体。
3、空调箱漏风，需要检查并修复漏风部位。
4、机柜工控屏花屏，需要维修更换。

二、 更换技术方案与要点
1、盘管选型依据

（1）尺寸规格：3760W*950H，进出管管径DN65。
（2）材质：采用不锈钢管绕不锈钢片。适用于高温蒸汽工况，耐腐蚀性强，使用寿命长。
（3）蒸汽参数：蒸汽盘管的蒸汽压力为0.45MPa。
2、安装与结构要求
（1）排水设计：原蒸汽盘管段有接水盘，无需新增接水盘。
（2）现场勘查：测量现有盘管接口尺寸、安装空间，确认蒸汽管道参数。
（3）旧盘管拆除：安全切断蒸汽源，排空管道，拆除旧盘管及连接件。
（4）新盘管安装：吊装新盘管就位，进行法兰或焊接连接。
（5）气密性测试：对所有焊口和连接处进行压力测试，确保无泄漏。
（6）保温恢复：对管道和盘管接口进行保温处理。
（7）调试运行：缓慢通入蒸汽，检查温升均匀性及疏水阀工作状态。


三、 预估清单（估算）


	序号
	分项内容
	技术参数及材质要求
	数量
	单位
	材料单价
	安装人工费
	综合单价
	综合总价
	备注

	1
	全新蒸汽钢盘管
	全304不锈钢，接驳口法兰
	3
	个
	
	
	
	
	原品牌：思科（SINOKING）

	2
	电动高温调节阀（比例式）
	DN80
	1
	套
	
	
	
	
	阀体+比例执行器

	3
	电动高温调节阀（比例式）
	DN100
	1
	套
	
	
	
	
	阀体+比例执行器

	4
	手动高温闸阀
	DN80
	1
	个
	
	
	
	
	

	5
	手动高温闸阀
	DN100
	1
	个
	
	
	
	
	

	6
	7寸液晶触控屏（带程序）
	7寸
	1
	套
	
	
	
	
	昆仑通态（MCGS）

	7
	不锈钢软接管件
	DN65
	6
	只
	
	
	
	
	国标

	8
	不锈钢法兰
	DN65
	12
	片
	
	
	
	
	国标

	9
	金属垫片
	DN65
	20
	片
	
	
	
	
	国标

	10
	保温材料 
	铝箔岩棉保温管  厚度50mm
	12
	米
	
	
	
	
	国标

	11
	空调箱体漏风排查及修复
	
	2
	台
	
	
	
	
	

	12
	旧盘管拆除
	
	1
	项
	\
	
	
	
	修复费

	13
	原机组拆解及复原
	
	1
	项
	\
	
	
	
	修复费

	14
	气密性测试 
	
	1
	项
	\
	
	
	
	修复费

	15
	空调机房墙体拆除及复原
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	16
	脚手架/高空作业
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	17
	吊车租赁费
	
	3
	台班
	\
	
	
	
	

	18
	旧盘管及相关拆除件清运费
	
	1
	项
	\
	
	
	
	

	19
	改造直接总费用
	1
	项
	
	
	
	
	

	20
	管理费3%
	1
	项
	
	
	
	
	

	21
	税金（9%）
	1
	项
	\
	
	
	
	

	
	项目总预算（改造直接总费用+管理费+税金）
	
	
	
	
	


