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福海创旧中控空调更换项目
施工承包合同


合同编号：  
合同订立时间： 2026 年  月  日
合同订立地点：  漳州古雷 








甲方（发 包 人）：福建福海创石油化工有限公司
腾龙芳烃（漳州）有限公司
乙方（承 包 人）：



发包方（甲方）：福建福海创石油化工有限公司
腾龙芳烃（漳州）有限公司
承包人（乙方）：
   依照《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同中承包范围内的工程施工事项协商一致，订立本合同。
特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。

1. 工程概况
1、工程名称：福海创旧中控空调更换项目
2、工程地点：甲方工厂
3、承包范围：将旧中控内35套水冷风机盘管空调进行更换，承包商负责原设备拆除、以及设备的供货、安装及调试工作。。
3.1施工地点：甲方工厂  
3.2施工要求：详见附件《福海创旧中控空调更换发包说明》
1. 合同工期
合同签订之日起     天内完工交付验收。
第2条 合同价款
1、 本合同暂估总价金额（含税包干总价）：人民币     元整（即￥   元），未税价为人民币   （即￥      元）；税金为￥      元；若有尾差，以最终实际开票金额为准。
2、 本工程设备开具   %的增值税发票;安装材料及辅材开具     %的工程服务发票。合同总价已包含税费、保险、保固等所有费用；合同总价包含所有工程风险。除非双方另外约定外，否则甲方不再另行支付任何费用。
3、 凡涉及本合同工程质量、标准、施工方式、价款的变更均应由有甲方书面授权的人员签证完成并加盖甲方公章始得生效，否则对甲方无约束力。当甲方由于情况调整需要将上述的工程范围中的局部或部分内容取消不做时，上述对应的工程价款甲方相应扣回，乙方不得有任何异议，工程合同的造价相应调整。
4、 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
5、 工程量的确认及变更均需经甲方书面授权的人员签证。
第3条 工程款结算方式及期限
1、 项目工程完工经甲方验收合格,且完成结算并收到结算款全额发票后60日内支付结算总额的90%；尾款10%作质保金，质保期为验收合格之时起12个月，质保期满无质量问题一次性汇至乙方指定账户。
2、上述款项支付前，乙方需提供等额的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票原件后60日内支付相应款项，乙方未提供发票原件前，甲方有权拒绝付款。乙方提供账户并确认该账户合法，甲方将款项按本合同约定汇入该账户，若因乙方指定的收款账户被冻结等原因无法使用的，甲方不承担任何责任。
      乙方收款账户信息：
收款人：                    
开户行：           
账  号：
1. 施工要求
1、乙方必须严格依照相关行业标准施工。
2、乙方选用的材料应符合现行国家标准的规定。
3、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解决，且需符合甲方的质量要求。
4、乙方于施工前应提供所用材料的质量合格证。
5、乙方应将执行本合约之组织及各级负责人名单，以书面报请甲方备查，未经甲方同意不得随意变更。
6、乙方之工地负责人视为乙方之当然代表。
7、乙方对于甲方认为有机密性之工程，无论任何文件，地点，时效等均应严格保密，不得泄露，否则应赔偿因此给甲方造成的损失。
8、施工期间，乙方应注意安全，对于工地工人及附近人畜及公私财产之安全卫生，必须慎重防范，如因疏忽以致发生任何意外损失，均由乙方承担。
9、乙方应确实遵守政府有关劳工安全卫生法规之规定，对劳工实施安全卫生教育，提供必需之安全卫生设施，尽保护劳工之责任，为劳工投保法定工伤保险，此费用已包括在总价内。如出现工伤等意外事故，由乙方负全部责任。
10、乙方进入甲方厂区，必须遵守甲方的相关规定。乙方施工期间应维护甲方环境卫生，及时清运土头垃圾，否则甲方有权每次扣款 1000 元。
11、施工过程中应厉行节约，甲方提供使用的水、气、汽、风等，乙方要做到即用即开，用毕立即关闭，严禁浪费。如有违反，扣款 1000 元/次。
12、严禁乙方将本工程转包或分包，否则由此而引起的一切纠纷由乙方负责。
13、施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。
14、乙方在施工中不得损坏相关设备或设施，如果损坏应该负责修复或承担修复费用；造成甲方生产及其它损失的，乙方应对全部损失承担赔偿责任。
15、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反甲方公司规章制度的行为进行处罚。
16、为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订附件《安全环保协议》，作为主合同的附件，《安全环保协议》与主合同具有同等法律效力。
1. 原材料的提供办法及规格、数量、质量
乙方提供材料，应接受甲方检验；乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的材料影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、返工、扣罚工程款，因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
1. 验收标准和方法
[bookmark: _GoBack]1、甲方要求乙方提供的货物须达到以下验收要求，若乙方没有达到，将予以退货，所有费用由乙方承担。
（1）出厂检验
合同中产品均需经过原厂出厂检验合格，乙方需提供完整的设备合格证、出厂检测报告、型式检验报告、产品说明书、质保承诺书等全套资料，资料齐全、真实有效。
（2）设备外壳完好无破损、无锈蚀、无变形，安装平整规范，管路、线路排布整齐，保温密封完好，现场干净整洁。
（3）现场运行验收：
现场整体安装完成后，按照本发包要求所列相关要求逐项验收。风机三档调速灵敏，冷热换热效果达标，无异常噪音、无震动、无漏水结露现象，冷凝水排水通畅，各项性能满足使用需求。
（4）压力验收：
水路系统保压试验合格，无渗漏、无压力异常波动，符合空调水系统运行标准。
3、资料文件提交，包含但不限于：
（1）本合同所涉及的所有设备及材料的合格证明文件、出厂检验报告。
（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。
（3）元器件合格证、说明书。
（4）安装和维护说明书。
（5）安装检查记录。
4、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收申请，甲方应在 10 日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
5、本合同若有隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。
1. 保修期及保修责任
1. 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任及维修保养责任。
1. 本工程保修期为 12个月  ，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，乙方应在甲方指定期限内修复，其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在甲方要求的时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担，且质保期待修复合格后相应顺延。
1. 乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式如下，如有变更，乙方应提前 3 日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。
乙方联系人：          ；
联系方式：             ；
乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以传真、邮寄、邮件或公告方式送达。以传真送达的，甲方按本合同所载乙方的传真号码发送传真当日即为送达日；以邮寄送达的，甲方按本合同所载地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。
1. 在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本计费。
1. 乙方的违约责任
1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责返工，如果返工后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。
2、完成的工作量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。
3、在工程现场，乙方进场的及甲方提供的材料设备的保管责任由乙方承担。
4、逾期完工的 (包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同总金额的 1 ‰偿付违约金。逾期超过 20 日，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同总价款的 10 ％向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。
5、擅自调换经甲方验收合格的材料，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。
1. 甲方的违约责任
1、超过合同规定日期付款，应当按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息，但利息总额最高不超过合同总价的 10 ％。
1. 廉洁条款
严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。
1. 合同的解除
1. 乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同：
（1）乙方逾约定开工日期 20 天，或逾期完工超过 20 天，或甲方认为不能按规定期限完工的。
（2）乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同的。
（3）乙方偷工减料的。
（4）乙方的施工材料不符合约定标准，经纠正后仍达不到标准的。
（5）乙方无正当理由，自停工达 72 小时以上的。
1. 因上述原因导致合同解除的，乙方应按合同总价 10 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。。
1. 解除合同时，乙方应返还甲方提供的一切资料，并应继续承担保密义务。
1. 争议解决
本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
1. 附则
1. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。
1. 本合同经双方加盖公章后立即生效。
1. 本合同项下的任何权利义务，未经一方书面同意，任何一方均不得转让。
1. 合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
合同附件：
附件1：《合同价格执行表》
附件2：《福海创旧中控空调更换发包说明》
附件2：《安全环保协议》
附件3：《人员、车辆入厂安全管理协议》


甲方： 福建福海创石油化工有限公司          乙方：
法人代表（签章）：连敏毅                  法人代表（签章）：
地址：福建省漳州市古雷港经济开发区        地址： 
腾龙路84号
电话：0596-3890083                         电话：
开户行：                                  开户行： 
账号：                                    账号： 


甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司 
法人代表（签章）：连敏毅                  
地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号
电话：                    
开户行：                                   
账号：                                    



    
签订日期：2026年  月   日               签订日期：2026年  月  日



















附件1 《合同价格执行表》

	序号
	品名
	技术参数
	原设备技术参数
	数量
	单位
	包干单价
	合计
（元）

	1
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	型号：DFP-85WM 
冷量：5280W；热量7915W；
功率：76W；风量：850 m3/h；
噪声43dB(A)；最大静压12Pa
 （原品牌：科灵斯壮coolingstrong）
	14
	台
	
	

	  2
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	型号：DFP-136WM 
冷量：7900W；热量11856W；
功率：130W；风量：1360 m3/h；
噪声50dB(A)；最大静压12Pa 
（原品牌：科灵斯壮coolingstrong）
	21
	台
	
	

	3
	截止阀
	冷冻水管进出空调处截止阀
	70
	台
	
	

	4
	吊顶拆除、更新、恢复费用
	①小房间内石膏板吊顶更换为铝扣板约70㎡； 
②南北大办公区格栅吊顶拆除更换为铝扣板约200㎡
	1
	批
	
	

	包干总合计：小写人民币：    元，大写：             元

	备注：
① 报价要符合市场行情价格，采购人有权依据参选单位的报价选择自行采购由承包人免费安装或者由承包人供货及安装。
② 以上报价为含税包干单价，包含但不仅限于税费，空调机安装人工费、吊顶拆除、更新、恢复费用等，本项目为包工包料交钥匙工程，除非双方另有约定外，否则采购人不再另行支付任何费用。
③ 参比人报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在投标前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。














附件2
福海创旧中控空调更换发包说明
1、 项目说明
为了配合旧中控改造，降低室内环境温度，保障旧中控内设备及人员工作需要，本项目拟将旧中控内35套水冷风机盘管空调进行更换，承包商负责原设备拆除、以及设备的供货、安装及调试工作。
2、 标准和规范
1、下列标准所包含的条文，通过在本技术协议书中引用而构成本技术协议书的基本条文。使用下列标准最新版本。
GB 156-2003			标准电压
GB/T 1980-2005		标准频率
GB 50205-2020			钢结构工程施工质量验收标准
DL/T5047-95			电力建设施工及验收技术规范
JGJ80-2016			建筑施工高处作业安全技术规范
DL408-91				电业安全工作规程
GB/T 4208-2017		外壳防护等级(IP代码)
GB 9969.1-1998		工业产品使用说明书  总则
GB/T14436-93			工业产品保证文件  总则
  GB/T 12706-2020     额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
GB/T 9330-2020      塑料绝缘控制电缆
2、以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准，如与承包商所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行，且承包商应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。
三、气候条件
福建省漳州市气候分区：夏热冬暖B区（4B）
夏季大气压力：100300.00pa
空调室外干球温度：35.20℃
通风室外干球温度：32.60℃
空调室外湿球温度：27.60℃
空调室外日平均温度：30.80℃
通风室外相对湿度：0.63
冬季大气压力:101810.00pa
冬季室外空调计算干球温度：7.10℃
四、项目内容
1、拆除原有全部（35台）锈蚀损坏的风机盘管机组、老旧接水盘、破损保温层、老化连接软管及配套损坏附件，（吊顶需保护性拆除及恢复，其中17台石膏吊顶拆卸后需修复，详见附件）下来的设备需要按照甲方指定的位置存放。
2、采购全新高品质风机盘管机组（配套进出管截止阀）以及全套配套安装辅材。
3、完成新风机盘管就位安装、管路对接、保温密封、电气接线（动力电缆选用型号为ZA-YJV22-0.6/1kV，控制电缆选用型号为ZA-KYJVP22-450/750V，以上电缆规格按实际需要配置）、排水调试、系统联动调试等全部施工内容。
4、包含现场清理、垃圾清运、系统试运行、竣工验收及质保期内全套售后服务。
5、水冷空调技术及性能要求：
5.1目前在用空调产品信息
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	1
	风机盘管机组
	型号：DFP-85WM
冷量5280W；热量7915W；功率76W；；风量：850 m³/h；噪声43dB(A)；最大静压12Pa
（品牌：科灵斯壮coolingstrong）杭州科灵斯壮空调有限公司
	14
	台

	  2
	风机盘管机组
	型号：DFP-136WM
冷量7900W；热量11856W；功率130W；；风量：1360 m³/h；噪声50dB(A)；最大静压12Pa
（品牌：科灵斯壮coolingstrong）杭州科灵斯壮空调有限公司
	21
	台



5.2、空水冷空调配置要求如下：
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	1
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	14
	台

	  2
	风机盘管机组
	请投标方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	21
	台

	3
	截止阀
	冷冻水管进出空调处截止阀
	70
	台



1、设备风量、制冷量、制热量需对标原有科灵斯壮配套风机盘管参数，不得低于原设备额定性能，完全匹配原有水系统供水温度、压力工况。
2、运行噪音低噪标准，室内运行噪音≤46-52dB(A)（根据机型匹配），无异常异响、震动噪音。
3、机组水压耐受能力适配原有系统工作压力，运行无渗漏、无泄压现象。
4、支持三档手动调速，无需改造原有控制线路。
5、水路接口尺寸、安装孔位、管路走向完全匹配原有设备，实现无损对接。
6、电气接线方式、电压等级适配原有配电系统。
7、设备外形尺寸适配原有吊顶/安装空间，无需大面积拆除装修、开孔改造，最大限度减少现场施工破坏。
5.3辅材及配套材料技术要求
所有安装辅材均为全新国标优质产品，严禁使用劣质、翻新材料，具体要求如下：
1、连接管件：采用优质铜接头、不锈钢软管，耐压、耐腐蚀、防老化，适配空调水系统长期运行。
2、保温材料：采用高密度橡塑保温管/保温板，阻燃B1级，防潮、防结露、耐老化，所有管路保温完整密封，接口处严密无缝隙。
3、排水系统：采用国标PVC排水管，管路坡度合理，连接密封严密，排水顺畅无堵塞、无回流。
4、电气材料：国标铜芯电线、阻燃线管、接线端子，绝缘性能良好，防水阻燃，符合电气安装规范。
5、密封辅料：防水密封胶、减震垫片、固定支架等均为空调专用配件，减震降噪、防水防腐。
五、服务界限
1、承包商（乙方）负责本次更换风机盘管机组、水管、电缆、阀门及附属配件、安装材料的供货、安装、敷设、接线、保温、调试工作。同时负责旧空调的拆除及空调拆除工作所涉及的的所有工作吊（含顶拆除及恢复）。施工过程所需的脚手架搭设、现场施工焊点防腐也由中标方负责提供。
2、承包商负责新空水冷设备其附件、安装所需的材料从制造工厂运至项目所在地，货物卸至指定存放地点后，货物保管由承包商负责。
3、承包商确保提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。
4、承包商必须对所提供设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、调试，承包商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。
5、空水冷设备生产厂家须在开工之日起安排技术人员到现场进行技术指导，直至设备验收完成。
6、承包商须提供免费的培训，包括设备的操作和维护及相关的注意事项。
六、项目验收
1、本发包说明提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定。
2、若没达到标准要求，将予以退货，所有费用由承包商承担。
（1）出厂检验
产品经出厂检验合格后方能出厂，中标单位需提供完整的设备合格证、出厂检测报告、型式检验报告、产品说明书、质保承诺书等全套资料，资料齐全、真实有效。
（2）设备外壳完好无破损、无锈蚀、无变形，安装平整规范，管路、线路排布整齐，保温密封完好，现场干净整洁。
（3）现场运行验收：
现场整体安装完成后，按照本发包要求所列相关要求逐项验收。风机三档调速灵敏，冷热换热效果达标，无异常噪音、无震动、无漏水结露现象，冷凝水排水通畅，各项性能满足使用需求。
（4）压力验收：
水路系统保压试验合格，无渗漏、无压力异常波动，符合空调水系统运行标准。
2、资料文件提交，包含但不限于：
（1）本项目所涉及的所有设备及材料的合格证明文件、出厂检验报告。
（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。
（3）元器件合格证、说明书。
（4）安装和维护说明书。
（5）安装检查记录。
（6）出厂试验报告。
（7）图纸：电子档CAD+PDF，纸质版1册。
（8）项目竣工文件归档案卷。
七、品牌要求
水冷空调设备生产厂家：格力、美的、海信、海尔或等同品牌。
八、资质要求
1、投标单位具有独立法人资格。
2、投标单位具有风机盘管机组制冷设备安装施工经验，须提供资质及相关业绩证明文件（含发票复印件）。如果没有风机盘管机组制冷设备安装施工经验，则视为不合格参比人。
九、报价注意事项
1. 投标文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则，由此而产生的问题均由承包商负责。
2. 承包商报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在投标前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。
3. 承包商参与询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等安全要求。
4. 承包商参比文件须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。
5. 本项目承包商施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案。承包商须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。
6. 本项目合同签订后，至施工完成的周期内，任何原因导致本项目成本增加，均由承包商承担，不予追加。
十、工期、质保要求
1. 开工日期：合同签订后20日历天
2. 完工期限：45日历天（开工之日起算）
3. 自安装验收投用正常之日起保修1年，并提供终身技术支持及设备维修，完整售后服务功能。
十一、承包商职责
1. 施工设备、机具、工具、消耗品、劳保用品等由承包商自备。
2. 承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。
3. 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。
4. 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。
5. 承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。
6. 承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：
（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。
（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。
（3）人员资质证复印件。 
（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。
（5）安全培训制度及培训落实情况。
（6）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。
（7）承包商安全协议书。 
（8）合同复印件（含安全环保协议）。 
（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。
（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。 
（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。
（12）施工方案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。 
（13）事故应急预案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。 
（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。
（15）符合安全技术标准的其他方面。
[bookmark: _Toc74743002]十二、违约解除条款
1. 承包商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：
(1) 承包商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。
(2) 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。
(3) 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。
(4) 承包商有其他违反约定的行为3次以上。
(5) 承包商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。
(6) 承包商不执行合同约定的义务。
(7) 承包商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。
(8) 承包商违反福海创相关管理规定。
承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包商承担。
2. 承包商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：
	序号
	             违规事项
	处罚措施

	 1
	全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域
	第一次罚款5000元，第二次清理出厂

	 2
	
施工人员酒后上岗
	清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚）

	3
	一般作业时不符合安全规定的
	罚款 500—1000 元

	4
	无安全技术措施或安全方案进行施工
	罚款 5000—10000 元

	5
	未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工
	罚款 3000—5000 元

	6
	工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工
	罚款 5000—10000 元

	7
	拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理
	罚款 5000—10000 元

	8
	未经批准擅自使用消防水、电、气、风
	罚款 5000—10000 元

	9
	未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施
	罚款 5000—10000 元

	10
	未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业
	罚款 5000—10000 元

	11
	承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为
	罚款 3000—5000 元

	12
	特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范
	罚款 3000—5000 元

	13
	在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章）
	罚款 3000—5000 元

	14
	从高空抛掷施工机具、杂物等
	罚款 3000—5000 元

	15
	施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾
	罚款100～500元/项


 附件3、安全环保协议书
发包单位（以下简称甲方）： 福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司     
承包单位（以下简称乙方）：                      
    双方就 福海创旧中控室空调更换 工程/项目签订了 施工承包 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。
一、甲方的权利和义务：
1、甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。
2、甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。
3、甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。
4、甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。
5、甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。
6、甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。
7、甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。
8、甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。
9、甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。
二、乙方的权利和义务：
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。
2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。
3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。 
4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。
5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。
6、乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。
7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。
8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。
9、在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。
10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。
11、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。
12、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
13、发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。
14、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。
15、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。
16、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。
17、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。
18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。
19、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。
20、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。
21、两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。
三、违约责任及处理
1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。
2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。
6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
    由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）

甲 方： 福建福海创石油化工有限公司          乙  方：
    
       
腾龙芳烃（漳州）有限公司 

签订日期：2026年  月   日                    签订日期：2026年  月  日


附件4
人员、车辆入厂安全管理协议
甲  方： 福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司
乙  方：     
 为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。
1、 甲方的权利和义务
1、 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。
2、 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。
3、 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。
4、 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。
5、 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。
2、 乙方的权利和义务
1、 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。
2、 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。
3、 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。
4、 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。
5、 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。
6、 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。
3、 违约责任及处理
1、 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
2、 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
3、 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
4、  乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。
5、  乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
      由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲 方： 福建福海创石油化工有限公司          乙  方：
    
       
腾龙芳烃（漳州）有限公司 

签订日期：2026年  月   日                    签订日期：2026年  月  日


附件5：施工人员入厂体检承诺书
甲方（发包方）： _______________________________
乙方（承包方）： _______________________________
为强化施工现场人员安全管控，预防因施工人员自身疾病引发的安全事故，明确双方在人员入厂施工前健康体检中的责任与义务，依据相关法律法规及甲方HSE安全管理要求，经甲乙双方协商一致，签订本承诺书。
一、体检基本要求
1. 乙方承诺，所有进入甲方厂区从事施工活动的人员，均须在进厂前完成健康体检，并按要求提供真实、有效的体检报告。
2. 普通施工人员体检要求：
（1）体检报告出具时间须在进厂日期前3个月内。
（2）体检项目至少包括：内外科检查、血压、空腹血糖、血常规、尿常规、心电图、胸部DR等项目。
[bookmark: OLE_LINK1]3. 涉及职业病危害因素（如粉尘、噪声、化学品等）及高处作业的施工人员，除满足上述第2款要求外，还须提供职业健康体检报告，体检项目应符合国家《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2025版）的相关规定。
二、体检机构资质
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]体检报告须由公立医院或持有《医疗机构执业许可证》的正规体检机构出具。乙方在提交体检报告时，应同步提供体检机构的《医疗机构执业许可证》复印件（加盖乙方公章）。
三、报告提交与入厂管理
1. 乙方应在入厂施工人员进厂资质审核时，一并向甲方提交符合本承诺书要求的体检报告。
2. 自本承诺书生效之日后，凡未能提供有效体检报告的人员，甲方有权拒绝其进入厂区，由此产生的工期延误、人员调配等一切责任及损失由乙方自行承担。
四、乙方保证与承诺
1. 乙方保证所提交的体检报告真实、完整，不得伪造、变造或使用他人的体检报告。
2. 乙方应根据体检结果，对存在健康风险（如严重高血压、心脏病、精神类疾病等可能影响施工安全的病症）的人员进行合理岗位调整或禁止进厂作业，并向甲方书面说明处理情况。
3. 体检报告仅作为进厂安全审核的参考文件，不免除乙方作为用人单位对员工健康状况、劳动保护和安全生产应承担的全部法律责任。
五、违约责任
1. 乙方提供虚假体检报告或隐瞒人员健康状况的，甲方有权对乙方处以每人次____元违约金，并责令该人员立即离场；造成安全事故的，乙方承担全部赔偿责任。
2. 因乙方未按时提交体检报告导致人员被拒绝进厂，影响施工进度的，乙方承担全部责任，甲方有权按施工承包合同中的工期延误条款追究乙方违约责任。
六、附则
1. 本承诺书作为《福海创旧中控空调更换项目施工承包合同》（主合同）的附件，与该合同同步生效、具有同等法律效力。
2. 本承诺书一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3. 本承诺书中未尽事宜，由双方协商解决。



甲方（盖章）： __________________                乙方（盖章）： __________________

代表签字：__________________                    代表签字：__________________

日期：______年____月____日                        日 期：______年____月____日
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